[image: image1.jpg]ZAKLAD URZADZEN CHLODNICZYCH I KLIMATYZACII
43-340 KOZY, ul. JANA III SOBIESKIEGO 99

Tel.: (033) 817-45-98, 816-25-34, fax: 816-25-36

Konto: Bank Spétdzielczy w Bielsku-BiatejNr 22 8111 0009 2001 0012 9509 0001




INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KOMORY CHŁODNICZEJ

1. Wstęp

Sprawy ogólne

Niniejszy podręcznik dotyczy pracy, używania oraz działania komór chłodniczych  i jest adresowany 

do użytkowników. 

Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące obsługi urządzenia oraz zalecenia dotyczące podejmowania 

działań w przypadku usterki.

Instalacja i konserwacja może być wykonywana tylko przez wykwalifikowanych techników serwisowych wskazanych przez ZUChiK A. Nycz

2. Bezpieczeństwo

 
Przepisy BHP

Wszelkie prace konserwacyjne, modyfikacje lub zmiany w instalacji elektrycznej komory chłodniczej 

mogą być wykonywane, jedynie przez wykwalifikowanych techników  serwisowych wskazanych przez 

ZUChiK A. Nycz

Uwaga !!!

Osobom nieupoważnionym przez ZUChiK A. Nycz zabrania się otwierania osłony sprężarki oraz prowadzenia jakichkolwiek prac przy komorze chłodniczej 

3. Opis działania

3.1 Cel działania 

Komora chłodnicza  jest przeznaczony do utrzymywania określonej temperatury produktu 

3.2 Temperatura działania

W celu doprowadzenia komory chłodniczej  do poprawnej temperatury i jej utrzymania, system  

chłodzenia wykonuje poniższy cykl:

· Jeżeli temperatura w urządzeniu chłodniczym jest za wysoka, wtedy otwierany jest zawór 

· elektromagnetyczny tego mebla.

· Czynnik chłodniczy przepływa do parownika i paruje.

· Dzięki procesowi parowania komora traci ciepło, przez co chłodzi otaczającą powierzchnię. Czynnik 

· chłodniczy wyparował.

· Czynnik chłodniczy w stanie lotnym powraca do sprężarki przez rurę ssącą.

· Jeżeli ciśnienie w rurze ssącej stanie się za wysokie, wtedy włącza się sprężarka w celu jego obniżenia.

· Czynnik chłodniczy jest tłoczony do skraplacza przez sprężarka.

· W skraplaczu, czynnik chłodniczy  skrapla się do stanu ciekłego. Czynnik schładza się, ze względu na relatywnie niską temperaturę stygnięcia. 

· W tym procesie chłodzenia gaz zamienia się w ciecz.

· Jeżeli czynnik nie schłodzi się wystarczająco, podnosi się ciśnienie w skraplaczu.

· Jeżeli ciśnienie w skraplaczu stanie się za wysokie, włączane jest wentylator skraplacza.

· Ciekły czynnik gromadzi się w zbiorniku, a następnie rurociągiem chłodniczym przepływa do parownika.

· Jeżeli mebel chłodniczy osiągnął zadaną przez sterownik temperaturę, wtedy zamyka się zawór elektromagnetyczny w meblu.

· Wtedy spada ciśnienie w rurze ssącej.

· Jeżeli ciśnienie w rurze ssącej stanie się zbyt niskie, wyłącza się sprężarka.

3.3 Cykl odmrażania

Wynikiem chłodzenia powietrza w komorze chlodniczej jest kondensacja pary wodnej 

z powietrza, która jest uwalniana i zbierana na ścianach chłodnicy. Ponieważ chłodnica 

w komorze ma temperaturę niższą niż 0OC, to proces kondensacji powoduje jej szronienie. Chłodnica w komorze chłodniczej jest umieszczona pod stropem urządzenia. Szronienie chłodnicy jest więc 

zjawiskiem prawidłowym. 

W celu zapobieżenia całkowitemu zaszronieniu chłodnicy, urządzenie odmraża się przez ustalony okres, 

kilka razy w ciągu dnia. 

Czas odmrażania jest ograniczany czujką sterownika znajdującą się w chłodnicy i reagującą na jego temperaturę w  urządzeniu .

W trakcie tego procesu temperatura powietrza w komorze chłodniczej może wzrosnąć,

 
nie powodując wzrostu temperatury towaru .

4. Obsługa  KOMORY CHŁODNICZEJ 

Obsługa komory chłodniczej polega głównie na obserwacji parametrów pracy (temperatury)  oraz właściwego ułożenia towaru wewnątrz.

4.1 Obserwacja parametrów pracy komory chłodniczej

Do obowiązków personelu sklepu, należy odczytywanie wskazań temperatury panującej 

w komorze chłodniczej. Czynność tą należy wykonywać co najmniej cztery razy dziennie, 

w czasie pracy sklepu. W przypadku zaobserwowania niewłaściwej temperatury w danym

urządzeniu, należy sprawdzić czy nie jest ono w trakcie cyklu automatycznego rozmrażania.    

4.2 Wprowadzenie

Konserwacja okresowa jest niezbędna dla zapewnienia pełnej zdolności i bezpiecznego działania komory chłodniczej.

  Konserwację można podzielić na następujące kategorie:

· czyszczenie komory chłodniczej

· inspekcję wzrokową.

4.3 Czyszczenie komory chłodniczej

Czyszczenie komory chłodniczej  powinno odbywać się z częstotliwością zgodną ze standardami przepisów zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów (minimum raz na trzy miesiące). Myjąc i dezynfekując meble chłodnicze należy:

· Wyłączyć urządzenie chłodnicze i opróżnić z żywności

· Ściany i półki oczyścić z resztek organicznych.     

· Wszystkie powierzchnie wewnętrzne umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego. Umyte urządzenia wydezynfekować przy pomocy jednego z dostępnych na rynku  środków dezynfekujących 

Środek dezynfekujący nanosić metodą rozpyłową lub za pomocą szczotek. Pozostawić na okres  limitowany, a następnie spłukać, chyba że specyfika stosowanego środka tego nie wymaga.

· W przypadku utrzymywania się nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia, można przetrzeć umyte powierzchnie środkiem usuwającym niepożądane zapachy, np. 5% kwasem octowym.

· Osuszyć wszystkie powierzchnie umyte i włączyć urządzenie. Po osiągnięciu temperatury eksploatacyjnej ponownie załadować żywnością.

4.4 Inspekcja wzrokowa

Inspekcję wzrokową należy wykonywać w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia.

Należy sprawdzać płyty i osłony elementów elektrycznych znajdujących się w urządzeniu chłodniczym.

W przypadku wykrycia uszkodzenia lub defektu, należy zgłosić to jako awarię do serwisu według

instrukcji zamieszczonej w karcie operacyjnej znajdującej się w pokoju kierownika. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMORY CHŁODNICZEJ

Komora chłodnicza została  tak skonstruowana, aby zapewnić osobom, które mają z nią kontakt, maksimum bezpieczeństwa. 

Jest ona zasilana z  zewnętzrego agregatu skraplającego i nie wymaga żadnej obsługi poza okresową konserwacją.

· Nie należy rzucać towarów na dno komory

· Nie zastawiać uchylonych drzwi do komory

· Nie zastawiać wyloty powietrza z chlodnicy

· Używać tylko detergentów do czyszczenia regału chłodniczego

W przypadku wystąpienia awarii dzwonić:

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 

pod numer ( 0-33 ) 817 45 98.

     Zgłoszenie powinno zawierać następującą informację:

            nazwę i godzinę otwarcia sklepu, adres i numer telefonu sklepu, 

   imię i nazwisko osoby zgłaszającej, krótki opis awarii.

· W trakcie oczekiwania na przyjazd serwisu, należy zabezpieczyć towar przed podwyższeniem jego temperatury.


