PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Typowa restauracja wolnostojąca Drive Thru typ Burger King DT280

| Budynek oceniany: |  |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu | Typowa restauracja wolnostojąca Drive Thru typ Burger King DT280 |
| Całość/ część budynku | Całość budynku |
| Nazwa inwestora | REX Concepts BK Poland S.A. |
| Adres inwestora | ul. Wolska 88 |
| Kod, miejscowość | 01,141, Warszawa |
| Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2) | 228,45 |
| Kubatura budynku o regulowanej temp. (V, m3) | 801,22 |

Spis treści:

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

8) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

10) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

13) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana zewnętrzna | S1 | 0,20 | 0,20 | Tak |
| II. Przegrody dach |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Dach | D 1 | 0,15 | 0,15 | Tak |
| III. Przegrody podłogi na gruncie |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Podłoga na gruncie | PG 1 | 0,25 | 0,30 | Tak |
| IV. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Drzwi zewnętrzne | DZ 1 | 1,30 | 1,30 | Tak |

Parametry przegród przezroczystych

| V. Okna zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U [W/m2K] | Wsp. g | Wsp.U wg WT2021 [W/m2∙K] | Wsp.g wg WT2021 | Warunek spełniony |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Umax | g |
| 1 | Okno zewnętrzne | OZ 1 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |

2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: S1, D 1

|  | Miesiąc | fRsi,min |
| --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń | 0,721 |
| 2 | Luty | 0,717 |
| 3 | Marzec | 0,621 |
| 4 | Kwiecień | 0,568 |
| 5 | Maj | 0,242 |
| 6 | Czerwiec | -1,039 |
| 7 | Lipiec | -6,393 |
| 8 | Sierpień | -0,739 |
| 9 | Wrzesień | 0,179 |
| 10 | Październik | 0,499 |
| 11 | Listopad | 0,654 |
| 12 | Grudzień | 0,692 |

Miesiąc krytyczny: Styczeń

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72

2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1

|  | Miesiąc | fRsi,min |
| --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń | 0,852 |
| 2 | Luty | 0,852 |
| 3 | Marzec | 0,852 |
| 4 | Kwiecień | 0,852 |
| 5 | Maj | 0,852 |
| 6 | Czerwiec | 0,852 |
| 7 | Lipiec | 0,852 |
| 8 | Sierpień | 0,852 |
| 9 | Wrzesień | 0,852 |
| 10 | Październik | 0,852 |
| 11 | Listopad | 0,852 |
| 12 | Grudzień | 0,852 |

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85

2.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.

|  | Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m 2∙K)] | fRsi | fRsi>fRsi,max | Warunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściana zewnętrzna | S1 | 0,20 | 0,974 | 0,974 > 0,721 | Spełniony |
| 2 | Dach | D 1 | 0,15 | 0,980 | 0,980 > 0,721 | Spełniony |
| 3 | Podłoga na gruncie | PG 1 | 0,25 | 0,967 | 0,967 > 0,852 | Spełniony |

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Część konsumencka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | qi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 90,8 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 0,0 |  | W |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 35814023 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 61,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | gH,lim | 1,2 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 5,1 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(qi-qe)∙tm kWh/m-c | 1589 | 1415 | 1169 | 994 | 585 | 210 | 60 | 255 | 522 | 884 | 1240 | 1439 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(qi-qi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 1589 | 1415 | 1169 | 994 | 585 | 210 | 60 | 255 | 522 | 884 | 1240 | 1439 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 1029 | 1177 | 2135 | 2861 | 3810 | 4051 | 4099 | 3689 | 2561 | 1601 | 776 | 637 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙tm kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 3440 | 3355 | 4546 | 5194 | 6221 | 6384 | 6511 | 6100 | 4894 | 4012 | 3110 | 3048 |
| gH=QH,gn/QH,ht | 1,52 | 1,66 | 2,73 | 3,67 | 7,46 | 21,28 | 76,14 | 16,79 | 6,57 | 3,18 | 1,76 | 1,48 |
| gH,1 | 1,50 | 1,59 | 2,19 | 3,20 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 2,47 | 1,62 | 1,50 |
| gH,2 | 1,59 | 2,19 | 3,20 | 5,56 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 4,88 | 2,47 | 1,62 |
| fH,m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hH,gn | 0,63 | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,31 | 0,55 | 0,64 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - hH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 151,61 | 97,83 | 10,74 | 2,37 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,05 | 69,81 | 148,33 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(qi-qe)∙tM kWh/m-c | 960 | 855 | 707 | 601 | 353 | 127 | 36 | 154 | 316 | 535 | 750 | 870 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 2549 | 2270 | 1876 | 1594 | 938 | 337 | 96 | 409 | 838 | 1419 | 1990 | 2309 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,9 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Toalety, szatnie, MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | qi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 46,2 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 0,0 |  | W |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 28643937 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 172,9 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | gH,lim | 1,1 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 12,5 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(qi-qe)∙tm kWh/m-c | 462 | 411 | 340 | 289 | 170 | 61 | 17 | 74 | 152 | 257 | 360 | 418 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(qi-qi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 462 | 411 | 340 | 289 | 170 | 61 | 17 | 74 | 152 | 257 | 360 | 418 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙tm kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 644 | 582 | 644 | 623 | 644 | 623 | 644 | 644 | 623 | 644 | 623 | 644 |
| gH=QH,gn/QH,ht | 0,89 | 0,90 | 1,21 | 1,37 | 2,41 | 6,49 | 23,52 | 5,53 | 2,61 | 1,59 | 1,10 | 0,98 |
| gH,1 | 0,89 | 0,89 | 1,05 | 1,29 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 1,35 | 1,04 | 0,93 |
| gH,2 | 0,93 | 1,05 | 1,29 | 1,89 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 2,10 | 1,35 | 1,04 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hH,gn | 0,97 | 0,96 | 0,81 | 0,72 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,18 | 0,38 | 0,63 | 0,87 | 0,94 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - hH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 101,89 | 84,94 | 9,47 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 21,48 | 54,96 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(qi-qe)∙tM kWh/m-c | 264 | 235 | 194 | 165 | 97 | 35 | 10 | 42 | 87 | 147 | 206 | 239 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 726 | 646 | 534 | 454 | 267 | 96 | 27 | 116 | 239 | 404 | 567 | 657 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,5 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Część kuchenna z zapleczem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | qi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 91,5 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 0,0 |  | W |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 49308026 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 59,1 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | gH,lim | 1,2 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 4,9 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(qi-qe)∙tm kWh/m-c | 909 | 809 | 669 | 568 | 334 | 120 | 34 | 146 | 299 | 506 | 709 | 823 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(qi-qi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 909 | 809 | 669 | 568 | 334 | 120 | 34 | 146 | 299 | 506 | 709 | 823 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 34 | 41 | 78 | 110 | 150 | 159 | 165 | 141 | 98 | 58 | 29 | 25 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙tm kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 5292 | 4790 | 5336 | 5198 | 5408 | 5248 | 5423 | 5399 | 5186 | 5316 | 5117 | 5283 |
| gH=QH,gn/QH,ht | 1,63 | 1,66 | 2,23 | 2,56 | 4,52 | 12,20 | 44,24 | 10,36 | 4,86 | 2,94 | 2,02 | 1,80 |
| gH,1 | 1,64 | 1,64 | 1,94 | 2,40 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 2,48 | 1,91 | 1,71 |
| gH,2 | 1,71 | 1,94 | 2,40 | 3,54 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 3,90 | 2,48 | 1,91 |
| fH,m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hH,gn | 0,59 | 0,58 | 0,44 | 0,39 | 0,22 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 0,34 | 0,49 | 0,54 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - hH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 181,51 | 152,70 | 40,83 | 19,79 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,60 | 9,72 | 64,55 | 116,27 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(qi-qe)∙tM kWh/m-c | 2746 | 2445 | 2021 | 1717 | 1010 | 363 | 104 | 440 | 902 | 1528 | 2143 | 2487 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 3655 | 3254 | 2689 | 2285 | 1345 | 484 | 138 | 586 | 1201 | 2034 | 2853 | 3310 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,9 |  |

| Część konsumencka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | qi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 1 | Część konsumencka | 90,81 | 394,05 | 20,0 | 484,86 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 484,86 |

| Część socjalna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | qi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 2 | Toalety, szatnie, MOP | 46,19 | 117,52 | 20,0 | 275,54 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 275,54 |

| Część kuchenna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | qi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 3 | Część kuchenna z zapleczem | 91,45 | 289,65 | 20,0 | 586,90 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 586,90 |

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Część konsumencka |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,00 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 90,81 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 0,00 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 0,00 | kWh/rok |

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Część socjalna |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,78 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 46,19 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 0,60 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 413,25 | kWh/rok |

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Część kuchenna |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,80 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 91,45 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 2,50 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 3496,48 | kWh/rok |

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Część konsumecka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy dla lata |  |  |  |  |  |  |  |  | qint,C | 26,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 90,8 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 35814023 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 26,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | (1/g)C,lim | 1,4 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aC | 2,8 |  | - |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj |  |  |  |  |  |  |  |  | Htr,adj | 100,7 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi |  |  |  |  |  |  |  |  | Hzv | 0,0 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Hve | 273,2 |  | W/K |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3∙H∙(qi-qe)∙tm kWh/m-c | 1589 | 1415 | 1169 | 994 | 585 | 210 | 60 | 255 | 522 | 884 | 1240 | 1439 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami chłodzonymi QC,zy=10-3∙Hzy∙(qi-qi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c | 1589 | 1415 | 1169 | 994 | 585 | 210 | 60 | 255 | 522 | 884 | 1240 | 1439 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 809 | 925 | 1677 | 2248 | 2993 | 3183 | 3221 | 2898 | 2012 | 1258 | 610 | 500 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 |
| Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 1180 | 1261 | 2049 | 2608 | 3365 | 3542 | 3593 | 3270 | 2372 | 1630 | 970 | 872 |
| gH=QC,gn/QC,int | 0,16 | 0,19 | 0,36 | 0,54 | 0,99 | 1,66 | 2,14 | 1,41 | 0,75 | 0,35 | 0,16 | 0,13 |
| 1/gC,1 | 5,70 | 3,96 | 2,30 | 1,43 | 0,81 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 1,02 | 2,09 | 4,54 | 7,04 |
| 1/gC,2 | 7,04 | 5,70 | 3,96 | 2,30 | 1,43 | 0,81 | 0,59 | 1,02 | 2,09 | 4,54 | 7,04 | 7,04 |
| fC,m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hC,gn | 0,16 | 0,19 | 0,35 | 0,49 | 0,73 | 0,89 | 0,93 | 0,85 | 0,62 | 0,34 | 0,16 | 0,13 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QC,nd,n=QC,gn - hC,gn∙QC,ht kWh/m-c | 5,59 | 9,40 | 65,02 | 180,27 | 653,95 | 1320,93 | 1659,41 | 1021,79 | 291,81 | 47,73 | 4,59 | 2,30 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=S(QC,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5262,8 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Część kuchenna z zapleczem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy dla lata |  |  |  |  |  |  |  |  | qint,C | 24,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 91,5 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 49308026 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 11,9 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | (1/g)C,lim | 1,6 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aC | 1,8 |  | - |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj |  |  |  |  |  |  |  |  | Htr,adj | 57,6 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi |  |  |  |  |  |  |  |  | Hzv | 0,0 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Hve | 1094,9 |  | W/K |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC | -1,2 | -0,9 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 17,1 | 19,2 | 16,6 | 12,8 | 8,2 | 2,9 | 0,8 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3∙H∙(qi-qe)∙tm kWh/m-c | 909 | 809 | 669 | 568 | 334 | 120 | 34 | 146 | 299 | 506 | 709 | 823 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami chłodzonymi QC,zy=10-3∙Hzy∙(qi-qi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c | 909 | 809 | 669 | 568 | 334 | 120 | 34 | 146 | 299 | 506 | 709 | 823 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 34 | 41 | 78 | 110 | 150 | 159 | 165 | 141 | 98 | 58 | 29 | 25 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 374 | 338 | 374 | 362 | 374 | 362 | 374 | 374 | 362 | 374 | 362 | 374 |
| Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 408 | 379 | 453 | 472 | 524 | 521 | 539 | 515 | 460 | 432 | 391 | 399 |
| gH=QC,gn/QC,int | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 1/gC,1 | 51,42 | 44,04 | 34,14 | 25,23 | 15,15 | 9,31 | 9,31 | 9,98 | 16,26 | 25,77 | 38,07 | 47,34 |
| 1/gC,2 | 51,96 | 51,96 | 44,04 | 34,14 | 25,23 | 15,15 | 9,98 | 16,26 | 25,77 | 38,07 | 47,34 | 51,42 |
| fC,m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hC,gn | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QC,nd,n=QC,gn - hC,gn∙QC,ht kWh/m-c | 0,33 | 0,32 | 0,68 | 0,96 | 2,46 | 6,47 | 12,29 | 5,26 | 2,00 | 0,87 | 0,42 | 0,35 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=S(QC,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| Część konsumencka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła powietrze/powietrze |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WH | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 484,86 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Panasonic U-10LZ2E8-grzanie |  |
| Sprawność wytwarzania hH,g | 4,60 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI |  |
| Sprawność regulacji hH,e | 0,94 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu hH,d | 0,95 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji hH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot | 4,11 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 517,07 | kWh/rok |

| Część socjalna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Grzejniki elektryczne |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WH | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 275,54 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe |  |
| Sprawność wytwarzania hH,g | 0,99 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI |  |
| Sprawność regulacji hH,e | 0,94 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) |  |
| Sprawność przesyłu hH,d | 1,00 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji hH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot | 0,93 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 960,90 | kWh/rok |

| Część kuchenna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła powietrze/powietrze |  |
| Nr źródła | 3 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk |  |
| Współczynnik WH | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 586,90 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Panasonic U-10LZ2E8-grzanie |  |
| Sprawność wytwarzania hH,g | 4,60 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI |  |
| Sprawność regulacji hH,e | 0,94 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu hH,d | 0,95 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji hH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot | 4,11 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 1041,43 | kWh/rok |

7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| Część socjalna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WW | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 413,25 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 |  |
| Sprawność wytwarzania hW,g | 3,96 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu hW,d | 0,70 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji hW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot | 2,36 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 120,11 | kWh/rok |

| Część kuchenna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WW | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 3496,48 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła Panasonic WH-SXC09H3E8+WH-UX09HE8 |  |
| Sprawność wytwarzania hW,g | 3,96 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu hW,d | 0,70 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji hW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot | 2,36 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 65,77 | kWh/rok |

8) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia

| Część konsumencka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Klimatyzatory |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WC | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3.00 | - |
| Energia użytkowa QC,nd | 5262,79 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie, ... |  |
| Sprawność wytwarzania ESEER | 7,08 | - |
| Wybrany wariant regulacji | System bezpośredni |  |
| Sprawność regulacji hC,e | 1,00 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem |  |
| Sprawność przesyłu hC,d | 0,98 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System chłodzenia bez zasobnika chłodu |  |
| Sprawność akumulacji hC,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hC,tot | 6,94 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% | 0,00 | kWh/rok |

| Część kuchenna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Chłodnica w centrali |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WC | 3,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3.00 | - |
| Energia użytkowa QC,nd | 32,42 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Panasonic U-10LZ2E8-chłodzenie, ... |  |
| Sprawność wytwarzania ESEER | 7,08 | - |
| Wybrany wariant regulacji | System bezpośredni |  |
| Sprawność regulacji hC,e | 1,00 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Jednoprzewodowa instalacja powietrzna |  |
| Sprawność przesyłu hC,d | 0,90 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System chłodzenia bez zasobnika chłodu |  |
| Sprawność akumulacji hC,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hC,tot | 6,37 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% | 0,00 | kWh/rok |

9) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

| Część konsumencka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Nowe źródło światła |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 3,00 |  |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 1220,26 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 90,81 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 1250,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 1250,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

| Część socjalna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Nowe źródło światła |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 3,00 |  |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 620,68 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 46,19 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 1250,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 1250,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

| Część kuchenna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Nowe źródło światła |  |
| Nr źródła | 3 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 3,00 |  |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 1228,86 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 91,45 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 1250,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 1250,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

10) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Część konsumencka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 484,86 | 118,03 | 1905,32 |
| Suma |  | 484,86 | 118,03 | 1905,32 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło światła | - | 1220,26 | 3660,78 |
| Suma |  | - | 1220,26 | 3660,78 |
| Chłodzenie |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,C | QK,C | QP,C |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Klimatyzatory | 5262,79 | 758,50 | 2275,50 |
| Suma |  | 5262,79 | 758,50 | 2275,50 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af |  |  | 63,29 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af |  |  | 28,78 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C |  |  | 7841,60 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 86,35 | kWh/(m2∙rok) |

| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 90,81 | m 2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 90,81 | m 2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 45,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia | Δ EPC | 25,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 50,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 120,00 | kWh/(m 2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m 2∙rok) | Uwagi |
| 86,35 | < | 120,00 | Warunek spełniony |

| Część socjalna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła |  | QU,H |  | QK,H |  | QP,H |
|  |  |  | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok |
| 2 | Grzejniki elektryczne |  | 275,54 |  | 296,08 |  | 3770,96 |
| Suma |  |  | 275,54 |  | 296,08 |  | 3770,96 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła |  | QU,W |  | QK,W |  | QP,W |
|  |  |  | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła |  | 413,25 |  | 175,39 |  | 886,50 |
| Suma |  |  | 413,25 |  | 175,39 |  | 886,50 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła |  | QU,L |  | QK,L |  | QP,L |
|  |  |  | kWh/rok |  | kWh/rok |  | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło światła |  | - |  | 620,68 |  | 1862,03 |
| Suma |  |  | - |  | 620,68 |  | 1862,03 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af |  |  |  |  | 14,91 |  | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af |  |  |  |  | 47,05 |  | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C |  |  |  |  | 6519,49 |  | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  |  |  | 141,15 |  | kWh/(m2∙rok) |
| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku |  | Af |  | 46,19 |  | m 2 |  |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku |  | Af,C |  | 0,00 |  | m 2 |  |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | EPH+W |  | 45,00 |  | kWh/(m 2∙rok) |  |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia |  | Δ EPC |  | 0,00 |  | kWh/(m 2∙rok) |  |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia |  | Δ EPL |  | 50,00 |  | kWh/(m 2∙rok) |  |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia |  | EPmax |  | 95,00 |  | kWh/(m 2∙rok) |  |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m 2∙rok) | Uwagi |
| 141,15 | < | 95,00 | Warunek niespełniony |

| Część kuchenna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła powietrze/powietrze | 586,90 | 142,87 | 3124,30 |
| Suma |  | 586,90 | 142,87 | 3124,30 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła | 3496,48 | 1483,95 | 4649,14 |
| Suma |  | 3496,48 | 1483,95 | 4649,14 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło światła | - | 1228,86 | 3686,58 |
| Suma |  | - | 1228,86 | 3686,58 |
| Chłodzenie |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,C | QK,C | QP,C |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Chłodnica w centrali | 32,42 | 5,09 | 15,26 |
| Suma |  | 32,42 | 5,09 | 15,26 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af |  |  | 45,01 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af |  |  | 43,39 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C |  |  | 11475,28 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 125,48 | kWh/(m2∙rok) |

| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 91,45 | m 2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 91,45 | m 2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 45,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia | Δ EPC | 25,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 50,00 | kWh/(m 2∙rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 120,00 | kWh/(m 2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m 2∙rok) | Uwagi |
| 125,48 | < | 120,00 | Warunek niespełniony |

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

| Dane zbiorcze ze stref budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ogrzewana całości budynku | Af | 228,45 | m 2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 182,26 | m 2 |
| Grupa: Część konsumencka |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EP | 86,35 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPmax | 120,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Grupa: Część socjalna |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EP | 141,15 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPmax | 95,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Grupa: Część kuchenna |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EP | 125,48 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPmax | 120,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Średnioważony współczynnik EPm |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm | 113,09 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm,max | 114,95 | kWh/(m2∙rok) |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EKm | 38,32 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m 2∙rok) | Uwagi |
| 113,09 | < | 114,95 | Warunek spełniony |

12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

| Nazwa | Spełniony | Niespełniony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek izolacyjności cieplnej przegród | Tak |  |  |
| Warunek EP < EPmax | Tak |  |  |
| Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak |  |  |

13) Bilans mocy

| Lp. | System | Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową Epom [kWh/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylacja | 2519,41 |  |
| 2 | Przygotowanie ciepłej wody | 185,88 |  |