[image: image14.jpg]PRACOWNIA PROJEKTOWANIA A LFA

UStUG INWESTYCYJNYCH
59-220 Legnica ul. tokietka 18 tel./fax +48 076 85256 71 pracownia@ppalfa.pl www.ppalfa.pl






	CZĘŚĆ V.5 rew. A
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

DŹWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
SYSTEM DOZORU WIZYJNEGO (VSS)

SYSTEM ANGŁOŚNIENIA KOMERCYJNEGO (PA)
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BIELSKO-BIAŁA

UL. WARSZAWSKA 180


	Opracowanie:

	BRANŻA

ELEKTRYCZNA

projektant
	mgr inż. Aleksander Pater

upr. nr 131/DOŚ/06 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
	

	BRANŻA

ELEKTRYCZNA

sprawdzający
	mgr inż. Jarosław Przybysz

upr. nr 105/DOŚ/05 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
	

	BRANŻA

ELEKTRYCZNA

NN

projektant
	mgr inż. Janusz Wielgus

Uprawnienia CNBOP nr: KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008

Koncesja MSWiA nr: L-641/00
	


1. CERTYFIKAT PROJEKTY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO, BIELSKO-BIAŁA, UL. WARSZAWSKA 180.
Tytuł projekty technicznego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BIELSKO-BIAŁA

UL. WARSZAWSKA 180
Numer projektu technicznego:
V-23
Imię i nazwisko projektanta instalacji SSP:

mgr inż. Janusz Wielgus
Numer certyfikatu kwalifikacji projektanta instalacji SSP:

Uprawnienia CNBOP nr: KNP 1/42/2008
Adres i numer telefonu , e-mail projektanta instalacji SSP:
Ul. Sienkiewicza 12, 59-220 Legnica, 601584114, janusz@guard.com.pl
Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt techniczny / wykonawczy objęty niniejszym certyfikatem został zakończony i w części rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 101/NP, 102/NP,

Niniejszym oświadczam, że instalacja sygnalizacji pożarowej zrealizowana w  trakcje przebudowy powyższego obiektu została zaprojektowana przeze mnie, oraz że instalacja jest zgodna z właściwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (łącznie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjątkiem odstępstw, uzgodnionych stosownie do rozdziału 4.3 CEN/TS 54-14 i wymienionych poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis, data i pieczęć projektanta instalacji SSP: ………………………………………………………………….

Projekt techniczny instalacji SSP nr V-23 został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pana…………………………………. nr uprawnień……………….. w dniu ………………….
2. CERTYFIKAT PROJEKTU DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO)
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO, BIELSKO-BIAŁA, UL. WARSZAWSKA 180.
Tytuł projekty technicznego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BIELSKO-BIAŁA

UL. WARSZAWSKA 180
Numer projektu technicznego:
V-23
Zakres ochrony instalacją DSO:
Ochrona całkowita
Kategoria i poziom ochrony DSO:
Kategoria 1, poziom bezpieczeństwa według SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Imię i nazwisko projektanta instalacji DSO:

mgr inż. Janusz Wielgus
Numer certyfikatu kwalifikacji projektanta instalacji DSO:

Uprawnienia CNBOP nr: KNP 2/43/2008
Adres i numer telefonu , e-mail projektanta instalacji DSO:
Ul. Sienkiewicza 12, 59-220 Legnica, 601584114, janusz@guard.com.pl
Niniejszym oświadczam, że instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w obiekcie budowlanym wskazanym powyżej została zaprojektowana przeze mnie zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i wymaganiami podanymi w wytycznych CNBOP-PIB W-0004:2021 / SITP WP-04:2021, z wyjątkiem odstępstw określonych poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis, data i pieczęć projektanta instalacji DSO: ………………………………………………………………….
Projekt techniczny instalacji DSO nr V-23 został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pana…………………………………. nr uprawnień……………….. w dniu ………………….

3. Spis treści
1.
CERTYFIKAT PROJEKTY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)
3
2.
CERTYFIKAT PROJEKTU DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO)
4
3.
Spis treści
5
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
7
4.
Część ogólna
11
4.1.
Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
11
4.2.
Podstawa opracowania.
12
5.
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru mogącego powstać w budynku
13
6.
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
13
6.1.
Informacje o obiekcie
13
6.2.
Sąsiedztwo innych obiektów
13
6.3.
Parametry substancji palnych
13
6.4.
Przewidywane gęstość obciążenia ogniowego
14
6.5.
Kategoria zagrożenia ludzi
14
6.6.
Podział obiektu na strefy pożarowe
14
6.7.
Ocena zagrożenia wybuchem
14
6.8.
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
14
6.9.
Dobór urządzeń przeciwpożarowych
14
6.9.1.
System sygnalizacji pożaru – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’
14
6.9.2.
Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’
15
6.9.3.
Instalacjaą tryskaczowa – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’
16
Instalacją tryskaczową objęto cały obiekt za wyjątkiem: klatek schodowych, pomieszczeń rozdzielni energetycznych, serwerowni.
16
6.9.4.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
16
6.9.5.
System detekcji gazu
16
6.10.
Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe
16
6.11.
Pożary i ich rozwój
16
6.12.
Zagrożenia pożarowe w budynku
17
6.12.1.
Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach handlowych biurowych i technicznych
17
6.12.2.
Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych.
18
6.13.
Najbardziej prawdopodobne zagrożenia pożarowe w poszczególnych strefach
20
6.14.
Strefy pożarowe
20
6.15.
Strefy dozorowe
20
6.16.
Strefy alarmowe
21
6.16.1.
Strefa alarmowa nr 1
21
6.16.2.
Strefa alarmowa nr 2
21
6.16.3.
Strefa alarmowa nr 3
21
6.16.4.
Strefa alarmowa nr 4
21
6.16.5.
Strefa alarmowa nr 5
21
6.16.6.
Strefa alarmowa nr 6
22
6.16.7.
Alarmowanie
22
6.17.
Współdziałanie instalacji i urządzeń w przypadku powstania pożaru
22
6.17.1.
Strefa ZL I (I ETAP) - sale sprzedaży z zapleczem
23
6.17.2.
Strefa PM (I ETAP)
23
6.18.
Sterowania i nadzorowanie współpracujących urządzeń i systemów przeciwpożarowych
24
6.18.1.
Sterowania
24
6.18.2.
Nadzorowanie
25
6.19.
Postanowienia końcowe
27
7.
Stan istniejący instalacji służących bezpieczeństwu pożarowemu
29
7.1.
System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
29
7.2.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
29
7.3.
System detekcji gazu
30
7.3.1.
System tryskaczowy
30
7.3.2.
System oddymiania
30
8.
Wspólne trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych w budynku
31
8.1.
Główne trasy kablowe
31
8.1.1.
Główne trasy kablowe z funkcją bezpieczeństwa pożarowego
31
8.1.2.
Główne trasy kablowe bez funkcji bezpieczeństwa pożarowego
31
8.1.3.
Prowadzenie okablowania poza korytami
32
8.1.4.
Piony kablowe
32
8.1.5.
Przejścia tras kablowych przez ściany oddzieleń pożarowych.
32
9.
System Sygnalizacji Pożaru (SSP) (PKN-CEN/TS 54-14:2018, SITP WP-02:2021)
33
9.1.
Zakres opracowania
33
9.2.
Podział obiektu na strefy: pożarowe, dozorowe, alarmowe
33
9.2.1.
Strefy pożarowe
33
9.2.2.
Strefy dozorowe
34
9.2.3.
Strefy alarmowe
34
9.3.
Charakterystyka projektowanego systemu.
34
9.3.1.
Centrala Sygnalizacji Pożaru IQ8Control C
35
9.3.2.
Centrala Sygnalizacji Pożaru IQ8Control M
36
9.3.3.
Czujki użyte w systemie
38
9.3.4.
Ręczne ostrzegacze pożarowe
41
9.3.5.
Moduły sterująco-kontrolne
42
9.3.6.
Sygnalizacja zagrożeń pożarowych
43
9.3.7.
Zasilacze pożarowe
43
9.4.
Zasilanie energetyczne systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
44
9.5.
Okablowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
44
9.6.
Alarmowanie
45
9.7.
Sterowania
46
9.8.
Działanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.
46
9.9.
Monitorowanie sygnałów.
46
9.10.
Realizacja zamierzenia
47
9.10.1.
Weryfikacja istniejącego okablowania i urządzeń
47
9.10.2.
Przebudowa i rozbudowa okablowania
47
9.10.3.
Montaż i uruchomienie urządzeń
48
9.10.4.
Wytyczne dla innych branż
48
9.11.
Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
49
9.11.1.
Obsługa codzienna
49
9.11.2.
Obsługa miesięczna
49
9.11.3.
Obsługa kwartalna
49
9.11.4.
Obsługa roczna
50
10.
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
51
10.1.
Zakres opracowania
51
10.2.
Komunikaty Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego
51
10.3.
Okablowanie systemu
51
10.4.
Centrala systemu DSO
52
10.5.
Linie głośnikowe i głośniki
52
10.5.1.
Linie głośnikowe
52
10.5.2.
Głośniki
52
10.5.3.
Zestawienie mocy w projektowanych liniach głośnikowych:
52
10.6.
Mikrofony alarmowe
53
10.7.
Zasilanie systemu DSO
53
10.8.
Wykorzystanie systemu DSO do nagłośnienia komercyjnego
53
10.9.
Wskazówki montażowe
53
10.10.
Pomiary zrozumiałości mowy
54
10.11.
Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
54
11.
System dozoru wizyjnego
57
11.1.
System telewizji przemysłowej VSS
57
11.2.
Koncepcja budowy systemu VSS
57
11.3.
Ogólne wymagania
57
11.4.
Wymagania w stosunku do przeglądania i rejestracji materiału wideo
57
11.5.
Konfiguracja systemu przesyłania sygnałów
58
11.6.
Charakterystyka urządzeń projektowanego systemu VSS
58
11.6.1.
Kamery
58
11.6.2.
Kamera TYP 1 - DS-2CD3T56G2-ISU/SL(4mm)  – dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.
59
11.6.3.
Cyfrowy rejestrator wizji DS-9632NI-M8 – dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.
60
11.6.4.
Okablowanie systemu
61
11.6.5.
Montaż systemu
61
11.6.6.
Przeglądy okresowe
61
12.
System komercyjnego nagłośnienie „Dziedzińca”
63
12.1.
LH1‑UC30E Głośnik tubowy do odtwarzania muzyki
63
12.2.
Mikser PLE-10M2-EU
64
12.3.
Wzmacniacz mocy PVA-2P500
64
12.4.
Stacja wywoławcza PLE-1CS
64
12.5.
Źródło tła muzycznego PRM-USTB
65
12.6.
Zasilanie urządzeń
65
12.7.
Okablowanie systemu
65
12.8.
Obsługa systemu
65
12.9.
Przeglądy okresowe
65
12.9.1.
Obsługa miesięczna
65


CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

	NR
	TYTUŁ RYSUNKU
	SKALA
	STRONA

	101/NP
	RZUT PARTERU OSIE 1-9 - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PLAN
	1:200
	

	102/NP
	RZUT PARTERU OSIE 9-14 - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PLAN
	1:200
	

	103/NP
	RZUT PARTERU 1-9 – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY OOOSTRZEGAWCZYPOŻAROWEJ- PLAN
	1:200
	

	104/NP
	RZUT PARTERU 9-14 – DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY OOOSTRZEGAWCZYPOŻAROWEJ- PLAN
	1:200
	

	105/NP
	RZUT PARTERU 1-9 – SYSTEM DOZORU WIZYJNEGO
	1:200
	

	106/NP
	RZUT PARTERU 1-9 – SYSTEM DOZORU WIZYJNEGO
	1:200
	

	107/NP
	RZUT PARTERU 1-9 - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA  KOMERCYJNEGO
	1:200
	

	108/NP
	RZUT PARTERU 9-14 - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA  KOMERCYJNEGO
	1:200
	


UWAGA:

Przyjmuje się zasadę, że oferentami a w konsekwencji wykonawcami inwestycji będą firmy wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), którzy mają udokumentowaną dobrą praktykę i posiadają pozytywne opinie z realizacji podobnych obiektów, posiadają wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie inwestycji, jej rozruch i dopuszczenie do użytkowania.

Projekt wykonawczy / techniczny zawiera część opisową, specyfikacje techniczne, część rysunkową oraz przedmiary kosztorysowe. W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym / technicznym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzędne jest to co stanowi projekt wykonawczy / techniczny. Przedmiary kosztorysowe stanowią tylko materiał pomocniczy ułatwiający oferentowi przygotowanie oferty na wykonawstwo.

Ze względu na fakt, że projektowane instalacje są przebudową instalacji już zainstalowanych w obiekcie istnieje konieczność zastosowania podzespołów w pełni kompatybilnych sprzętowo i programowo z już funkcjonującymi systemami. Dokumentacja wykonawcza / techniczna określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały. Wybór należy traktować, jako reprezentatywny dla grupy systemów teletechnicznych renomowanych producentów. Oznacza to, że w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji.

Jako równorzędne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych:

· Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,

· Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

· Nie niższą żywotność w użytkowaniu,

· Nie gorszą gwarancję i rękojmię,

· Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, w tym gwarancję dostaw części zużywających się i zamiennych nie krótszą niż 10 lat.

Oferent oferujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest wykazać ich jakość w analizie porównawczej oraz dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o równoważności i kompatybilności oferowanych urządzeń z innymi elementami projektowanych systemów.

W trakcie wykonania inwestycji wykonawca proponujący technologie, urządzenia lub materiały zamienne różne od dopuszczonych projektem lub specyfikacją techniczną jest zobowiązany przedstawić do oceny i zatwierdzenia analizę porównawczą z uzasadnieniem przyczyny dokonania zamiany. Decyzję zatwierdzającą zamienniki w stosunku do technologii, urządzeń i materiałów zgodnie z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejności inwestor.
Ze względu na to, że rękojmia całego zespołu autorskiego projektantów trwa do zakończenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urządzeń i materiałów zastępczych jako równorzędnych musi być zatwierdzona przez ten zespół.
4. Część ogólna

4.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO, BIELSKO-BIAŁA, UL. WARSZAWSKA 180.

Planowana Inwestycja została zaliczona do XVII kategorii obiektu budowlanego – budynki handlu, gastronomii i usług.

W wyniku przedmiotowej przebudowy powstanie przearanżowany obiekt handlowy - park handlowy. Większość lokali będzie miała dostęp bezpośrednio z zewnątrz. Sposób użytkowania obiektu pozostaje niezmieniony. 

Za wyjątkiem lokalu nr 10, którego zakres objęty jest w tomie IV niniejszego projektu, każdy lokal zostanie wydzielony jako jednoprzestrzenny.

UWAGA:

Przyszli użytkownicy lokali powinni sporządzić pełnobranżowy projekt aranżacji w oparciu o niniejszą dokumentację oraz uzgodnić ją z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych oraz do spraw zabezpieczeń ppoż.
Poza lokalami handlowymi w budynku znajdują się pomieszczenia techniczne:

· pomieszczenie pompowni na potrzeby instalacji tryskaczowej

· kotłownia

· pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

· pomieszczenie ochrony SSP

· pomieszczenie techniczne telekomunikacyjne, DSO, VSS
oraz pomieszczenia ogólnodostępne:

· zespół pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalety damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci)

Budynek zostanie podzielony na dwie części A i B wzdłuż linii dylatacji miedzy osiami K’ i K”. Części te zostaną oddzielone ścianą oddzielenia pożarowego REI 60. Część B będzie realizowana w II etapie.

W związku ze znacznymi projektowanymi zmianami polegającymi na:

· Rozbiórce części obiektu,

· Wyburzeniu wielu ścian działowych klatek schodowych i stropów wewnątrz kubatury obiektu.

· Zmianie przeznaczenia niektórych pomieszczeń,

· Podziale pod względem pożarowym obiektu na 2 budynki,

· Zmianie warunków ewakuacji osób,

projektuje się przebudowę następujących instalacji służących bezpieczeństwu pożarowemu zainstalowanych i funkcjonujących na terenie obiektu:

· System Sygnalizacji Pożaru (SSP),

· Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO),
Projektuje się również budowę system dozoru wizyjnego (VSS)
4.2. Podstawa opracowania.

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

· wizje i pomiary uzupełniające.

· Informacje producentów urządzeń systemów teletechnicznych.

· Normy branżowe, a w szczególności PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2018
· Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021
5. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru mogącego powstać w budynku
Dla tego zamierzenia sporządzono w styczniu 2024 roku SCENARIUSZ POŻAROWY, którego autorem jest mgr inż. Leszek Chimowicz – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

6.1. Informacje o obiekcie

Budynek pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej o charakterze handlowo–usługowym z jednoprzestrzenną halą sprzedaży. Obiekt posiada również wydzielone mniejsze lokale handlowo-usługowe, zaplecze biurowo-administracyjne z sanitariatami dla personelu, zaplecze technologiczne oraz część magazynową, w której przechowuje się towary. 

· Budynek jednokondygnacyjny- NISKI

· Budynek niepodpiwniczony, część techniczna podpiwniczona

· Budynek wolnostojący

· Wysokość budynku





· wysokość budynku do ściany attykowej max 11,30m

· Klasa odporności pożarowej


E, D

· Ilość kondygnacji
I – budynek techniczny dwie nadziemne, jedna podziemna

· Charakterystyka budowlana obiektu

· budynek kryty dachem płaskim o kącie nachylenia 2-3%

· dach otoczony z każdej strony ścianą attykową

· główna bryła budynku o rzucie w kształcie lit. C

· Parametry charakterystyczne
	Parametry charakterystyczne

	Długość [m]
	186,34

	Szerokość [m]
	156,69

	Wysokość budynku [m]
	11,30 

	Kubatura [m3]
	135 060

	Pow. Zabudowy [m2]
	17 705,20

	Pow. użytkowa [m2]
	17 503,23

	Pow. Użytkowa + zbiorniki PPOŻ
	17 685,23


6.2. Sąsiedztwo innych obiektów

Najbliższy istniejący budynek stacji redukcji gazu II stopnia zlokalizowany jest w odległości 13,8 m od przebudowywanego obiektu.

6.3. Parametry substancji palnych

W budynku nie występują materiały niebezpieczne. Występują materiały palne takie jak: papier, drewno, tkaniny, tłuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilości cieczy palnych.
6.4. Przewidywane gęstość obciążenia ogniowego

Dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. Dla pomieszczeń w obiekcie znajdujących się w strefie pożarowej PM przewiduje się obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2.
6.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Przyjęto ZL I – z uwagi na występowanie pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

6.6. Podział obiektu na strefy pożarowe

Obiekt stanowi trzy strefy pożarowe o łącznej powierzchni 17 503,23m2. Strefy wydzielono przeciwpożarowo od siebie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI60, stropem REI60. Dodatkowo pod budynkiem zlokalizowany jest zbiornik ppoż. o powierzchni 182m2.
Przepusty instalacyjne w ścianach oraz w stropach zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej przegrody. Szczegóły podziału na strefy wraz z powierzchniami stref pokazano na rysunku rzutu przyziemia – p.poż.
6.7. Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. W odległości 13,8m od przebudowywanego budynku zlokalizowana jest istniejąca stacja redukcji gazu II stopnia wraz z I strefą zagrożenia gazowego.
6.8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Wszystkie ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą miały klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla danego elementu. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu ewentualnych przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane ewentualnie prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą posiadały klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub wyposażone są w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy odcinające będą uruchamiane przez instalację sygnalizacyjno - alarmową, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą posiadały klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.
6.9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

6.9.1. System sygnalizacji pożaru – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’

Zaprojektowany system sygnalizacji pożaru zapewnia pełną ochronę obiektu poprzez detekcję zagrożeń pożarowych poprzez zainstalowane automatyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu przez obsługę lub klientów, zanim zadziała automatyka. Centrala sygnalizacji alarmu pożaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu monitoringu i wyposażona jest w moduł do komunikacji z Państwową Strażą Pożarną w Bielsko Białej.

Centrala będzie sterować:

· Drzwiami rozsuwanymi wejściowymi,

Drzwi rozsuwane mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania oraz zapewnia samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, a także w przypadku awarii drzwi.

· Położeniem klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych ( o ile będą wymagane)

· Wysyłaniem sygnału o pożarze do PSP Bielsko Biała

  Centrala będzie nadzorować:

· Położeniem klap przeciwpożarowych odcinających, ( o ile będą wymagane)

· Otwarcie zaworów kontrolno-alarmowych instalacji tryskaczowej,

· Stan instalacji tryskaczowej,

· Poziom wody w zbiorniku,

· Ciśnienie wody w zbiorniku,

· Wejście do pomieszczeń pompowni

· Otwarcie drzwi ewakuacyjnych,

Działanie systemu będzie wyświetlane na tablicy synoptycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu monitoringu.

6.9.2. Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’

System DSO składa się z centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego (jednostka centralna, wzmacniacze podstawowe i rezerwowe, stacja wywoławcza wraz z mikrofonem strażaka o najwyższym priorytecie, zasilanie awaryjne), linii głośnikowych wraz z elementami nadzoru poprawności działania linii. Nagłośnienie alarmowe powinno umożliwić rozgłaszanie komunikatów alarmowych w momencie otrzymania sygnału z instalacji bezpieczeństwa. System DSO powinien spełniać wymagania instalacji SAP.

W tym celu wszystkie elementy systemu muszą posiadać wszystkie cechy systemu bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:- ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,

· możliwość pracy w warunkach awaryjnych, przy częściowym uszkodzeniu, przy braku zasilania podstawowego,

· przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety,

· odpowiednia odporność na oddziaływanie środowiska w zakresie klimatycznym, mechanicznym, elektromagnetycznym.

Wymagania dla głośników pożarowych:

· obudowa ochronna głośnika powinna posiadać odpowiednie zaczepy, linki, łańcuszki, uchwyty, umożliwiające jej zamocowanie do ściany lub stropu. Całe cięgło powinno wytrzymywać upadek głośnika pożarowego z wysokości 1 m,

· obudowa ochronna głośnika powinna posiadać odpowiednie środki, uniemożliwiające jej upadek i przerwanie pod własnym ciężarem linii głośnikowych w warunkach pożaru,

· obudowa głośnika powinna być tak skonstruowana, aby nie było możliwe wypływanie roztopionego w czasie oddziaływanie wysokiej temperatury tworzywa sztucznego lub ciekłych produktów spalania na zewnątrz obudowy.
6.9.3. Instalacjaą tryskaczowa – nie dotyczy strefy pożarowej  ,,D’’
Instalacją tryskaczową objęto cały obiekt za wyjątkiem: klatek schodowych, pomieszczeń rozdzielni energetycznych, serwerowni.

Zapas wody w zbiorniku pokrywał będzie potrzeby instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantów wewnętrznych.

6.9.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizacja została pokazana w branży elektrycznej.

6.9.5. System detekcji gazu

Istniejąca kotłownia jest wyposażona w system detekcji gazu.
6.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe

Wszystkie lokale w pawilonie zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. Brak pomieszczeń gdzie może znajdować się więcej niż 300 osób jednocześnie przebywających w lokalu handlowym. 

Jeżeli jednak aranżacja sklepu będzie przewidywać pomieszczenie, w którym może przebywać więcej niż 300 osób należy wyposażyć drzwi ewakuacyjne w okucia anty paniczne.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku. W projektowanym obiekcie pomieszczenia sali sprzedaży zostały wyposażone w siedem wyjść ewakuacyjnych oddalone od siebie o min. 5 m otwierające się na zewnątrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, zapewniono przejście ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku. Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza w żadnym miejscu wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. 40 m. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej obliczono korzystając z założenia, że na każde 100 osób korzystających z drogi przypadać powinno 0,6 m szerokości drzwi, lecz nie mniej niż 90 cm.

Na potrzeby ewakuacji zaprojektowano oświetlenie oraz znaki ukierunkowujące. Oświetlenie znaków ewakuacyjnych jest wykonane w trybie pracy ciągłej, natomiast oświetlenie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych w trybie stałej gotowości. Oświetlenie jest tak zaprojektowane, że są widoczne ciągi, drzwi oraz przeszkody (regały) występujące na przejściu. 

Minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych – nie mniej niż 1,0 lx na całej powierzchni drogi ewakuacyjnej.
6.11. Pożary i ich rozwój
Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, tlen oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego.

Badania pożarów w pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w budynkach pozwoliły na wyróżnienie trzech głównych faz przebiegu tego zjawiska:

Faza I – zwana inaczej wzrostem lub rozwojem pożaru albo też fazą przed rozgorzeniem. Charakteryzuje się ona stosunkowo niską średnią temperaturą gazów, a szybkość rozkładu termicznego i spalania zależy od eksponowanej na energię powierzchni materiałów palnych. Powstające podczas tego stadium strumienie energii cieplnej nie przekraczają zazwyczaj 50 kW/m2.

Faza II - pożar w pełni rozwinięty zwany również fazą po rozgorzeniu, podczas której temperatura osiąga swą maksymalna wartość (800-1000OC) a wszystkie materiały palne ulegają spalaniu. W trakcie trwania tej fazy płomienie wypełniają całe pomieszczenie.

Faza III – jest to okres wygasania (stygnięcia). Przejście w III fazę najczęściej następuje po wyczerpaniu się materiału palnego. Wiąże się z tym zmniejszeniem temperatury i pozostałych parametrów pożarowych. Przyjmuje się, iż początek tego stadium określa spadek temperatury do 80% wartości maksymalnej.

Oprócz opisanych faz pożaru, widoczne jest zdarzenie nazwane rozgorzeniem. Jest to moment przejścia pożaru z I fazy do pożaru w pełni rozwiniętego. Polega na bardzo szybkim rozprzestrzenieniu się płomienia ze spalania powierzchniowego do spalania w całej objętości materiałów palnych znajdujących się pomieszczeniu. Czas trwania rozgorzenia jest stosunkowo krótki w porównaniu z czasem trwania poszczególnych faz pożaru, dlatego też jest ono uznawane za „zdarzenie”, a nie odrębną fazę.

Rozwój pożaru w pomieszczeniu zależy od wielu czynników, a w szczególności od:
· miejsca powstania pożaru, rozmieszczenia materiałów palnych w pomieszczeniu oraz usytuowania materiałów palnych w stosunku do ścian, stropów, itp.,

· rodzaju i ilości występujących w pomieszczeniu materiałów palnych,

· zmian palności materiałów w wyniku procesu ich starzenia,

· możliwych do zaistnienia reakcji chemicznych pomiędzy materiałami, jeżeli ich opakowanie ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru,

· możliwości dopływu tlenu (w szczelnych pomieszczeniach pożar może samorzutnie zostać przerwany na skutek braku tlenu),

· obecności i skuteczności automatycznych urządzeń gaśniczych.

Potencjalne drogi rozprzestrzenienia się pożaru:

· nie uszczelnione  pożarowo szachty instalacyjne na poszczególnych kondygnacjach,

· przewodów wentylacyjne bez wymaganej klasy odporności ogniowej,

· otwory drzwiowe nie wyposażone w drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej z samozamykaczami, oddzielające pomieszczenia techniczno-gospodarcze od pozostałych pomieszczeń,

· otwory drzwiowe nie wyposażone w drzwi  wyposażone w samozamykacze oddzielające klatki schodowe od korytarzy,

· miejsca nie zabezpieczonych przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany oddzieleń pożarowych oraz przez ściany i stropy dla których wymagana jest odporność ogniowa nie mniejsza niż 60 minut,

Okoliczności rozprzestrzenienia się pożaru:

· nagromadzenie w przewodach wentylacyjnych palnych osadów,

· brak znajomości zasad obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sposobów likwidacji pożarów w ich początkowej fazie,

· niesprawny - nielegalizowany podręczny sprzęt gaśniczy lub jego brak w wymaganej ilości.

· brak impregnacji środkami ognioochronnymi elementów wystroju wnętrz (zasłon, dekoracji, wykładzin, itp.) oraz stosowanie wystroju wnętrz nie posiadających wymaganych atestów.

· składowanie - ustawianie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych.
6.12. Zagrożenia pożarowe w budynku

6.12.1. Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach handlowych biurowych i technicznych

Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach biurowych i technicznych wynika m.in. z:

· nieostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem:

· porzucania palących się niedopałków papierosów na materiał palny (np. bezpośrednio do kosza na śmieci),

· wchodzenia z otwartym ogniem do pomieszczeń, w których prowadzone są prace remontowo – malarskie,

· pozostawienie włączonych odbiorników energii elektrycznej oraz ustawiania ich w pobliżu materiałów palnych lub na palnym podłożu;

· użytkowania materiałów łatwo palnych w sposób powodujący zagrożenie pożarowe (pozostawianie cieczy łatwo palnych w otwartych naczyniach itp.);

· prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawanie itp.) bez stosownego zabezpieczenia oraz nadzoru w trakcie i po zakończeniu prac;

· niewłaściwej eksploatacji urządzeń - instalacji wentylacyjnych;

· nieprzestrzegania wymagań budowlanych i instalacyjnych;

· nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w tym :

· ustawianie rozgrzewających się urządzeń elektrycznych takich jak kuchenki, grzejniki, czajniki, itp. w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wykonanych z materiałów drewnopochodnych, zasłon, firan bezpośrednio na dywanach,

· korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidłowo podłączonych przewodów instalacji elektrycznych powodujących nagrzewanie się przewodów.

· awarii sprzętu komputerowego, pozostawionego w stanie włączonym po zakończeniu pracy.

Każdy niekontrolowany proces palenia, który nazywamy pożarem, jeśli nie zostanie przerwany (ugaszony) przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, wody z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty, itp.) będzie się w sprzyjających warunkach i otoczeniu szybko rozprzestrzeniał na sąsiednie przedmioty palne, całe pomieszczenie, budynek, powodując często zagrożenie i straty niewspółmiernie większe niż te, jakie miałyby miejsce, gdyby nie było warunków do swobodnego rozprzestrzeniania się ognia.

Powstały pożar rozwija się w zasadzie w obrębie strefy pożarowej tj. na takiej przestrzeni, gdzie nie napotyka on na skuteczne przegrody uniemożliwiające jego dalszy rozwój (oddzielenia przeciwpożarowe w formie ścian, stropów, drzwi przeciwpożarowych o określonej odporności ogniowej). W wielokondygnacyjnych budynkach biurowych rozprzestrzenianie ognia następuje najczęściej w wyniku penetracji gorących gazów spalinowych w przypadku wadliwie działającej instalacji wentylacyjnej (w tym braku zadziałania klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych) oraz braku zamknięcia drzwi przeciwpożarowych wydzielających klatki schodowe.

Należy pamiętać, że drogi rozprzestrzeniania się każdego pożaru wynikają z:

· konwekcji naturalnej

· promieniowania w paśmie podczerwieni

· przewodzenia ciepła w materiałach przewodzących.

Występujące w pomieszczeniach biurowych i technicznych materiały oraz elementy wyposażenia powodują w przypadku powstania pożaru niemal natychmiastowe objęcie ogniem całego pomieszczenia, a przez otwory drzwiowe i okienne przedostawanie się go na zewnątrz w różnych kierunkach, wraz z niebezpiecznymi dla ludzi gazami pożarowymi i dymem (toksyczne produkty rozkładu termicznego materiałów palnych).
6.12.2. Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe od urządzeń i instalacji elektrycznych wynika z:

· Braku właściwej i terminowej konserwacji urządzeń, instalacji elektrycznej.

· Przeciążania sieci elektrycznej poprzez podłączenie większej ilości odbiorników niż przewiduje zastosowany rodzaj instalacji elektrycznej.

· Pozostawianie bez dozoru urządzeń elektrycznych nie przewidzianych do pracy ciągłej np. urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, napoi.

· Awarii urządzeń i aparatów elektrycznych.

Wydzielanie ciepła w urządzeniach i instalacjach elektrycznych jest związane z ich przeznaczeniem lub zachodzi jako produkt uboczny powstających w wyniku przepływu prądu elektrycznego strat energii. W normalnych warunkach pracy ciepło jest oddawane do otoczenia bez wywołania znaczącego przyrostu temperatury instalacji i urządzeń. Inaczej dzieje się w przypadku, kiedy nie zostały zachowane podstawowe zasady prawidłowego projektowania, wykonania i użytkowania instalacji i urządzeń.

Często jednak zdarza się, iż nawet poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja staje się przyczyną pożaru. Dzieje się tak na skutek nieprawidłowej eksploatacji oraz braku odpowiedniego nadzoru.

Do najczęstszych przyczyn nadmiernego przyrostu temperatury, mogącego w konsekwencji wywołać pożar, można zaliczyć:

· bezpośrednie zainstalowanie urządzeń na ścianach lub zbyt blisko ścian i materiałów łatwopalnych,

· niezachowanie wymaganych odległości od materiałów łatwopalnych i elementów wystroju wnętrz,

· uszkodzenie izolacji przewodów spowodowane długotrwałym przepływem prądów upływowych o znacznych wartościach, które mogą doprowadzić do zapalenia się izolacji,

· zatkanie otworów wentylacyjnych urządzeń,

· nadmierne nagromadzenie pyłów i zanieczyszczeń na powierzchniach urządzeń i instalacji,

· uszkodzenie układów wymuszających obieg czynnika chłodzącego,

· nadmierna liczba przyłączonych odbiorników energii elektrycznej,

· zły stan zestyków rozłącznych i nierozłącznych instalacji i urządzeń.

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów wywołanych przez instalacje i urządzenia elektryczne jest gwałtowne pogorszenie się warunków chłodzenia lub nadmierne wydzielanie ciepła. Sytuacja taka może spowodować duże przyrosty temperatur, zarówno samych elementów urządzeń i instalacji, jak również materiałów stykających się z nimi lub znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Intensywność przebiegu pożaru kabli, przewodów i urządzeń elektrycznych jest uzależniona od szybkości działania zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych zastosowanych w instalacjach elektrycznych.

Przeciążenie silnika elektrycznego polega na przyłożeniu do jego wału, oporu mechanicznego większego od mocy tego silnika. Efektem takiego przeciążenia jest wzrost natężenia prądu w silniku i grzanie się przewodów. Skrajnym przypadkiem przeciążenia silnika jest jego zahamowanie. Wówczas natężenie prądu wielokrotnie przekracza prąd znamionowy, co doprowadza w krótkim czasie do spalenia silnika i zapalenia znajdujących się w jego pobliżu materiałów palnych.

Przeciążenie instalacji elektrycznych jest rzadziej spotykane, ale nie mniej groźne. Występuje ono wtedy, gdy do instalacji zostaje przyłączonych zbyt dużo odbiorników energii elektrycznej lub gdy są one długotrwale przeciążane. Przeciążanie instalacji elektrycznej jest szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy przewody ułożone są na podłożu palnym, np. na suchym drewnie lub prowadzone są w pobliżu materiałów łatwo zapalnych.

Zwarciem nazywa się połączenie przewodów, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów, z pominięciem odbiorników energii elektrycznej.

W każdym przypadku skutkiem zwarcia jest powstanie prądu o natężeniu kilkuset, a nawet kilku tysięcy amperów. Wielkość tego prądu zależy od wielkości oporu w punkcie zwarcia. Prąd zwarciowy powoduje wydzielenie w przewodach instalacji elektrycznej dużych ilości ciepła w bardzo krótkim czasie. Prowadzi to do nagrzania przewodów i ich izolacji. W sprzyjających warunkach może nastąpić zapalenie izolacji przewodów i materiałów palnych stykających się z przewodami.

Niekiedy zwarciu towarzyszy powstanie łuku elektrycznego pomiędzy dwoma przewodami lub częściami urządzeń, pomiędzy którymi występuje różnica potencjałów. Łuk elektryczny jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym ze względu na bardzo wysoką temperaturę (3000°C), która może spowodować zapalenie każdego ciała palnego stykającego się z łukiem lub znajdującego się w jego pobliżu.

Przyczynami zwarć są przede wszystkim uszkodzenia izolacji lub błędne połączenia, powstające najczęściej przy samowolnych naprawach przez osobny nieprzygotowane fachowo do tego rodzaju prac.

Uszkodzenia izolacji przewodów spowodowane są działaniami mechanicznymi, działaniem czynników żrących, wilgoci oraz przyspieszonym starzeniem wskutek przegrzewania przewodów podczas przeciążeń.

Wszelkie połączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, w gniazdach wtyczkowych lub połączenia przewodów z odbiornikami energii jeśli nie są prawidłowo wykonane i starannie konserwowane, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się.

Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków.

Podobne skutki może również powodować iskrzenie w przewodzie wielożyłowym, w którym nastąpiło połamanie żyły. Miejsce takie nagrzewa się dość silnie i powstające iskry mogą zapalić izolację. Zapobieganie pożarom powstałych z tej przyczyny polega na starannej konserwacji styków, złącz i izolacji przewodów.
6.13. Najbardziej prawdopodobne zagrożenia pożarowe w poszczególnych strefach

W różnych strefach pożarowych i wydzielonych pożarowo pomieszczeniach występują zagrożenia pożarowe ściśle związane z funkcją pomieszczeń, ich wyposażeniem, lub materiałami palnymi w nich przechowywanymi. 

W większości pomieszczeń strefy pożarowej występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów biurowych, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery, itp. W niektórych pomieszczeniach poza typowymi materiałami palnymi stanowiącymi elementy umeblowania mogą występować substancje palne. Nastąpi szybkie rozgorzenie pożaru w obrębie pomieszczenia, a z uwagi na udział w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastąpi wydzielanie dużych ilości dymu zawierającego toksyczne produkty spalania. W pomieszczeniach mogą okresowo pojawiać się materiały i substancje palne takie jak rozpuszczalniki, oleje, farby i lakiery.

We wszystkich pomieszczeniach występują instalacje elektryczne, których izolacja może pod wpływem ciepła wytworzonego przez prądy przeciążeniowe lub zwarciowe przekroczyć temperaturę zapłonu i spowodować powstanie pożaru.
6.14. Strefy pożarowe

Obiekt stanowi trzy strefy pożarowe o łącznej powierzchni 17 503,23m2. Strefy wydzielono przeciwpożarowo od siebie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI60, stropem REI60. Dodatkowo pod budynkiem zlokalizowany jest zbiornik ppoż. o powierzchni 182m2.

Przepusty instalacyjne w ścianach oraz w stropach zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej przegrody. Szczegóły podziału na strefy wraz z powierzchniami stref pokazano na rysunku rzutu przyziemia – p.poż.
6.15. Strefy dozorowe

Jest to część chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy pożarowych i dla których w centrali przewidziano wspólną sygnalizację strefową, co pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru.

Przy podziale na strefy dozorowe należy kierować się między innymi następującymi zasadami:
· Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne pomieszczenia obiektu,
· Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne klatki schodowe, lub ich poziomy,
· Podział na strefy dozorowe powinien uwzględniać postanowienia wytycznych WP-02:2021.
Na etapie wykonawczym, w trakcie programowania centrali sygnalizacji pożarowej Wykonawca powinien sporządzić TABLICĘ STREF DOZOROWYCH uwzględniającą powyższe wytyczne oraz układ funkcjonalny obiektu. TABLICĘ STREF DOZOROWYCH należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej systemu.

6.16. Strefy alarmowe
6.16.1. Strefa alarmowa nr 1

Strefa alarmowa nr 1 – pomieszczenia handlowe: 0.05I, 0.05H, 0.05G, 0.05F, 0.05E, 0.05D, 0.05C, 0.05B, 0.05A, 0.03, 0.02, 0.01A, 0.01 – linie sygnalizacyjne 1 i 2, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych poza wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.
6.16.2. Strefa alarmowa nr 2
Strefa alarmowa nr 2 – pomieszczenia techniczne „T” i „A”– linie sygnalizacyjne 3 i 4, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.

6.16.3. Strefa alarmowa nr 3
Strefa alarmowa nr 3 – pomieszczenia handlowe: 0.06, 0.07, 0.08, – linie sygnalizacyjne 5 i 6, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych poza wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.

6.16.4. Strefa alarmowa nr 4
Strefa alarmowa nr 4 – pomieszczenia handlowe: 0.09, – linie sygnalizacyjne 7 i 8, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych poza wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.

6.16.5. Strefa alarmowa nr 5
Strefa alarmowa nr 5 – pomieszczenia handlowe: 0.10 – linie sygnalizacyjne 9 i 10, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych poza wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.

6.16.6. Strefa alarmowa nr 6
Strefa alarmowa nr 6 – pomieszczenia handlowe: T04, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 – linie sygnalizacyjne 11 i 12, wysterowanie systemu DSO następuje po:

· Wykryciu pożaru przez pojedynczą czujkę w strefach dozorowych poza wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami, z zachowaniem czasu na weryfikację wynoszącym T2,

· Zadziałaniu Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub wykryciu pożaru przez dwie czujki lub sygnałem pożarowym z presostatów zainstalowanych na grupach tryskaczowych w pompowni pożarowej, bez czasu na weryfikację.

Na etapie wykonawczym, w trakcie programowania centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Wykonawca powinien sporządzić TABLICĘ STREF ALARMOWYCH uwzględniającą powyższe wytyczne oraz układ funkcjonalny obiektu. TABLICĘ STREF ALARMOWYCH należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej systemu.

6.16.7. Alarmowanie

Alarm I stopnia (T=0) 

Zadziałanie czujnika automatycznego SSP powoduje uruchomienie alarmu I stopnia. Stan ten jest sygnalizowany na panelu centrali pożarowej lub wyniesionym panelu obsługi w formie sygnału optycznego i akustycznego alarmu pożarowego I stopnia, (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 30 sekund. Jest to czas potwierdzenia przyjęcia alarmu (T1).

Potwierdzenie przyjęcia alarmu przez upoważnionego pracownika w wymaganym czasie 30 sekund powoduje przedłużenie czasu alarmu I stopnia do 5 minut umożliwiając sprawdzenie przez niego źródła sygnału i przyczyny jego wywołania  – czas weryfikacji alarmu (T2).

Alarm II stopnia (T+5 min) 

Przekroczenie czasu potwierdzenia (T1) lub czasu weryfikacji (T2) powoduje przejście centrali w stan alarmu II stopnia.
Natychmiastowe, niezależne od upływu czatu potwierdzenia (T1) czy weryfikacji (T2)  przejście centrali w stan alarmu II stopnia powoduje uruchomienie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego lub zadziałanie dwóch lub więcej detektorów w jednej strefie dozorowej.
6.17. Współdziałanie instalacji i urządzeń w przypadku powstania pożaru
Podstawowym elementem zintegrowanego systemu przeciwpożarowego w projektowanym obiekcie będzie centrala sygnalizacji pożarowej, która po otrzymaniu alarmu pożarowego realizować będzie niżej opisane procedury. Będzie  nadzorowała najważniejsze parametry urządzeń przeciwpożarowych i wyświetlała stany awaryjne systemów.
Opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez upoważnionych pracowników obiektu. Z chwilą odebrania przez centralę Systemu Sygnalizacji Pożarowej sygnału z czujki pożarowej, rozpoczyna się procedura alarmowania dwustopniowego, a w przypadku użycia Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego procedura alarmowania jednostopniowego.
6.17.1. Strefa ZL I (I ETAP) - sale sprzedaży z zapleczem

Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – podawanie słownych komunikatów informujących o wykryciu zagrożenia pożarowego w strefie,

· Wyłączenie central wentylacyjnych,

· Zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych,

· Wyłączenie dopływu gazu.

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – podawanie słownych komunikatów alarmowych o wystąpieniu zagrożenia pożarowego oraz o potrzebie i sposobie ewakuacji,

· Otwarcie drzwi z napędem elektrycznym,

· Odblokowanie przejść kontrolowanych,

· Uruchomienie pomp hydroforni tryskaczowej,
· Wyłączenie dopływu gazu

Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

· podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

· przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

· podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

· wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

 Dalszy rozwój pożaru:

· przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej i oddymiania na czuwanie.

6.17.2. Strefa PM (I ETAP)
Przejście centrali w stan alarmu I stopnia wywołuje:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – podawanie słownych komunikatów informujących o wykryciu zagrożenia pożarowego w strefie,

· Wyłączenie central wentylacyjnych,

· Zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych,

Przejście centrali w stan alarmu II stopnia wywołuje:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – podawanie słownych komunikatów alarmowych o wystąpieniu zagrożenia pożarowego oraz o potrzebie i sposobie ewakuacji,

· Otwarcie drzwi z napędem elektrycznym,

· Odblokowanie przejść kontrolowanych,

· Uruchomienie pomp hydroforni tryskaczowej,
· Wyłączenie dopływu gazu,
Działania podejmowane przez pracowników i służbę ochrony niezależnie od działań automatycznych:

· podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami,

· przeprowadzenie ewakuacji ludzi z zagrożonej części obiektu.

Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej:

· podjęcie działań gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną,

· wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.

 Dalszy rozwój pożaru:

· przeprowadzenie kompleksowej ewakuacji całego obiektu.

Po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej i oddymiania na czuwanie.

6.18. Sterowania i nadzorowanie współpracujących urządzeń i systemów przeciwpożarowych
Centrala sygnalizacji pożarowej z pomocą wejść i wyjść zainstalowanych na jej płycie głównej lub w sterująco-kontrolnych modułach liniowych realizuje funkcje sterujące oraz kontrolne.

Wobec faktu, że przebudowa obiektu ma charakter „deweloperski”, co się wiąże z dostosowaniem przez dzierżawcę aranżacji obejmowanych powierzchni do swoich potrzeb, nakłada na nich obowiązek dostosowania systemów ochrony przeciwpożarowej do zmienionych warunków aranżacyjnych powstałych w wyniku budowy dodatkowych ścian wydzielających pomieszczenia, sufitów podwieszanych i.t.p. Należy dostosować zarówno ilość jak i układ:

· automatycznych czujek pożarowych,

· ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
· modułów sterująco-kontrolnych i realizowanych przez nie funkcji.

Nie jest więc możliwe, na tym etapie, określenie docelowej tablicy sterowań systemu.
6.18.1. Sterowania

Projektuje się realizację następujących sterowań:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – w zależności od stopnia alarmu podawanie słownych komunikatów alarmowych o wystąpieniu zagrożenia pożarowego oraz o potrzebie i sposobie ewakuacji, usunięciu zagrożenia i powrocie do normalnego funkcjonowania obiektu.
· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w sklepie KAUFLAND – w zależności od stopnia alarmu podawanie słownych komunikatów alarmowych o wystąpieniu zagrożenia pożarowego oraz o potrzebie i sposobie ewakuacji, usunięciu zagrożenia i powrocie do normalnego funkcjonowania obiektu.

· Wysyłanie sygnału o pożarze do PSP Bielsko-Biała,

· Wyłączenie central wentylacyjnych,

· Zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych,

· Otwarcie drzwi z napędem elektrycznym,
· Odblokowanie przejść kontrolowanych,
· Uruchomienie pomp hydroforni tryskaczowej,
· Wyłączenie dopływu gazu,
· Wyłączenie nagłośnienia komercyjnego terenu „dziedzińca” i poszczególnych lokali,
6.18.2. Nadzorowanie

Projektuje się realizację następujących funkcji kontrolnych:
· Kontrola położenia klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych,

· Kontrola pracy i usterek systemu detekcji gazu,

· Kontrola pracy systemu DSO,

· Kontrola pracy systemu DSO sklepu KAUFLAND,

· Kontrola pracy nadajnika do PSP,

· Kontrola pracy zainstalowanych zasilaczy pożarowych,
· Pompownia (ilość sygnałów zależna od ilości zainstalowanych urządzeń)

· awaria pomp - szafa pompy

· pompa rozruch nie w pozycji automatycznej - szafa pompy

· awaria głównej rozdzielni w pompowni (brak zasilania) - rozdzielnia

· awaria pompy Jockey - szafa pompy

· niewłaściwa pozycja zasuwy na ssaniu pompy - krańcówka przy zasuwie

· niewłaściwa pozycja zasuwy na tłoczeniu pompy - krańcówka przy zasuwie

· niewłaściwa pozycja zaworów na teście pomp głównych - krańcówka przy zaworze

· otwarty zawór na obejściu zaworu zwrotnego przy nasadzie ppoż. - krańcówka przy zasuwie

· za niska temperatura - czujnik temperatury

· otwarte drzwi do pomieszczenia - kontraktron przy drzwiach po pomieszczenia

· zalanie pompowni - czujnik poziomu wody

· zamknięta zasuwa na podejściu dla PSP - krańcówka przy zasuwie

· zamknięta zasuwa na przewodzie między hydroforem, a rozdzielaczem - krańcówka przy zasuwie

· uszkodzenie szafy pompy - szafa pompy

· praca pompy tryskaczowej głównej - szafa pompy

· za niski poziom wody w zbiorniku zalewowym - czujnik poziomu wody

· hydrofor - prawidłowy stan - czujnik przy hydroforze

· Zbiorniki zapasu wody

· za niski poziom wody w zbiorniku - centralka monitoringu zbiornika / czujnik poziomu wody

· za wysoki poziom wody w zbiorniku - centralka monitoringu zbiornika / czujnik poziomu wody

· za niska temperatura wody w zbiorniku - centralka monitoringu zbiornika / czujnik poziomu wody

· awaria automatyki zbiornika - centralka monitoringu zbiornika / czujnik poziomu wody

· Stacja ZKA w pompowni

· zamknięty zawór pod ZKA - krańcówka przy zaworze

· zamknięty zawór odcinający presostat przy - krańcówka przy zaworze

· za niskie ciśnienie powietrza w sekcji suchej - czujnik ciśnienia

· zamknięta zasuwa dolotowa do ZKA w sekcji suchej - krańcówka przy zaworze

· zamknięty zawór przyspieszacza do ZKA w sekcji suchej - krańcówka przy zaworze

· zadziałanie czujnika przepływu na zasileniu instalacji tryskaczowej w pompowni - czujnik przepływu - rezerwa

· Sygnały pożarowe

· Pompownia

· pożar w pompowni tryskaczowej - presostat / czujnik przepływu przy ZKA

· Stacja ZKA w pompowni

· pożar w sekcji x - presostat / czujnik przepływu przy ZKA

Uwagi ogólne:

· W pompowni należy zainstalować istniejącą centralkę IQ 8 Control pełniącą obecnie rolę panela wyniesionego przystosowaną obrazowania sygnałów technicznych i pożarowych.

· Sygnalizacja pracy ZKA odbywa się za pomocą dzwonów alarmowych zlokalizowanych na ścianie pompowni.

· Wszystkie sygnały pożarowe muszą być przekazywane do pomieszczenia stałej obsługi i do PSP.

· Sygnalizacja optyczno-akustyczna do wykonania na zewnątrz budynku.

Na etapie wykonawczym, w trakcie programowania centrali sygnalizacji pożarowej Wykonawca powinien sporządzić TABLICĘ STEROWAŃ uwzględniającą powyższe wytyczne oraz ilość i rodzaj wykorzystywanych wyjść, kryteria ich wyzwalania, ilość i rodzaj wykorzystywanych wejść oraz realizowane funkcje kontrolne. TABLICĘ STROWAŃ należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej systemu.
6.19. Postanowienia końcowe

· Sterowane urządzenia należy podłączyć do systemów w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w pozycji bezpiecznej pożarowo.

· Należy zapewnić możliwość szybkiego, łatwego i jednoznacznego powiązania wskazań centrali sygnalizacji alarmu pożaru z geograficznym położeniem każdego uruchomionego ręcznego ostrzegacza pożarowego, central sterujących oddymianiem oraz punktowych czujek dymu (w pomieszczeniu centrali SAP – pomieszczeniu stałego nadzoru należy rozmieścić plan z rozmieszczeniem elementów systemu sygnalizacji alarmu pożaru).

· W przypadku zmian mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku zmian technicznych poszczególnych instalacji i urządzeń, jak również w przypadkach zastosowania urządzeń przeciwpożarowych lub technicznych nieujętych w niniejszym scenariuszu, należy dokonać aktualizacji scenariusza oraz dostosować współpracę urządzeń do zawartych w nim wymagań.

· Zabrania się kasowania alarmu I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie.

· Należy przeszkolić wszystkich pracowników mogących przebywać w pomieszczeniu centrali CSP i DSO z jej obsługi oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.
7. Stan istniejący instalacji służących bezpieczeństwu pożarowemu
7.1. System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Obecnie w obiekcie funkcjonuje system sygnalizacji pożarowej obejmujący ochroną całkowitą pomieszczenia obiektu z wyłączeniem pomieszczeń sanitariatów. Był on budowany w 1999 roku, a następnie przebudowywany / rozbudowany.

System sygnalizacji pożarowej aktualnie funkcjonuje w oparciu o 2 centrale sygnalizacji pożarowej firmy ESSER połączone w sieć. Centrala ESSERTRONIC 8007 jest zainstalowana w pomieszczeniu ochrony natomiast centrala ESSER IQ8 CONTROL C 808003 w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta. Podstawową centralą jest ESSER 8087, natomiast IQ8 CONTROL pełni funkcję panelu centrali podrzędnej.

Czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy sterująco-kontrolne są zainstalowane w pętlowych liniach dozorowych. W centrali ESSERTRONIC 8007 jest wykorzystywanych 4 linie, w centrali IQ8 CONTROL C  2 linie. W obiekcie znajduje się również centrala IQ8 CONTROL pełniąca funkcję panela wyniesionego.
Z aktualnej konfiguracji systemu SSP wynika, że:
Pętla 123 zawiera 127 elementów liniowych
Pętla 131 zawiera 94 elementy liniowe
Pętla 132 zawiera 127 elementów liniowych
Pętla 133 zawiera 126 elementów liniowych
Pętla 231 zawiera 106 elementów liniowych
Pętla 232 zawiera 78 elementów liniowych
W obiekcie funkcjonują czujki automatyczne z różnego okresu produkcji. Są zainstalowane zarówno czujki z serii 9200 jak i IQ8. Do projektu dołączono wydruk konfiguracyjny linii dozorowych.
Będzie on po modyfikacjach dalej użytkowany.
7.2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Obecnie w obiekcie funkcjonuje dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający automatyczne przekazywanie komunikatów o zagrożeniu pożarowym. Istnieje również możliwość przekazywania komunikatów słownych wypowiadanych przez pracownika ochrony lub dowodzącego akcją ratowniczą oficera Państwowej Straży Pożarnej.

System DSO był również wykorzystywany do emisji tła muzycznego i materiałów reklamowych.

Zainstalowany w obiekcie system DSO jest zbudowany w oparciu o urządzenia PRESIDEO firmy BOSCH. Urządzenia tworzące centralę systemu DSO zostały zamontowane w szafie aparaturowej 19” i zasilone z dedykowanej siłowni ZDSO400A-AK3.

Na terenie obiektu zostały zainstalowane głośniki pracujące w technice 100V zasilane ze wzmacniaczy mocy. Dobór i sposób montażu głośników został uzależniony od uwarunkowań architektonicznych i warunków środowiskowych pracy.
Zestawienie głośników zainstalowanych w obiekcie:
	—
	Rodzaj głośnika

	
	sufitowy
	wbudowany
	ścienny
	projektor

	Linia 1
	28
	
	
	

	Linia 2
	35
	
	
	

	Linia 3
	35
	
	
	

	Linia 4
	6
	
	31
	

	Linia 5
	9
	
	31
	

	Linia 6
	12
	
	23
	

	Linia 7
	
	
	40
	

	Linia 8
	
	
	40
	

	Linia 9
	6
	
	31
	

	Linia 10
	8
	
	30
	

	Linia 11
	24
	
	2
	

	Linia 12
	20
	
	4
	

	RAZEM:
	183
	
	232
	


Będzie on po modyfikacjach dalej użytkowany.

7.3. System detekcji gazu

W kotłowni jest zainstalowany system detekcji gazu. Służy on do sygnalizowania wystąpienia zagrożenia wybuchem oraz automatycznego zamykania zaworów gazu. Będzie on dalej eksploatowany.
7.3.1. System tryskaczowy

W obiekcie funkcjonuje system tryskaczowy – stałe urządzenie gaśnicze. Będzie on po modyfikacjach dalej użytkowany.

7.3.2. System oddymiania

W obiekcie funkcjonuje system oddymiania. Nie będzie on dalej użytkowany, a urządzenia zostaną zdemontowane.

8. Wspólne trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych w budynku
Projektuje się, w miarę możliwości, wykorzystanie istniejących tras kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych, po zweryfikowaniu ich przydatności do prowadzenia w nich instalacji niskoprądowych z funkcją bezpieczeństwa pożarowego i bez funkcji bezpieczeństwa pożarowego. Brakujące trasy należy uzupełnić. Przebieg tras kablowych dla instalacji niskoprądowych zawiera projekt instalacji elektrycznych wysokoprądowych.
8.1. Główne trasy kablowe

Dla prowadzenia przewodów i kabli sygnałowych w budynku projektuje się instalacją stalowych koryt kablowych perforowanych w wykonaniu uzależnionym od specyfiki prowadzonego w nich okablowania. Na rysunkach pokazano przykładowy sposób montażu.

[image: image1]
8.1.1. Główne trasy kablowe z funkcją bezpieczeństwa pożarowego

Kable i przewody w klasie PH90 wraz z systemem ich mocowań tworzą zespół kablowy zapewniający ciągłość dostaw sygnału i energii E-90.

Projektuje się budowę systemu tras kablowych E-90 w oparciu o koryta KGOJ200H60 lub równoważne mocowane sufitowo do konstrukcji dachu przy wykorzystaniu atestowanych elementów montażowych tworzących razem trasę kablową E-90.
Zmiany kierunku prowadzenia koryt należy wykonać przy pomocy kształtek systemowych.
Przebieg tras kablowych dla instalacji niskoprądowych zawiera projekt instalacji elektrycznych wysokoprądowych.
8.1.2. Główne trasy kablowe bez funkcji bezpieczeństwa pożarowego

Projektuje się budowę systemu tras kablowych w oparciu o koryta KGJ200H60 lub równoważne mocowane sufitowo do konstrukcji dachu przy wykorzystaniu dedykowanych elementów montażowych.
Zmiany kierunku prowadzenia koryt należy wykonać przy pomocy kształtek systemowych.
Przebieg tras kablowych dla instalacji niskoprądowych zawiera projekt instalacji elektrycznych wysokoprądowych.
8.1.3. Prowadzenie okablowania poza korytami

Do prowadzenia przewodów bez wymogu odporności pożarowej na ścianach i stropach projektuje się instalację rurek PCV pod tynkiem lub mocowanych do konstrukcji hali na uchwytach odstępowych. Średnice rurek dostosować do ilości i rodzajów przewodów w nich umieszczonych.

Do prowadzenia przewodów z wymogiem odporności pożarowej na ścianach i stropach projektuje się  montaż przewodów przy pomocy atestowanych w klasie E-90 systemów mocowań dopuszczonych przez producenta kabli lub przewodów tworzących wraz z przewodem lub kablem zestaw kablowy E-90.

8.1.4. Piony kablowe

Główny pion kablowy należy wykonać w formie szachtu kablowego z obudowanych płytami G-K koryt siatkowych Należy zapewnić dostęp do tej przestrzeni poprzez zabudowę zamykanych otworów rewizyjnych.
8.1.5. Przejścia tras kablowych przez ściany oddzieleń pożarowych.

W celu zabezpieczenia pożarowego otworów pod kable w ścianach oddzieleń pożarowych projektuje się instalację rękawów ogniochronnych CFS-SL GA L lub równoważnych. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

[image: image2]
9. System Sygnalizacji Pożaru (SSP) (PKN-CEN/TS 54-14:2018, SITP WP-02:2021)

Ze względu na duży zakres projektowanych zmian planuje się przebudowę instalacji dostosowującą ją do nowego układu funkcjonalnego budynku. Zmianie ulegają lokalizacje central alarmowych, oraz wielu urządzeń współpracujących. Wymaga to również znacznych zmian w okablowaniu systemu.
9.1. Zakres opracowania

W projektowanym systemie sygnalizacji pożarowej przyjęto zasadę ochrony całkowitej obiektu. Ochroną objęto wszystkie pomieszczenia i przestrzenie z wyłączeniem określonych w CEN/TS 54-14:2018.

Założono, że głównymi zagrożeniami pożarowymi będą zagrożenia, które standardowo występują w obiektach o przeznaczeniu handlowym, biurowym, magazynowym, i technicznym odpowiadające testom TF2-TF5, oraz zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych.

Centrala ESSERTRONIC 8007 zostanie wymieniona na nową z linii IQ8  Control M z wyposażeniem dla 8 linii dozorowych pętlowych.
Centrala ESSER IQ8 CONTROL C zostanie przeniesiona do części użytkowanej przez KAUFLAND i dedykowana do obsługi elementów tam zainstalowanych.
Zaleca się, w miarę możliwości, wykorzystanie istniejących linii kablowych, po weryfikacji ich przydatności do dalszej eksploatacji.
UWAGA!
W systemie zostaną w miarę możliwości wykorzystane elementy liniowe już funkcjonujące w obiekcie, które przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych należy zdemontować i poddać ocenie przydatności do dalszej eksploatacji.

Wobec braku informacji, zawartej w dostępnej dokumentacji, o występowaniu w obiekcie izotopowych czujek dymu zaleca się w trakcie demontażu i weryfikacji czujek zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku zauważenia znaku występowania w czujce izotopu promieniotwórczego należy powiadomić o fakcie firmę posiadającą zezwolenie prezesa PAA na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego i postępować zgodnie z ich wytycznymi.
Wszystkie elementy nie nadające się do dalszej eksploatacji zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku wystąpienia, na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożarowej, jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy to uzgodnić z projektantem i zabezpieczyć je odpowiednimi detektorami.  
9.2. Podział obiektu na strefy: pożarowe, dozorowe, alarmowe

9.2.1. Strefy pożarowe

Obiekt stanowi trzy strefy pożarowe o łącznej powierzchni 17 503,23m2. Strefy wydzielono przeciwpożarowo od siebie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI60, stropem REI60. Dodatkowo pod budynkiem zlokalizowany jest zbiornik ppoż. o powierzchni 182m2.

Przepusty instalacyjne w ścianach oraz w stropach zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej przegrody. Szczegóły podziału na strefy wraz z powierzchniami stref pokazano na rysunku rzutu przyziemia – p.poż.
9.2.2. Strefy dozorowe

Są to części chronionego obiektu, w której zainstalowano jeden lub więcej ostrzegaczy pożarowych i dla których w centrali przewidziano wspólną sygnalizację strefową, co pozwala na jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycia pożaru.

Przy podziale na strefy dozorowe należy kierować się między innymi następującymi zasadami:

· Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne pomieszczenia obiektu,

· Oddzielną strefę dozorową stanowią wydzielone przestrzenie (np. przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym, a stropem właściwym w poszczególnych pomieszczeniach obiektu,

· Oddzielną strefę dozorową stanowią poszczególne klatki schodowe,

9.2.3. Strefy alarmowe

W celu alarmowania projektuje się instalację Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Szczegóły w 3.16.
9.3. Charakterystyka projektowanego systemu.

Centrale sygnalizacji pożarowej ESSER IQ8 Control M i ESSER IQ8 Control C będą pracowały w układzie sieciowym przekazując sobie wzajemnie informacje systemowe. Obsługa systemu będzie możliwa z obydwóch central.
Projektuje się instalację w pomieszczeniu ochrony 1.15 centrali ESSER IQ8 Control M z 5 liniami dozorowymi pętlowymi:

· Linia 121 zawierająca 84 elementy liniowe

· Linia 122 zawierająca 35 elementów liniowych

· Linia 123 zawierająca 75 elementów liniowych

· Linia 131 zawierająca 123 elementów liniowych

· Linia 132 do dalszej rozbudowy

· Linia 133 zawierająca 38 elementy liniowe
Projektuje się instalację w pomieszczeniu służb technicznych istniejącej centrali ESSER IQ8 Control C z 2 liniami dozorowymi pętlowymi:
· Linia 231 zawierająca 110 elementów liniowych 
· 
Linia do dalszej rozbudowy
[image: image3.png]FAP 8008

s

o essomet
oop length max. 1 km each powered oop
(With ropeater max. 3 k) s oop fength max. 2 km T

= "

repeatar management systom = 108c -
T R 0 " =





Centrala IQ Control C (istniejąca)




Centrala IQ Control M (nowa)
[image: image4.png]S DD

JLERR RO R
(LR IR AR




[image: image5.png]]
.





9.3.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru IQ8Control C
Centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control C spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa w zakresie szybkiej i niezawodnej detekcji pożaru i innych powiązanych zagrożeń. Jako urządzenie wszechstronne w segmencie małych i średnich instalacji, centrala charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, szerokimi możliwościami funkcjonalnymi, pełną modułowością i skalowalnością oraz doskonałym stosunkiem możliwości do ceny. Centrala IQ8Control C jest w pełni kompatybilna z innymi centralami systemu Esser 8000/IQ8Control, dzięki czemu może być bezpośrednio zintegrowana w istniejących systemach wprowadzając do nich szereg zmian i nowych funkcji. Modułowa budowa pozwala na swobodną i łatwą konfigurację wielu podzespołów, które razem tworzą jedno urządzenie (centralę) dopasowane do potrzeb instalacji. Dzięki możliwości prostego przeładowania systemu operacyjnego (port USB bezpośrednio z komputera PC), można łatwo i szybko zaimplementować w IQ8Control również wszystkie przyszłe zmiany i nowe użyteczne funkcje dostępne wraz z nowymi wersjami firmware centrali.
Centralę IQ8Control wyposażono w wydajną technologię komunikacji w pętli dozorowej. Esserbus® to niezawodna pętla komunikacyjna odporna na zakłócenia, przerwy i zwarcia przewodów. Możliwość tworzenia w pełni funkcjonalnych odgałęzień bez potrzeby korzystania z modułów linii bocznej zapewnia wysoką elastyczność i użyteczność pętli. Protokół esserbus® pozwala na współpracę czujek mono- i multisensorowych kilku serii, począwszy od czujek konwencjonalnych serii 9000 i 9100 do adresowalnych, mikroprocesorowych czujek serii 9200, IQ8 i IQ8Quad.
Każde zdarzenie w systemie rejestrowane jest przez centralę IQ8Control z dokładnością do 1 sekundy. Centrala wyposażona jest w rejestr 10 000 zdarzeń, które mogą być odczytane za pomocą menu i wyświetlacza centrali, wydrukowane na wbudowanej lub zewnętrznej drukarce lub odczytane przy pomocy programu instalatora Tools8000. Odczytany rejestr zdarzeń może być następnie przefiltrowany wg daty lub rodzaju zdarzenia i zarchiwizowany na zewnętrznym nośniku danych.
Redundantna i niezawodna sieć essernet® z komunikacją o prędkości 500 kBd pozwala na współpracę i komunikację w sieci do 31 central dowolnego typu systemu 8000 i IQ8Control, jak również wyniesionych pól obsługi i wskazań oraz interfejsów do komputerowego systemu zarządzania i integracji z innymi instalacjami bezpieczeństwa. Sieć essernet® jest w pełni funkcjonalna i przezroczysta pozwalając na budowę systemów sieciowych, w których wszystkie centrale pracują jako jeden system (sieć równorzędna) lub wg hierarchii (sieć master-slave). Umożliwia to rozproszenie inteligencji w sieci, co zdecydowanie podnosi wydajność i niezawodność względem systemów scentralizowanych z jedną dużą centralą.

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania 





230V AC / 50-60Hz

Pobór prądu @230V AC 




0,7 A

Napięcie systemowe 





12V DC

Pobór prądu w dozorze @12V DC 



300 mA bez zespołu obsługi

Wydatek prądowy dla urządzeń zewnętrznych 


2 A / 12V DC

Pojemność akumulatorów 




2 x 12Ah/12V (2 x 24Ah w obud. 789300)

Temperatura pracy 





-5°C do +45°C

Temperatura magazynowania 




-10°C do +50°C

Warunki środowiska pracy 




klasa 3K5 wg IEC 721-3-3:1994

Stopień ochrony 





IP30

Klasa ochrony 






I wg EN 60950-1

Materiał obudowy 





ABS, 10% włókna szklanego

Kolor 







szary, Panteone 538

Waga 







(bez aku) 6,5 kg

Wymiary 






(SxWxG) 450x320x185 mm

Certyfikaty 






CNBOP 1986/2005, VdS G 299044

Informacje dot. zamawiania Nr katalogowy

Centrala IQ8Control C wersja podstawowa 


808003

Dodatkowa obudowa na akum. 2x24Ah 



789300

Zespół obsługi bez drukarki 




786005

Zespół obsługi z drukarką 




786805

Karta peryferii z 1 gniazdem mikromodułu 


772477

Mikromoduł pętli esserbus® 




784382.D0

Mikromoduł pętli esserbus® Plus 



804382.D0

Mikromoduł essernet® 62,5 kBd 



784840

Mikromoduł essernet® 500 kBd 



784841

Zestaw startowy Tools8000: interfejs, kable, program Tools8000 789860
9.3.2. Centrala Sygnalizacji Pożaru IQ8Control M

Modułowa centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control M bazująca na niezawodnych i wydajnych podzespołach spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa w zakresie szybkiej i niezawodnej detekcji pożaru. Jako urządzenie wszechstronne z możliwością swobodnej konfiguracji jest szczególnie użyteczna w segmencie średnich i dużych instalacji, gdzie wymagane są złożone scenariusze sterowania i monitorowania, a także gdzie system jest rozproszony na rozległym obszarze, a centrale współpracują w rozbudowanej sieci. Centrala IQ8Control M jest w pełni kompatybilna z innymi centralami systemu Esser 8000/IQ8Control, dzięki czemu może być bezpośrednio zintegrowana w istniejących systemach wprowadzając do nich szereg zmian i nowych funkcji. Modułowa budowa pozwala na swobodną i łatwą konfigurację wielu podzespołów, które razem tworzą jedno urządzenie (centralę) dopasowane do potrzeb instalacji. Dzięki możliwości prostego przeładowania systemu operacyjnego (port USB bezpośrednio z komputera PC), można łatwo i szybko zaimplementować w IQ8Control również wszystkie przyszłe zmiany i nowe użyteczne funkcje dostępne wraz z nowymi wersjami firmware centrali.
Centralę IQ8Control M wyposażono w wydajną technologię komunikacji w pętli dozorowej. Esserbus® to niezawodna pętla komunikacyjna odporna na zakłócenia, przerwy i zwarcia przewodów.Możliwość tworzenia w pełni funkcjonalnych odgałęzień bez potrzeby korzystania z modułów linii bocznej zapewnia wysoką elastyczność i użyteczność pętli. Protokół esserbus® pozwala na współpracę czujek mono- i multisensorowych kilku serii począwszy od czujek konwencjonalnych serii 9000 i 9100 do adresowalnych, mikroprocesorowych czujek serii 9200, IQ8 i IQ8Quad.
Esserbus® umożliwia tworzenie pętli wraz z odgałęzieniami o długości do 3,5 km, w której zainstalowane może być do 127 urządzeń adresowalnych przydzielonych do 127 grup. Gwarantuje to najwyższą swobodę w programowaniu i projektowaniu instalacji. Każda czujka i ROP serii IQ8 / IQ8Quad wyposażona jest w obustronny izolator zwarć z obustronnym zasilaniem i komunikacją w pętli, co zapewnia pełną odporność systemu na uszkodzenie pętli w postaci przerwy, zwarcia, czy przepalenia przewodów.

Centrala IQ8Control M może obsługiwać do 7 pętli esserbus® lub do 4 pętli esserbus® Plus. W pętli możliwe jest selektywne włączanie/wyłączanie grup detektorów, pojedynczych detektorów i sensorów w czujkach w sposób ręczny lub automatyczny: wg zdarzeń lub harmonogramu czasowego. Każdy detektor, wejście i wyjście identyfikowane jest w systemie za pomocą adresu logicznego, fizycznego oraz opisu tekstowego. Poprzez moduły liniowe esserbus®: 1G, 4G2R, 12R ze swobodnie programowalnymi wejściami i wyjściami, centrala może monitorować i sterować inne współpracujące instalacje i urządzenia, w tym detektory specjalne i konwencjonalne.
Każde zdarzenie w systemie rejestrowane jest przez centralę IQ8Control z dokładnością do 1 sekundy. Centrala wyposażona jest w rejestr 10 000 zdarzeń, które mogą być odczytane za pomocą menu i wyświetlacza centrali, wydrukowane na wbudowanej lub zewnętrznej drukarce lub odczytane przy pomocy programu instalatora Tools8000. Odczytany rejestr zdarzeń może być następnie przefiltrowany wg daty lub rodzaju zdarzenia i zarchiwizowany na zewnętrznym nośniku danych.
Redundantna i niezawodna sieć essernet® z komunikacją o prędkości 500 kBd pozwala na współpracę i komunikację w sieci do 31 central dowolnego typu systemu 8000 i IQ8Control, jak również wyniesionych pól obsługi i wskazań oraz interfejsów do komputerowego systemu zarządzania i integracji z innymi instalacjami bezpieczeństwa. Sieć essernet® jest w pełni funkcjonalna i przezroczysta pozwalając na budowę systemów sieciowych, w których wszystkie centrale pracują jako jeden system (sieć równorzędna) lub wg hierarchii (sieć master-slave). Umożliwia to rozproszenie inteligencji w sieci, co zdecydowanie podnosi wydajność i niezawodność względem systemów scentralizowanych z jedną dużą centralą.
Parametry techniczne:
Napięcie zasilania 





230V AC / 50-60Hz

Pobór prądu @230V AC 




0,7 A

Napięcie systemowe 





12V DC

Pobór prądu w dozorze @12V DC 



300 mA bez zespołu obsługi

Wydatek prądowy dla urządzeń zewnętrznych 


2 A / 12V DC

Pojemność akumulatorów 




2 x 24Ah/12V

Temperatura pracy 





-5°C do +45°C

Temperatura magazynowania 




-10°C do +50°C

Warunki środowiska pracy 




klasa 3K5 wg IEC 721-3-3:1994

Stopień ochrony 





IP30

Klasa ochrony 






I wg EN 60950-1

Materiał obudowy 





ABS, 10% włókna szklanego

Kolor 







szary, Panteone 538

Waga (bez aku) 





11,5 kg

Wymiary (SxWxG) 





450x640x185 mm

Certyfikaty 






CNBOP 1986/2005, VdS G 299044

Informacje dot. zamawiania Nr katalogowy

Centrala IQ8Control M wersja podstawowa 


808004

Zespół obsługi bez drukarki 




786005

Zespół obsługi z drukarką 




786805

Karta rozszerzeń z 3 gniazdami mikromodułu 


772476

Karta peryferii z 1 gniazdem mikromodułu 


772477

Mikromoduł pętli esserbus® 




784382.D0

Mikromoduł pętli esserbus® Plus 



804382.D0

Mikromoduł essernet® 62,5 kBd 



784840

Mikromoduł essernet® 500 kBd 



784841

Zestaw startowy Tools8000: interfejs, kable, program Tools8000 789860
9.3.3. Czujki użyte w systemie

W większości pomieszczeń występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń tego tupu obiektów, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, farby i lakiery, itp. Są również przestrzenie związane z działalnością, w których poza typowymi materiałami palnymi stanowiącymi elementy umeblowania mogą występować substancje palne.

W pomieszczeniach technologicznych, socjalnych, niektórych pomieszczeniach technicznych mogą okresowo występować zadymienia lub zaparowania powstające w trakcie obróbki termicznej materiałów konsumpcyjnych, lub procesów technologicznych.

We wszystkich pomieszczeniach występują instalacje elektryczne, których awaria może spowodować zapalenie izolacji kabli i urządzeń elektrycznych.
Projektowany dobór uwzględnia spodziewane w miejscach instalacji zagrożenia pożarowe, wysokość montażu, pola detekcji, warunki środowiskowe.
Projektuje się, w pierwszej kolejności, wykorzystanie istniejących automatycznych czujek pożarowych zainstalowanych w pętlowych liniach dozorowych włączonych do central alarmowych. W systemie są zainstalowane czujki optyczne dymu, czujki temperaturowe i czujki wielodetektorowe. Na rysunkach oznaczono symbolami rodzaje czujek w poszczególnych lokalizacjach.

W przypadku potrzeby instalacji dodatkowych czujek ich dobór musi uwzględniać kompatybilność z centralami alarmowymi, do których zostaną włączone.
Przyjmuje się wytyczne dla miejsca instalacji, graniczne zasięgi i wysokości montażu czujek zgodnie z PKN-CEM/TS 54-14.
Projektowane rozmieszczenie czujek zawierają rysunki: 01/IN, 02/IN, 03/IN, 04/IN, 05/IN, oraz schemat ideowy instalacji 06/IN.

[image: image6.png]


Widok czujki IQ8
Projektuje się wyposażenie czujek zainstalowanych nad sufitami podwieszonymi oraz w miejscach niewidocznych w wyniesione wskaźniki zadziałania zainstalowane na suficie podwieszonym lub widocznym z ciągu komunikacyjnego miejscu. Umożliwi to szybkie i jednoznaczne określenie miejsca instalacji alarmującej czujki. W przypadku sufitu podwieszonego wykonanego z pełnej  płyty konieczne jest zapewnienie dostępu serwisowego do czujek poprzez instalację zamykanych otworów rewizyjnych.
UWAGA:

Na stropie hali czujki montować na konstrukcji nośnej dachu z uwzględnieniem poduszki powietrznej określonej w PKN-CEN/TS 54-14.

W przypadku aranżacji powierzchni komercyjnej wykorzystującej sufit podwieszony bez perforacji określonej w PKN-CEN/TS 54-14 lub wydzielenia pomieszczeń ścianami zastosować dodatkowe czujki pożarowe. Dobór, rozmieszczenie, sposób montażu musi spełniać warunki zawarte w wytycznych PKN-CEN/TS 54-14.
9.3.3.1 Czujka jednodetektorowa
Detektory IQ8 wyposażone są w estetyczną, niskoprofilową obudowę i jednocześnie montowane są w obszernej podstawie, która zdecydowanie upraszcza wprowadzenie i podłączenie przewodów. Niezależnie od typu detektora IQ8 do instalacji wykorzystywana jest ta sama standardowa, uniwersalna podstawa pozbawiona jakichkolwiek elementów elektronicznych wrażliwych na uszkodzenia podczas instalacji i w trakcie eksploatacji. Możliwe jest również zastosowanie podstawy ze swobodnie programowalnym wyjściem przekaźnikowym, dzięki czemu minimalnym kosztem uzyskujemy w systemie swobodnie programowalne wyjście, zastępując w wielu aplikacjach moduły sterujące. Czujki IQ8 mogą być swobodnie demontowane z podstaw przy zachowaniu pełnej ciągłości i funkcjonalności pętli. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie pełnych pomiarów elektrycznych pętli już na etapie układania okablowania, a podczas pracy systemu pętla pozostaje ciągła i sprawna pomimo demontażu czujek poddawanych serwisowi. W każdej czujce IQ8 zintegrowany jest obustronny elektroniczny izolator zwarć, co uodparnia system na uszkodzenia typu zwarcie i przerwa pętli i umożliwia jednocześnie bezbłędną, precyzyjną lokalizację usterek przewodów. Topologia okablowania sprawdzana jest w systemie za pomocą programu instalatora Tools8000 (dostępna wersja polska), a programowanie konfiguracji systemu może odbywać się w trybie off-line poza obiektem.

Esserbus® - cyfrowa pętla dozorowa umożliwiając tworzenie pętli dozorowych o długości do 3500 m oraz podłączanie do 127 urządzeń adresowalnych, esserbus® zapewnia wszystkie korzyści płynące z technologii pętlowej: najwyższą niezawodność działania i maksymalną elastyczność podczas instalacji oraz modyfikacji systemu. Dzięki zdecentralizowanej inteligencji systemu zaimplementowanej w czujkach oraz dzięki wyposażeniu każdej czujki w izolator zwarć, system sygnalizacji pożaru staje się odporny na przerwy, przepalenia i zwarcia przewodów. Esserbus® umożliwia ponadto tworzenie w pełni funkcjonalnych odgałęzień pętli bez konieczności stosowania modułów linii bocznych, co dodatkowo zwiększa elastyczność systemu przy modyfikacjach. Pętla esserbus® zapewnia pełną kompatybilność czujek starszej generacji (9200) i nowej generacji (IQ8), pozwalając na stopniowe rozbudowy i modernizacje istniejących systemów czujkami najnowszej generacji.

Czujki IQ8 - niezawodne, standardowe detektory

O - Idealny detektor optyczny dla detekcji pożarów tlewnych, jasnego dymu, palących się tworzyw sztucznych i dymowych pożarów płynów.

TD - Detektor ciepła termoróżniczkowy, wskazany przy stabilnych warunkach pracy detektora, gdzie zagrożeniem są szybko rozwijające się pożary płomieniowe.

TM - Niezawodny detektor ciepła termomaksymalny dla zmiennych warunków pracy detektora - zgłasza alarm pożarowy po przekroczeniu progu – zadanej wartości maksymalnej temperatury.

Parametry techniczne:

Typ: 




O 


TD 


TM

Nr kat. 




802371 

802271 

802171

Prąd w dozorze @19V DC 

50 µA 


40 µA 


40 µA

Max. obszar detekcji 


110 m2 

30 m2 


30 m2

Max. wysokość montażu 

12 m 


7.5 m 


7.5 m

Temperatura pracy 


-20°C do +72°C 

-20°C do +50°C 

-20°C do +50°C

Temp. zadziałania (1°C/min)

- 


+54°C do +65 °C 
+54°C do +65 °C

Certyfikaty 



CNBOP 2068/2006 
CNBOP 2070/2006 
CNBOP 2077/2006

Zgodność z normą 


PN EN 54-7 

PN EN 54-5 A1 

PN EN 54-5 A1S

Certyfikaty VdS 



G 204060 

G 204059 

G 204058

Wspólne parametry techniczne:

Zakres napięcia zasilania 




8V - 42V DC

Nominalne napięcie zasilania 




19V DC

Prąd w alarmie 






9 mA w impulsach (!)

Temperatura magazynowania 




-25°C do +75°C

Stopień ochrony 





IP42

Materiał obudowy 





ABS

Kolor 







biały, RAL 9010

Waga 







ok. 110 g

Wymiary (ØxW) z/bez podstawy 



117 mm x 49 / 62 mm

Informacje dot. zamawiania Nr katalogowy

O - czujka optyczna 





IQ8 802371

TD - czujka termoróżniczkowa 




IQ8 802271

TM - czujka termomaksymalna 




IQ8 802171

Standardowa podstawa czujki 




805590

Podstawa czujki z wyjściem przekaźnikowym 


805591

Adapter podstawy do montażu podtynkowego 


805571

Etykieta czujki 






805576

Podkładka pod podstawę czujki 




805570

Osłona IP43 podstawy czujki 




805573

Osłona kroploszczelna IP43 podstawy czujki 


805572

9.3.3.2 Czujka dymu i ciepła IQ8 OT, optyczno-termiczna
OT - Standardowy detektor optyczno-termiczny do pewnego wykrycia wszystkich typowych pożarów, także pożarów bezdymowych i bezpłomieniowych.

OTblue - Detektor optyczno-termiczny o najwyższej czułości i najszybszej detekcji pożarów z niską emisją i najmniejszym drobinami dymu. OTblue w pełni zastępuje czujkę jonizacyjną dzięki zastosowaniu innowacyjnej niebieskiej diody LED zamiast klasycznej czerwonej diody LED.

O2T - Detektor optyczno-optyczno-termiczny o najwyższej odporności na fałszywe alarmy, przy zachowaniu bardzo wysokiej czułości. Zastosowanie dwóch sensorów optycznych o różnych kątach rozproszenia zapewnia stabilną pracę w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia.

OTG - Detektor optyczno-termiczno-gazowy z sensorem tlenku węgla (CO), który zwiększa czułość i umożliwia detekcję pożarów już w najwcześniejszym stadium pożaru, gdy nie występuje jeszcze dym, ale rozkład termiczny powoduje już emisję tlenku węgla.
Parametry techniczne:

Typ 



OT 

OTblue 

O2T 

OTG

Nr kat. 



802373 
802375 
802374 
802473

Prąd w dozorze 


50 µA 

50 µA 

60 µA 

65 µA

Temperatura pracy

-20°C do +50°C 
-20°C do +50°C 
-20°C do +65°C -20°C do +50°C

Certyfikaty 


0786-CPD-20111 2220/2007 
2069/2006 
0786-CPD-20115

0786-CPD-20112 



0786-CPD-20116

Certyfikaty VdS 


G 205070 
G 205071 
G 204061 
G 205072

Zgodność z normą 

PN EN 54-5/7A2 PN EN 54-5/7A2 PN EN 54-5/7B PN EN 54-5/7A2

Wspólne parametry techniczne

Zakres napięcia zasilania 



9V - 42V DC

Nominalne napięcie zasilania 



19V DC

Max. obszar detekcji 




110 m2

Max. wysokość montażu 



12 m

Prąd w alarmie 





9 mA w impulsach (!)

Temperatura magazynowania 



-25°C do +75°C

Stopień ochrony 




IP42 (IP43 z 805570, 805572, 805573)

Materiał obudowy 




ABS

Kolor 






biały, RAL 9010

Waga 






ok. 110 g

Wymiary (ØxW) z/bez podstawy 


117 mm x 49 / 62 mm

Informacje dot. zamawiania Nr katalogowy

OT - czujka optyczno-termiczna IQ8 




802373

OTblue - czujka optyczno-termiczna IQ8 z nieb. diodą 


802375

O2T - czujka optyczno-optyczno-termiczna IQ8 



802374

OTG - czujka optyczno-termiczno-gazowa (CO) IQ8 


802473

Standardowa podstawa czujki IQ8 




805590

Podstawa czujki IQ8 z wyjściem przekaźnikowym 


805591

Adapter podstawy do montażu podtynkowego 



805571

Etykieta czujki IQ8 






805576

Podkładka pod podstawę czujki IQ8 




805570

Osłona IP43 podstawy czujki IQ8 




805573

Osłona kroploszczelna IP43 podstawy czujki IQ8 


805572

Rodzaje projektowanych czujek w poszczególnych lokalizacjach pokazano graficznie na planach i schemacie instalacji.
9.3.4. Ręczne ostrzegacze pożarowe

Projektuje się, w pierwszej kolejności, wykorzystanie istniejących ręcznych ostrzegaczy pożarowych zainstalowanych w pętlowych liniach dozorowych włączonych do central alarmowych. W przypadku potrzeby instalacji dodatkowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych ich dobór musi uwzględniać kompatybilność z centralami alarmowymi, do których zostaną włączone Projektuje się Instalację ROP zgodnie z PKN-CEM/TS 54-14:

· na drogach ewakuacyjnych,

· przy wyjściach na klatki schodowe i w przedsionkach,

· przy każdym wyjściu na otwartą przestrzeń,

· w pobliżu zainstalowania hydrantów ściennych,

· miejscach szczególnie niebezpiecznych pożarowo,

· w pobliżu central sygnalizacji pożarowej.

Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być tak rozmieszczone, by żadna osoba do najbliższego ostrzegacza nie musiała przebywać drogi dłuższej niż 30m. Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować w miejscach dobrze widocznych i dostępnych, na wysokości od 1,2 do 1,6 m w taki sposób, aby były widoczne w każdym przypadku.

Ich dobór musi uwzględniać warunki środowiskowe w miejscu instalacji ROP.
Projektowane rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych zawierają rysunki: 01/IN, 02/IN, 03/IN, 04/IN, 05/IN, oraz schemat ideowy instalacji 06/IN.
[image: image7.png]» @&




Nowa generacja małych, estetycznych i wkomponowujących się w wystrój wnętrz przycisków ROP IQ8 spełnia wymagania normy PN EN 54-11 typ A, czyli przycisków o bezpośrednim zadziałaniu. Obudowa wyposażona jest w uniwersalny międzynarodowy piktogram określający funkcje przycisku. Możliwe jest również zastosowanie dodatkowej folii z opisem tekstowym realizowanej funkcji. Zadziałanie przycisku następuje po wciśnięciu szybki w miejscu wskazanym przez symbole strzałek. Do serwisu i testowego wyzwalania przycisku służy prosty w użyciu kluczyk serwisowy, który umożliwia również otwarcie obudowy w celu montażu przycisku. Podłączenie przewodów jest wyjątkowo wygodne dzięki zdejmowanym kostkom zaciskowym, dostępnym bez otwierania obudowy.

Parametry techniczne:

Wersja 





Adresowalna IQ8

Zakres napięć zasilania 


8V - 42V DC

Nominalne napięcie zasilania 


19V DC

Prąd w dozorze 



ok. 45 µA /19V DC

Prąd w alarmie ok. 



9 mA w impulsach (!)

Obciążenie styków wyjściowych 

1A / 30V DC (przekaźnik)

Max. liczba ROP w linii/pętli 


127 ROP w pętli (CNBOP)

Wskaźnik dozoru 



zielony LED, błyski

Wskaźnik alarmu 



czerwony LED, błyski

Certyfikaty 




 CNBOP 2217/2006

VdS 





G 205132

Zaciski przyłączeniowe 



max. 2,5 mm2

Temperatura pracy 



-20°C do +70°C

Temperatura magazynowania 


-30°C do +75°C

Stopień ochrony 



IP43 / IP55 (z 704965)

Waga z obudową 



ok. 110 g

Wymiary obudowy (SxWxG) 


88 x 88 x 21 mm 88 x 88 x 57 mm (z podstawą montażową)

Materiał obudowy 



PC ASA plastik

Zgodność z normą 



PN EN 54-11, Typ A
9.3.5. Moduły sterująco-kontrolne

Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie współpracował z innymi systemami służącymi bezpieczeństwu.

Centrale sygnalizacji pożarowej posiadają ograniczoną ilość wyjść sterujących i wejść kontrolnych. Przy ich pomocy możemy sterować i kontrolować urządzenia i systemy zainstalowane w bezpośredniej bliskości central. System umożliwia instalację na pętlowych liniach dozorowych modułów sterująco-kontrolnych zwiększających możliwości central w zakresie sterowań i kontroli urządzeń i systemów zewnętrznych.

Projektuje się, w pierwszej kolejności, zastosowanie istniejących modułów EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, z wbudowanym. izolatorem zwarć 808623 lub modułów EBK 12R - 12 wyjść 1A/30V 808610.10 zależnie od potrzeb. W przypadku potrzeby instalacji dodatkowych modułów sterująco-kontrolnych ich dobór musi uwzględniać kompatybilność z centralami alarmowymi, do których zostaną włączone.
Projektuje się sterowanie współpracujących urządzeń tak, by przerwa spowodowana stykiem przekaźnika przestawiała sterowane urządzenia w pozycję bezpieczną pożarowo.
Projektowane rozmieszczenie modułów sterująco-kontrolnych zawierają rysunki: 01/IN, 02/IN, 03/IN, 04/IN, 05/IN, oraz schemat ideowy instalacji 06/IN. Wykorzystanie ich wejść kontrolnych i linii sterujących zawarto w tablicy sterowań systemu.
[image: image8.png]/ )) A‘f‘l'llllllll R fa

™

4310002098

2900000000000
BEEERIRRRREREY
Jue

SHON 000H0IEHY
4,

»

B
»

v
»

A A LI T YY)
WO RODSVEND

v




[image: image9.png]Lo/

)

AR A3

£
(e
s

oA

¢





EBK 4G2R




EBK 12R
9.3.6. Sygnalizacja zagrożeń pożarowych

Do sygnalizacji zagrożeń pożarowych projektuje się wykorzystanie istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Zostanie on dostosowany do nowych uwarunkowań architektonicznych i podziałów obiektu. System DSO po wysterowaniu przez centralę systemu SSP będzie automatycznie generował komunikaty alarmowe:

· W strefie pożarowej, w której wykryto wystąpienie zagrożenia pożarowego będzie podawany komunikat o wystąpieniu zagrożenia i potrzebie ewakuacji.

· W strefie pożarowej przylegającej do strefy w której wykryto wystąpienie zagrożenia pożarowego będzie podawany komunikat o wystąpieniu zagrożenia w sąsiedniej strefie  i potrzebie przygotowania do ewakuacji.

· Po opanowaniu zagrożeń komunikaty odwołujące.
9.3.7. Zasilacze pożarowe

Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC (±15%). Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6 V DC o sumarycznej wydajności prądowej w zależności od wersji.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacze umieszczone są w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory.

Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.
Zasilacze zostały wykonane w oparciu o wysokosprawny układ przetwornicy AC/DC. Zastosowany układ mikroprocesorowy odpowiada za pełną diagnostykę parametrów zasilacza oraz akumulatorów. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi mającymi kluczowe znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.

[image: image10.png]


[image: image11.png]



9.4. Zasilanie energetyczne systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Projektowane urządzenia są zasilane z wydzielonej części rozdzielnicy głównej budynkowej zasilonej z przed głównego wyłącznika prądu, z obwodów zabezpieczonych wyłącznikami automatycznymi. Szczegóły zawarte w części silnoprądowej projektu instalacji elektrycznej.

Awaryjnego zasilania dostarczają baterie akumulatorów o napięciu 12V i pojemności dobranej do potrzeb umieszczone w obudowach central, i dodatkowych zasilaczy. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym to 72 godziny czuwania i 30 minut alarmowania zgodnie z PKN-CEM/TS 54-14.
UWAGA:

Na etapie wykonawczym należy zweryfikować czasy pracy na zasilaniu awaryjnym.
9.5. Okablowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

W związku ze znacznymi zmianami w obiekcie będącym przedmiotem tego opracowania konieczne jest dostosowanie istniejącego okablowania do nowych lokalizacji elementów systemu. Projektuje się dokonanie zmian w technologiach już użytych i przy wykorzystaniu przewodów: YnTKSYekw. 1x2x0,8 – linie dozorowe, HTKSHekw PH90 1x2x0,8 – linie dozorowe pomiędzy centralą a pierwszym elementem liniowym wyposażonym w izolator zwarć, HTKSHekw PH90 1x2x1 – obwody sygnalizacyjne i sterownicze, HDGs PH90 3x2,5 żo – obwód zasilania centrali (w projekcie instalacji elektrycznej silnoprądowej).
Projektowane trasy kablowe oraz okablowanie systemu zawierają rysunki: 01/IN, 02/IN, 03/IN, 04/IN, 05/IN, oraz schemat ideowy instalacji 06/IN.
Sposób prowadzenia linii kablowych jest uzależniony od uwarunkowań architektoniczno-budowlanych:

· Dla prowadzenie przewodów i kabli wykorzystać koryta kablowe mocowane do ścian lub sufitów przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowań

· Do prowadzenia przewodów na ścianach i stropach poza korytami projektuje się instalację rurek PCV pod tynkiem lub na konstrukcji hali,.

· Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzystać systemy mocowań zalecane i dopuszczone przez producenta przewodów (system kablowy PH)

Przed przystąpieniem do robót należy: 

· zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej.

· zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

· Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.

· Urządzenia systemu montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

· Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać każdorazowo także architekturę wnętrza pomieszczenia, oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

· Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.
UWAGA:

Jeżeli w przypadku jednoczesnego uszkodzenia 2 przewodów tej samej linii dozorowej prowadzonych równoległe nastąpi wyłączenie więcej niż 32 czujek lub 10 ROP, należy zastosować  na tych odcinkach separację pomiędzy przewodami lub prowadzić je pod oddzielnymi osłonami.

Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać równolegle do przewodów elektrycznych silnoprądowych w odległości mniejszej niż 30 cm.
9.6. Alarmowanie

Na obiekcie projektuje się organizację alarmowania II stopniową. Alarm I stopnia jest alarmem wstępnym, wymagającym zawsze rozpoznania pożarowego. Alarm II stopnia jest alarmem głównym o większym zasięgu.

W niniejszym obiekcie przewiduje się:

· Alarmowanie jednostopniowe zwykłe – dla stref dozorowych wyposażonych w ręczne ostrzegacze pożaru. Wciśnięcie przycisku w linii dozorowej wywołuje alarm pożarowy II-go stopnia.

· Alarmowanie dwustopniowe zwykłe – dla stref dozorowych wyposażonych w czujki automatyczne. Zadziałanie czujki w linii dozorowej wywołuje alarm I stopnia, który trwa przez czas t1 – przeznaczony na zgłoszenie się osoby obsługującej centralkę i skasowanie sygnału ostrzegawczego akustycznego. Nie skasowanie sygnału w czasie t1 powoduje załączenie alarmu II stopnia. Skasowanie sygnału akustycznego przedłuża czas t1 o czas t2 – przeznaczony na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli w czasie t2 rozpoznający zagrożenie pożarowe nie skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu „fałszywego” alarmu – nastąpi automatyczne włączenie alarmu II stopnia. Alarm II stopnia zostanie włączony, gdy w czasie t1 od chwili włączenia się alarmu I stopnia nie zgłosi się osoba obsługująca centralkę. Nie skasowany wówczas sygnał akustyczny zostanie automatycznie wyłączony po czasie t3.

W niniejszym projekcie w wariancie alarmowania dwustopniowego przyjęto następujące czasy: t1 - 30 sekund, t2 - 3 minuty, t3 - bez ograniczeń. Czasy alarmowania mogą być skorygowane na polecenie użytkownika obiektu.

9.7. Sterowania

Poprzez wyjścia sterujące i wejścia kontrolne central alarmowych i modułów sterująco kontrolnych został zrealizowany nadzór i sterowanie systemami i urządzeniami, które muszą zadziałać w przypadku zagrożenia pożarowego. Są to następujące systemy i grupy urządzeń:

· Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego – podawanie słownych komunikatów alarmowych oraz nadzór nad usterkami systemu,

· Odblokowanie drzwi (otworów) napowietrzających,

· Otwarcie drzwi z napędem elektrycznym,

· Opuszczenie kurtyn dymowych,

· Wyłączenie central wentylacyjnych,

· Zamknięcie klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych oraz kontrola położenia przepustnic klap,

· Odblokowanie przejść kontrolowanych,

· Uruchomienie pomp hydroforni tryskaczowej oraz nadzór nad usterkami systemu,

· Wyłączenie dopływu gazu oraz nadzór nad pracą systemu detekcji gazu.
Siłowniki klap przeciwpożarowych zasilać z pożarowych zasilaczy buforowych o dobranych do obciążenia wydajnościach prądowych.
9.8. Działanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Projektowany system jest w stanie ciągłego dozoru. Może one pracować w dwóch stanach:

· praca z obsługą – alarmowanie dwustopniowe zwykłe.

· praca bez obsługi – wszystkie alarmy są alarmami II stopnia.

UWAGA:

Należy pamiętać o obowiązku przełączania trybu pracy centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, kiedy upoważniony do obsługi systemu pracownik opuszcza pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowana centrala SAP lub wyniesiony panel obsługi.
9.9. Monitorowanie sygnałów.

Stały nadzór nad centralami będzie realizowany przez pracowników ochrony lub służb technicznych. Na wyświetlaczach central będą widoczne wszystkie alarmy, stan elementów liniowych i usterki.

Projektowany system będzie przekazywał sygnały: alarmowe i uszkodzeniowe poprzez system monitorowania do PSP. W tym celu należy przenieść istniejący nadajnik do nowej lokalizacji, podłączyć i uruchomić.
9.10. Realizacja zamierzenia

9.10.1. Weryfikacja istniejącego okablowania i urządzeń

Weryfikacja okablowania ma za zadanie sprawdzenie przydatności poszczególnych odcinków okablowania do dalszej pracy. Zweryfikować należy:

· Rodzaj przewodu lub kabla (unieupalniony / niepalny) pod kątem rodzaju instalacji której on służy.

· Sposób prowadzenia okablowania przewodami niepalnymi w zestawach kablowych PH.

Odcinki nie spełniające wymagań należy przebudować.

Weryfikacja urządzeń ma określić, czy poszczególne elementy systemu nadają się do dalszej eksploatacji. 

Elementy po pozytywnej weryfikacji przydatności będą użytkowane w rozbudowanym systemie.

9.10.2. Przebudowa i rozbudowa okablowania

Zmiany w konstrukcji budynku, dodatkowe klapy dymowe, świetliki oraz sufity podwieszone powodują konieczność dostosowania systemu sygnalizacji pożaru do pełnienia nowych zadań. Zmienia się lokalizacja, ilość czujek,  przycisków ROP, modułów sterująco-kontrolnych współpracujących z centralami sygnalizacji pożarowej.

W celu podłączenia dodatkowych elementów systemu lub istniejących w zmienionych lokalizacjach należy wybudować dodatkowe trasy kablowe w technologii dopuszczonej dla rodzaju przewodu czy kabla i instalacji, której ma służyć.

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodami:

· HTKSHekw PH90 1x2x0,8 – linie dozorowe pomiędzy centralą systemu SAP a pierwszym lub ostatnim elementem liniowym z izolatorem zwarć oraz na odcinkach przebiegających w strefach nie chronionych systemem sygnalizacji pożarowej,

· YnTKSYekw 1x2x0,8 – pozostałe odcinki linii dozorowych,

· HTKSHekw PH90 1x2x1 – obwody sygnalizacyjne i sterownicze,

· HDGs 3x2,5 – obwód zasilania centrali sygnalizacji pożarowej (SAP) i oddymiania (SOG). 

· YnTKSYekw 2x2x0,8 – obwody do podłączenia przycisku Przewietrzanie i czujnika wiatr/deszcz

· YnTKSYekw 3x2x0,8 – obwody do podłączenia przycisku Oddymianie,

Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać równolegle od przewodów elektrycznych silnoprądowych w odległości mniejszej niż 10 cm.

Sposób prowadzenia linii kablowych jest uzależniony od uwarunkowań architektoniczno-budowlanych:

· Dla prowadzenie przewodów i kabli wykorzystać koryta kablowe mocowane do ścian lub sufitów przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowań.

· Do prowadzenia przewodów na ścianach i stropach poza korytami projektuje się instalację rurek PCV pod tynkiem.

· Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzystać systemy mocowań zalecane i dopuszczone przez producenta przewodów.

· Przed przystąpieniem do robót należy: 

· zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej.

· zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

· Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.

9.10.3. Montaż i uruchomienie urządzeń

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy instalującej).

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

· zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,

· zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

· stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,

· wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

· wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostępnym dla obsługi, a zapewniającym ochronę powinny znajdować się następujące dokumenty:

· plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

· instrukcja obsługi centrali alarmowej i skrócone instrukcje obsługi,

· książka lub protokoły przeglądów systemu, do których należy wpisywać wszelkie zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglądy, zmiany itp.).

Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

9.10.4. Wytyczne dla innych branż

W celu prawidłowego wysterowania urządzeń i systemów, których działaniem steruje centrala wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykorzystać układy automatyki sterowanych urządzeń. W przypadku braku możliwości należy współdziałać z montażystami lub konserwatorami sterowanych systemów, oraz służbami technicznymi Inwestora w celu zapewnienia możliwości zrealizowania funkcji sterowniczych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

9.11. Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom. Umowy na ten temat powinny być zawarte pomiędzy użytkownikiem a organizacją serwisową natychmiast po zakończeniu instalowania, niezależnie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy też nie.

9.11.1. Obsługa codzienna

Należy zapewnić, aby w każdy dzień roboczy wykonane było następujące sprawdzenie, polegające na stwierdzeniu, że:

· Centrala wykazuje stan dozorowania, a każde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisywane w książce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizacji prowadzącej obsługę techniczną;

· Każdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego został należycie potraktowany;

· Tam, gdzie jest to właściwe, instalacja została odpowiednio przywrócona do stanu podstawowego po każdym wyjściu ze stanu normalnej pracy, testowaniu lub wyciszeniu.

· Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

9.11.2. Obsługa miesięczna

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik powinien zagwarantować, aby:

· Zapasy papieru, tuszu lub taśmy w każdej drukarce były odpowiednie.

· Wykonany był test wskaźników i zgłoszono ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek wskaźnika.

· Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji i akcja naprawcza powinna być podjęta tak szybko, jak to jest możliwe.

9.11.3. Obsługa kwartalna

Co najmniej jeden raz na 3 miesiące użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba ( serwisant):

· Sprawdziła wszystkie wpisy do książki eksploatacji i podjęła wszelkie niezbędne działania, ażeby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji.

· Spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia zdolności centrali do odbioru i wyświetlenia poprawnego sygnału, do emisji alarmu dźwiękowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urządzeń pomocniczych.

· Sprawdziła funkcje nadzorowania uszkodzeń centrali.

· Sprawdziła zdolność centrali do uruchomienia funkcji zamykania i otwierania drzwi.

· Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum z obsługą;

· Przeprowadziła wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

· Zbadała, czy zaistniały jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, które mogą wpłynąć na wymagania dotyczące rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy, czujek i sygnalizatorów dźwiękowych.

· Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe

9.11.4. Obsługa roczna

Co najmniej raz do roku użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

· Przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej. Sprawdziła każdą czujkę pod względem poprawności działania, zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA! 

Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana co roku, dopuszcza się sprawdzanie 25% czujek przy każdej kontroli kwartalnej.
· Sprawdziła zdolność centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkcji;

· Wykonała sprawdzenie przez oględziny w celu potwierdzenia, że wszystkie połączenia kablowe i aparatura są pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

· Wykonała kontrolę wzrokową w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w zasiedleniu zakłóciły zasady dotyczące rozmieszczenia ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujek i sygnalizatorów dźwiękowych. Kontrola wzrokowa powinna również potwierdzić, że pod każdą czujką jest zapewniona wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz że wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe pozostają dostępne i są łatwo zauważalne.

· Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego. Każda bateria powinna być wymieniana w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń podanych przez producenta baterii.

· Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

· Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.
10. Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
W celu objęcia pomieszczeń budynku rozgłaszaniem komunikatów alarmowych o występowaniu zagrożeń pożarowych projektuje się zastosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Dźwiękowy System Ostrzegawczy musi posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP dla centrali i głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
Ze względu na bardzo duży projektowany zakres zmian obiektu planuje się przebudowę instalacji dostosowującą do nowego układu funkcjonalnego budynków.
10.1. Zakres opracowania

System zostanie przebudowany niemal w całości w oparciu i komponenty już funkcjonujące w obiekcie, które przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych należy zdemontować i poddać ocenie przydatności do dalszej eksploatacji. Brakujące urządzenia winny być kompatybilne sprzętowo i programowo z już zainstalowanymi.
Projektuje się przebudowę istniejącego w obiekcie systemu Presideo firmy BOSCH polegającą na:

· Dostosowaniu istniejącego okablowania do nowych podziałów pomieszczeń i układu budynków, rozbudowę okablowania.

· Dostosowaniu położenia istniejących głośników systemu DSO uwzględniającego nowe podziały pomieszczeń, w razie konieczności instalację dodatkowych głośników.
· Zmianę lokalizacji centrali DSO, naprawę jej siłowni,
· Zmianę lokalizacji mikrofonów alarmowych,
10.2. Komunikaty Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

W związku z nową organizacją obiektu i nowym podziałem na strefy alarmowe istnieje potrzeba dostosowania i ponownego wgrania do systemu PRESIDEO komunikatów alarmowych automatycznie generowanych przez kontroler.
Na etapie wykonawczym, w trakcie programowania centrali Dźwiękowego Systemu Przywoławczego Wykonawca powinien przygotować i wgrać do pamięci kontrolera zestaw komunikatów dostosowany do nowej organizacji alarmowania zagrożeń pożarowych w obiekcie. Do projektu dołączono przykładowe komunikaty o wystąpieniu zagrożenia w strefie pożarowej i potrzebie ewakuacji, wystąpieniu zagrożenia w strefie sąsiedniej, odwołaniu alarmu pożarowego. 
10.3. Okablowanie systemu

Należy wykonać modyfikację okablowania linii głośnikowych i magistralnych łączących poszczególne elementy systemu doprowadzając je do szafy aparaturowej 19” z urządzeniami centrali DSO.
Projektuje się dostosowanie istniejącego okablowania do nowych lokalizacji elementów systemu. Projektuje się dokonanie zmian w technologiach już użytych i przy wykorzystaniu przewodu HTKSHekw PH90 1x2x1,4 – linie głośnikowe, HTKSHekw PH90 3x2x1 – obwody sygnalizacyjne i sterownicze, HDGs żo PH90 3x2,5 – obwód zasilania centrali nagłośnienia (w projekcie instalacji elektrycznej silnoprądowej).
Okablowanie należy wykonać jako zestawy kablowe w klasie E-90.

Należy stosować się do wytycznych zawartych w załączniku K wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
10.4. Centrala systemu DSO

Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) ma służyć realizacji zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania o zagrożeniu osób przebywających w obiekcie w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) lub w sposób ręczny przez mikrofon strażaka.
Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinna również umożliwiać realizację nagłośnienia obiektu w celach nie związanych z rozgłaszaniem komunikatów ewakuacyjnych: tła muzycznego i rozgłaszania komunikatów informacyjnych takich jak komunikaty o charakterze  reklamowym.
Istniejącą centralę systemu DSO należy przenieść do pomieszczenia technicznego. 
Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest zainstalowana w szafie rack 19”, w której są zainstalowane:

· Siłownia AC/DC wraz z baterią akumulatorów do zasilania urządzeń systemu DSO (wykazuje usterkę),

· Jednostka kontrolera systemu dedykowana do zarządzania, komunikacji, kontroli i sterowania urządzeniami systemowymi  z własną pamięcią komunikatów alarmowych,

· wzmacniacze podstawowe i rezerwowy dla linii głośnikowych.
10.5. Linie głośnikowe i głośniki

10.5.1. Linie głośnikowe

Projektuje się zmiany w przebiegu istniejących linii głośnikowych oraz ewentualną zmianę tras w stopniu niezbędnym do zasilenia głośników w poszczególnych strefach nagłośnieniowych przy spełnieniu warunku obsługi większych pomieszczeń dwoma liniami głośnikowymi, a mniejszych pomieszczeń różnymi liniami w sąsiednich pomieszczeniach.
Projektuje się budowę 20 linii głośnikowych (bez odgałęzień) z modułami kontroli ciągłości linii głośnikowych zainstalowanych na ich końcach. Docelowe rozmieszczenie linii głośnikowych pokazano na rysunkach:07/IN, 07/IN, 08/IN, 09/IN, 10/IN, 11/IN, 12/IN. 
10.5.2. Głośniki

Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych są specjalnie skonstruowane do zastosowań w budynkach, gdzie jakość działania systemów emisji słownych instrukcji ewakuacyjnych jest obwarowana odpowiednimi przepisami. Modułowe głośniki sufitowe są przeznaczone do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych, posiadają certyfikat EN 54‑24 i są zgodne z brytyjską normą BS 5839‑8.
Głośniki muszą być wyposażone są w ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny i odporne na wysoką temperaturę okablowanie. Głośnik może zostać wyposażony w metalową osłonę przeciwpożarową w celu zwiększenia zabezpieczenia połączeń kablowych.
W pomieszczeniach „wysokich” projektuje się instalację głośników na zawiesiach (jak obecnie). W pomieszczeniach z projektowanym stropem podwieszonym modułowym głośniki mocować w kasetonach stosując dodatkowe zabezpieczenia w postaci dedykowanych do typu głośnika linek stalowych. W pomieszczeniach z projektowanym stropem podwieszonym „pełnym” głośniki zainstalować na stropie podwieszonym lub na ścianie (głośniki ścienne).
10.5.3. Zestawienie mocy w projektowanych liniach głośnikowych:
	Linia głośnikowa
	Moc zainstalowanych głośników

	1
	168 W

	2
	210 W

	3
	210 W

	4
	222 W

	5
	240 W

	6
	210 W

	7
	240 W

	8
	240 W

	9
	210 W

	10
	228 W

	11
	156 W

	12
	144 W


10.6. Mikrofony alarmowe

Projektuje się przeniesienie istniejącego mikrofonu alarmowego do Pomieszczenia Ochrony.
Mikrofon należy włączyć w nadmiarową magistralę systemową.

10.7. Zasilanie systemu DSO

Projektowane urządzenia systemu DSO są zasilane z siłowni AC/DC tworzącej centralę systemu DSO. Zasilanie siłowni napięciem 230V należy zrealizować z wydzielonej części rozdzielnicy głównej budynkowej zasilonej z przed głównego wyłącznika prądu, z obwodów zabezpieczonych wyłącznikami automatycznymi. Szczegóły zawarte w części silnoprądowej projektu instalacji elektrycznej.

Awaryjnego zasilania dostarcza bateria akumulatorów o pojemności dobranej do potrzeb umieszczonych w dedykowanej siłowni umieszczonych w szafie centrali DSO. Minimalny czas pracy na zasilaniu zgodnie z normami.
UWAGA:

Zainstalowana w obiekcie siłownia wymaga serwisowej naprawy. Należy ją zdemontować i przesłać do serwisu producenta w celu weryfikacji jej przydatności do dalszej eksploatacji i dokonania ewentualnych napraw. Należy również zweryfikować jej zdolność do zapewnienia zasilania systemu DSO przez okres dozoru wynoszący 24 godziny i czas alarmu głosowego co najmniej 30 minut.
Należy wymienić akumulatory.
10.8. Wykorzystanie systemu DSO do nagłośnienia komercyjnego

Projektuje się możliwość wykorzystywania systemu DSO do nagłośnienia obiektów handlowych dla celu promocji i emisji tła muzycznego. W przypadku konieczności nadania komunikatów alarmowych realizacja komercyjnego nagłośnienia zostanie wyłączona.

W tym celu projektuje się przeniesienie istniejącego interfejsu systemu Presideo, zainstalowanego w wiszącej szafce aparaturowej 19” do pomieszczenia ochrony. Będą tam również zainstalowane urządzenia odtwarzające dźwięk (dostawa dzierżawcy). 
10.9. Wskazówki montażowe

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy instalującej).

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:
· zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,
· zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.
· stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,

· wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

· wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu DSO lub w innym miejscu dostępnym dla obsługi, a zapewniającym ochronę powinny znajdować się następujące dokumenty:

· plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

· instrukcja obsługi centrali alarmowej i skrócone instrukcje obsługi,

· książka lub protokoły przeglądów systemu, do których należy wpisywać wszelkie zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglądy, zmiany itp.) według załącznika H wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021).
Po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu systemu należy zrealizować czynności według załącznika E wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021.

Należy sporządzić certyfikat uruchomienia według załącznika I wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021 oraz certyfikat montaży instalacji DSO według załącznika J wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021.

10.10. Pomiary zrozumiałości mowy

Po wykonaniu instalacji nagłośnieniowej DSO należy wykonać pomiary zrozumiałości mowy dla nagłaśnianych pomieszczeń w celu potwierdzenia, że zrozumiałość mowy informacji mówionych we wszystkich strefach nagłośnieniowych wyrażona w STI wynosi przynajmniej 0,5. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół według załącznika F wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021 i dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
10.11. Wytyczne dla kontroli okresowych i konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne są niezbędne, aby zapewnić ciągłość działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych (w tym elementów DSO) w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w:

· polskich normach dotyczących tych urządzeń,

· w dokumentacji techniczno-ruchowej,

· w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu.

Potwierdzeniem kompetencji może być:

· ukończone szkolenie organizowane przez producenta DSO,

· ukończony kurs dla konserwatorów DSO organizowany przez CNBOP-PIB.
Szczegółowe wskazówki zawierają wytyczne SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021.

Z przeprowadzonych prac należy sporządzić protokoły według załącznika C i D wytycznych SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
11. System dozoru wizyjnego
11.1. System telewizji przemysłowej VSS

W ramach zadania projektuje się budowę systemu telewizji przemysłowej wykorzystującego technologię IP i rozdzielczość minimum 5 Mpx. 

11.2. Koncepcja budowy systemu VSS

Obiekt będzie otwarty przez cały rok w według harmonogramów przyjętych przez Inwestora. Projektowany system będzie rejestrował zdarzenia mogące mieć miejsce w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Projektuje się objęcie monitoringiem wizyjnym terenu wokół obiektu.
11.3. Ogólne wymagania

· Monitoring musi funkcjonować i spełniać swoje zadanie przez minimum 1 godzinę od chwili zaniku zewnętrznego zasilania.

· System powinien być otwarty z możliwością rozbudowy.

· Kamery muszą być wyposażone w promienniki podczerwieni.
11.4. Wymagania w stosunku do przeglądania i rejestracji materiału wideo

· Bieżący ogląd materiału wideo z systemu monitoringu powinien odbywać się w pomieszczeniu recepcji.

· Bieżąca obsługa Systemu Monitoringu oraz ogląd powinien odbywać się przez pracowników recepcji lub pracowników ochrony.

· Materiał wideo musi być rejestrowany ze wszystkich kamer w pełnej rozdzielczości kamery z szybkością minimum 20 klatek na sekundę.

· Rejestrator cyfrowy powinien przechowywać materiał wideo przez minimum 30 dni oraz umożliwiać zgrywanie zarejestrowanego materiału wideo na nośniki zewnętrzne. Okres przechowywania danych nie powinien być dłuższy jak 60 dni.

· Rejestracja materiału wideo z monitoringu VSS musi spełniać wymogi podpisu cyfrowego rejestrowanego materiału wideo celem późniejszego przedstawienia go w sądzie jako dowodu.

Projektuje się system umożliwiający:

· Rozpoznawanie sprawców w terenie wokół obiektu  – nagrywanie z wykorzystaniem detekcji ruchu,

· Identyfikację sprawców w recepcjach, oraz przechodzących przez wejścia i wyjścia – nagrywanie ciągłe,

· Rozpoznawanie sprawców w ciągach komunikacyjnych, poczekalniach – nagrywanie z wykorzystaniem detekcji ruchu,

Przyjęto określenia:

· Wykrycie - stwierdzenie faktu pojawienia się w danym miejscu osoby lub obiektu

· Rozpoznanie - możliwość zaobserwowania i rozpoznania charakterystycznych cech zewnętrznych osoby lub obiektu

· Identyfikacja - możliwość jednoznacznego określenia tożsamości osoby czy rodzaju obiektu.
11.5. Konfiguracja systemu przesyłania sygnałów

Projektowane kamery w technologii IP Gigabit Ethernet (10/100/1000) pracują w oparciu o miedziane połączenia sieciowe z zasilaniem PoE 802.3at typ 1, których długość jest ograniczona do 100 m (z kablami krosowymi).

	Cecha/standard
	802.3af (802.3at typ 1 )
	802.3 at typ 2 (POE+)

	
	
	

	Moc wyjściowa zasilacza (W)
	15.4
	30*

	Minimalna moc dostępna dla urządzenia końcowego (W)
	 12.95
	25.5*

	Napięcie wyjściowe zasilacza (V)
	44-57
	50-57

	Napięcie dostępne dla urządzenia końcowego (V)
	37-57
	42.5-57

	Maksymalny prąd (mA)
	350
	600

	Kompatybilne standardy sieci
	10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
	10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T

	Zasięg (m)
	100
	100

	Okablowanie
	Skrętka min. kat. 3
	Skrętka min. kat. 5


Projektuje się budowę 1 głównego punktu koncentracji w MDF. 

Główny punkt koncentracji będzie koncentrował okablowanie z 19 kamer połączonych z nim skrętkowymi przewodami miedzianymi.

Zasilanie kamer w technologii PoE.

Parametry techniczne projektowanych kamer – dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.

Projektowany system zawiera 19 kamer realizujących obraz następujących scen:

11.6. Charakterystyka urządzeń projektowanego systemu VSS

11.6.1. Kamery

Do realizacji wyżej przedstawionego założenia zostanie użyty system VSS wyposażony w 28 kamer. 

11.6.2. Kamera TYP 1 - DS-2CD3T56G2-ISU/SL(4mm)  – dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.

 
[image: image12]
DS-2CD3T56G2-4IS(C) to nowoczesna kamera należąca do serii Ultra (SmartIP). Kamery z tej rodziny zostały zaprojektowane pod kątem tworzenia profesjonalnych systemów cechujących się obrazem wysokiej jakości. Kamera wykorzystuje algorytmy AcuSensie i DeepLearning w celu klasyfikacji obiektów (pojazd/człowiek) oraz skutecznej filtracji fałszywych alarmów. Urządzenie wykorzystuje przetwornik CMOS pozwalający uzyskać obraz wysokiej jakości, pełen szczegółów i detali. Obudowa kamery jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67). Ponadto, dostępne jest wyjście zasilające 12VDC, umożliwiające zasilenie np. mikrofonu lub czujki bezpośrednio z kamery.

Wykorzystanie nowoczesnego układu kompresji H.265 sprawia że sygnał zajmuje mniej miejsce na nośnikach zapisu a dane są dłużej oraz skuteczniej chronione. Inteligentny promiennik podczerwieni SMART o zasięgu 90m pozwala na prowadzenie monitoringu 24/7. Instalacja kamery przebiega w szybki oraz nieskomplikowany sposób dzięki zastosowaniu technologii PoE. Kamera wyposażona została w złącza alarmowe umożliwiające włączenia kamery do systemu SSWiN oraz złącza audio, dzięki którym możliwe jest włączenie kamery do systemu PA.
Dzięki zastosowaniu przetwornika o rozdzielczości 5 Mpix (2592x1944) dla 20 kl/s kamera dostarcza obraz wysokiej jakości, z pełnym wachlarzem szczegółów oraz naturalnym odwzorowaniem kolorów. Obudowa posiada klasę odporności IP67/IK10, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz aktami wandalizmu.

Promiennik podczerwieni: kamera posiada iluminator pracujący na odległość 50m, pozwalający uzyskać wyraźny obraz 24/7. Bańka refleksyjna anty-IR gwarantuje jakość obrazu.
Obiektyw stałoogniskowy: kamera posiada na wyposażeniu obiektyw o ogniskowej wynoszącej od 4mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
· Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
· Rozdzielczość: 2592x1944
· Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
· Interfejs: 10/100 Base-T PoE
· Obiektyw: 4mm @F1.4
· Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

· AcuSense: inteligentna analiza

· DarkFighter: praca przy złabym oświetleniu

· Funkcje AI kamery:

· ochrona perymetryczna

· detekcja ruchu

· klasyfikacja obiektów

· Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

· 20kl/s dla 2592×1944 (5Mpx)
· 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx)
· 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)
· Oprogramowanie:

· iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

· Oświetlacz: (zasięg 90m)
· Mechaniczny filtr podczerwieni

· Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów

· Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
· Obudowa: klasa szczelności (IP67)

· Kompatybilność: ONVIF, ISAPI, SDK
11.6.3. Cyfrowy rejestrator wizji DS-9632NI-M8 – dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego.

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



DS-9632NI-M8 zostanie zainstalowany w etapie I.

11.6.4. Okablowanie systemu

Projektuje się wykorzystanie okablowania strukturalnego.

11.6.5. Montaż systemu

System zamontować i uruchomić zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej systemu.

Wykonawca systemu musi spełniać następujące wymagania:

· Zalecana Koncesja MSWiA na działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego. 

· Wpisy na listę Pracownika Zabezpieczenia Technicznego kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadanie.

· Doświadczenie w montażu i uruchamianiu systemów wybranego systemu potwierdzone referencjami inwestorów.

· Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawcę urządzeń).

· Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczących systemów alarmowych. Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.
11.6.6. Przeglądy okresowe

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom. Umowy na ten temat powinny być zawarte pomiędzy użytkownikiem a organizacją serwisową natychmiast po zakończeniu instalowania, niezależnie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy też nie.

11.6.6.1 Obsługa codzienna:

Należy zapewnić, aby w każdy dzień roboczy wykonane było następujące sprawdzenie, polegające na stwierdzeniu, że: system wykazuje stan normalnej, bezusterkowej pracy, a każda odchylenie od stanu normalnego jest zapisywane w książce eksploatacji i jest przekazywane do odpowiedniej organizacji prowadzącej obsługę techniczną;

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.
11.6.6.2 Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na 3 miesiące użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

· przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej;

· sprawdziła wszystkie wpisy do książki eksploatacji i podjęła wszelkie niezbędne działania, ażeby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

· sprawdziła prawidłowość działania rejestratora;

· sprawdziła czas przechowywania danych;

· zbadała, czy zaistniały jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, które mogą wpłynąć na pracę kamer .

Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

11.6.6.3 Obsługa roczna:

Co najmniej raz do roku użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

· przeprowadziła kontrolę i testy rutynowe zalecane dla obsługi codziennej i kwartalnej;

· zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego;

Każda bateria powinna być wymieniana w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń podanych przez producenta baterii.

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.

12. System komercyjnego nagłośnienie „Dziedzińca”
Projektuje się system komercyjnego nagłośnienia „dziedzińca” utworzonego po demontażu części obiektu. Ma ono za zadanie nagłośnienie w celu przekazywania komunikatów o charakterze porządkowym, reklamowym i tła muzycznego. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego system ma być wyłączany.
Projektuje się wyposażenie tej części obiektu w system nagłośnienia w technice 100V.
12.1. LH1‑UC30E Głośnik tubowy do odtwarzania muzyki

Głośnik tubowy do odtwarzania muzyki Bosch LH1-UC30E posiada układ dwukierunkowy, który charakteryzuje się rozszerzonym pasmem przenoszenia i wysoką skutecznością, co sprawia, że doskonale nadaje się do reprodukcji wysokiej jakości mowy i muzyki.
Podstawowe funkcje

Prostokątna tuba głośnika charakteryzuje się unikalnym połączeniem tuby z dwoma przetwornikami, po jednym dla niskich i wysokich częstotliwości. Dzięki temu głośnik emituje dźwięk o niespotykanej czystości.

Tuba jest wodoszczelna i może być stosowana w otoczeniu o dużej wilgotności. Dlatego nadaje się ona do zastosowań zewnętrznych, np. w obiektach sportowych, na stadionach, w parkach rekreacyjnych, na terenach wystawowych i w terminalach pasażerskich, a także do systemów nagłośnieniowych w obiektach zamkniętych.

Wykonany z tworzywa ABS głośnik tubowy i aluminiowy wspornik mają kolor jasnoszary (RAL 7035).

Głośnik LH1‑UC30E jest przeznaczony do stosowania w dźwiękowych systemach ostrzegawczych i posiada certyfikat EN 54‑24 oraz jest zgodny ze standardami BS 5839‑8 i EN 60849.

Głośnik tubowy posiada wbudowane zabezpieczenie, które w przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika zapobiega awarii obwodu, do którego głośnik jest podłączony. W ten sposób zostaje zachowana integralność systemu, co zapewnia poprawną pracę pozostałych głośników w innych strefach i dalszą możliwość informowania o sytuacji. Głośnik jest wyposażony w ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoką temperaturę okablowanie.

Posiada również miejsce na montaż opcjonalnej karty nadzoru poprawności działania linii/głośnika.

Planowanie

Głośnik tubowy jest wyposażony w transformator napięcia 70 V i 100 V z odczepami na uzwojeniu pierwotnym, co umożliwia wybór różnych ustawień mocy wyjściowej.

Za pomocą odpowiedniego odczepu możliwy jest wybór pełnej, połowy, jednej czwartej lub jednej ósmej mocy wyjściowej (w krokach co 3 dB).

Kabel połączeniowy przeprowadzany jest poprzez przepust kablowy z tworzywa ABS (PG 13.5) w tylnej pokrywie. Drugi otwór w pokrywie (standardowo zasłonięty zaślepką) umożliwia łatwe wykonanie połączenia przelotowego.

W tylnej pokrywie przewidziano miejsce na montaż opcjonalnej karty nadzoru poprawności działania linii/głośnika.

Parametry elektryczne

Moc maksymalna 





45 W

Moc znamionowa (PHC) 




30 W

Odczepy mocy 






30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znam. / 1 W(1 kHz, 1 m)115 / 100 dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB)


212 Hz – 20 kHz

Kąt promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (‑6 dB)


W poziomie 68° / 68°
 







W pionie 98° / 118°

Wejściowe napięcie znamionowe



70 / 100 V

Impedancja znamionowa 




167 / 333 Ω

Złącze 







6-stykowy zespół zacisków śrubowych
12.2. Mikser PLE-10M2-EU

Projektuje się instalację miksera PLE-10M2-EU umożliwiającego zarządzanie źródłami dźwięku, ich poziomami i sumowaniem sygnałów.

Podstawowe parametry:

· 6 wejść mikrofonowych/liniowych i 3 wejścia źródła sygnału muzycznego

· 100 V, wejście telefoniczne i stacji wywoławczej z priorytetem i uaktywnianiem głosowym (VOX)

· 2 strefy i praca 2-kanałowa

· Aktywowane głosowo wejście specjalne o najwyższym priorytecie

· Wbudowany 2-tonowy gong; opcjonalnie 7 dodatkowych gongów dla stacji wywoławczej
12.3. Wzmacniacz mocy PVA-2P500
PVA-2P500 marki BOSCH jest wzmacniaczem fonicznym klasy D o mocy 2 x 500W.
12.4. Stacja wywoławcza PLE-1CS
Stołowy mikrofon Plena to wolnostojący, kierunkowy mikrofon pojemnościowy przeznaczony głównie do emisji wywołań w systemach nagłośnieniowych.

· Przycisk PTT do wywołań i aktywacji

· Monostabilny lub bistabilny

· Zielona dioda LED sygnalizująca aktywność mikrofonu

· Stabilna konstrukcja z metalową podstawą oraz kablem połączeniowym o długości 2 m z blokowanym złączem typu Euro

· Zasilanie phantom ze wzmacniacza
12.5. Źródło tła muzycznego PRM-USTB
PRM-USTB to profesjonalne źródło sygnału muzycznego z wieloma źródłami przeznaczone do odtwarzania tła muzycznego w systemach nagłośnieniowych i komercyjnych systemach audio. Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB, wejście karty SD do odtwarzania zapisanych plików muzycznych, tuner dla odbiornika radiowego FM oraz odbiornik Bluetooth® do bezpośredniego przesyłania muzyki z urządzenia mobilnego.
12.6. Zasilanie urządzeń

Zasilanie urządzeń systemu nagłośnieniowego wykonać z sieci 230V z obwodu zasilania szafy 19”.

12.7. Okablowanie systemu

Należy wykonać okablowania linii głośnikowych i magistralnych łączących poszczególne elementy systemu doprowadzając je do szafy aparaturowej 19” z urządzeniami teleinformatycznymi.

Projektuje się budowę okablowania elementów systemu przewodem RPX 4x1,2.9.6
Projektuje się wykonać okablowanie w budynku:

· w ciągach poziomych na ścianach i stropach jako natynkowe w rurkach instalacyjnych PCV

Wszystkie elementy instalacji należy łączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producenta urządzeń.
12.8. Obsługa systemu

System oraz jego części składowe powinny obsługiwać tylko osoby posiadające potwierdzone przez firmę instalacyjną przeszkolenie w niezbędnym do obsługi zakresie. Szkolenia powinny być wznawiane przy zmianie obsługi systemu oraz po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu.
Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie mówiąc już o bieżącym stanie systemu, powinny być rejestrowane w książce eksploatacji i obsługi systemu przez upoważnione do tego osoby ze strony użytkownika systemu i firmy instalacyjnej (serwisującej system).

Nazwiska osób odpowiedzialnych powinny być zapisane w książce eksploatacji i być na bieżąco aktualizowane
12.9. Przeglądy okresowe

W celu zapewnienia ciągłego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona być regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglądom. Umowy na ten temat powinny być zawarte pomiędzy użytkownikiem a organizacją serwisową natychmiast po zakończeniu instalowania, niezależnie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy też nie.

12.9.1. Obsługa miesięczna

Co najmniej jeden raz na miesiąc użytkownik powinien zagwarantować, aby kompetentna osoba (serwisant):

Sprawdziła wszystkie wpisy do książki eksploatacji i podjęła wszelkie niezbędne działania, ażeby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

Przeprowadziła wszystkie sprawdzenia i badania, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

Każde uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania naprawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe.

Każde zauważone uszkodzenie powinno być zapisane w książce eksploatacji, a działania zapobiegawcze powinny być podjęte tak szybko, jak to jest możliwe. Należy zwrócić uwagę, ażeby wszystkie urządzenia zostały po kontroli przywrócone do normalnego stanu pracy.
[image: image14.jpg]Legnica, 15.12.2023 r.

[image: image15.png]HIKVISION




[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


