P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y

B R A N Ż A :  HVAC + WOD-KAN

INWESTOR: REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o

ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwniczna

NIP 1231527802

NR LOKALU: 0.02

ADRES: 	Budynek handlowy, ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała

PROJEKTANT:

mgr inż. Dorota Wesołowska

KUP/0064/PWOS/13

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI:  10.2024

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt instalacji sanitarnych  dla lokalu / Inwestora

REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwniczna

został opracowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, Prawem Budowlanym, Normami Polskimi oraz sztuką budowlaną.

PROJEKTANT:

mgr inż. Dorota Wesołowska

KUP/0067/PWOS/13

OPIS TECHNICZNY – instalacja wentylacji i klimatyzacji, wod-kan

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzacji,

- instalacji grzewczej dla lokalu

- instalacji wod-kan

# Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora;

- podkładu architektonicznego;

- Podręcznika Najemcy;

- aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

# Założenia wyjściowe

Lokal znajduje się w stanie deweloperskim, są doprowadzone króćce przyłączeniowe. Założenia wyjściowe do projektowania, zgodnie z Podręcznikiem Najemcy.

# Charakterystyka obiektu.

Lokal o powierzchni  ok 202 m2. Wejście do lokalu od zewnętrz. W obrębie lokalu znajduje  się sala sprzedaży i zaplecze pracowników (magazyn, biuro, pom. Socjalne, pom. porządkowe, WC).

# Media lokalu

Lokal jest wyposażony w następujące media, zgodnie z podręcznikiem najemcy:

-  centralę nawiewno-wywiewną o wydajności 1340m3/h – karta załączona do projektu

- przyłącze wod-kan

# Instalacja wentylacji mechanicznej

Minimalna ilość powietrza dostarczana ze względów higienicznych:

Strumień powietrza przypadający na jedną osobę w lokalu: 30 m3/h

Ilość wymian w pomieszczeniach:

Sala sprzedaży  - min 1,5wymiany

Magazyn – min 1 wymiana

WC/ Pom. Porządkowe  - 50m3/h

Włączenia projektowanej instalacji do istniejących przyłączy należy wykonać w miejscach wskazanych na rzutach instalacji. Dystrybucja powietrza świeżego w lokalu realizowana będzie poprzez nawiewniki NSW firmy Klimat Pro wyposażone w izolowane skrzynki rozprężne z przepustnicami.

6.1. Przewody

Kanały transportujące powietrze należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Jako

kanały okrągłe sztywne należy zastosować kanały „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej.

Przekrój kanałów dobrany został wg. zaleceń producenta urządzeń oraz dopuszczalnych norm prędkości przepływu powietrza. Nawiewniki i wywiewniki łączyć na sztywno. Całość instalacji należy zaizolować wełną mineralną gr. 40 mm na płaszczu z folii aluminiowej. Kanały i kształtki prostokątne oraz okrągłe, powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności „B” wg PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych.

Należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne w kanałach instalacyjnych. Otwory rewizyjne nie mogą obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny otwierać się swobodnie. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki

o kącie większym niż 45 st. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 8,0 m. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcach przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Instalacje wentylacji należy poddawać okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez wykwalikowanego pracownika

# Instalacja klimatyzacji

## Opis rozwiązania

Zadaniem instalacji chłodzenia jest odprowadzenie zysków ciepła.  Wg bilansu chłodu i i wytycznych Inwestora  - należy zamontować  klimatyzatory kasetonowe – 2 szt na salę W rozwiązaniu chłodzenia i grzania przyjęto system „Split” prod. MITSHUBISHI Heavy, którego źródłem chłodu i ciepła jest którego źródłem chłodu i ciepła jest czynnik R32.

Jednostki zewnętrzna umieścić na dachu  w miejscu uzgodnionym z Wynajmującym.

Wraz z dostarczonym urządzeniem należy dostarczyć atesty i inne wymagane przez obowiązujące przepisy dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Urządzenia należy montować zgodnie z DTR.

## Instalacja freonowa

W przypadku przejścia instalacji przez przegrodę oddzielenia ppoż.  zabezpieczyć przeciwpożarowo masą ogniochronną np. Hilti, promat lub równoważną.

- rury instalacji freonowej muszą posiadać atest do stosowania z czynnikiem chłodniczym. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przez min. 24h,

- przewody będą zaizolowane pianką kauczukową,

- przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz prowadzić w rurze ochronnej np. typu azot. Otwory należy wypełnić pianką montażową,

- długości instalacji freonowej i wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie może przekraczać maksymalnych długości wyznaczonych przez producenta w DTR urządzenia.

- czynnik chłodniczy należy uzupełnić w stosunku do długości instalacji freonowej zgodnie z DTR.

## Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z urządzeń należy włączyć do instalacji kanalizacyjnej. Odprowadzenie skroplin z rur PVC-U ze spadkiem 2%.. Przed podłączeniem instalacji do kanalizacji należy zastosować syfon z blokadą zapachową.

## Instalacja ogrzewania

Lokal ogrzewany jest za pośrednictwem klimatyzatorów, dodatkowo w WC zaprojektowano grzejniki elektryczne. Wejście do lokalu chronione jest kurtyną elektryczną.

- Instalacja wod-kan

Do lokalu Wynajmujący doprowadzi przyłącze zimnej. Wodomierz montuje Wynajmujący na koszt Najemcy. Na przyłącza należy również zapewnić zawór antyskażeniowy EA.

Instalacje zaprojektowano z rur PP-R. Po próbie szczelności należy wykonać izolację przewodów przed wykraplaniem się wody. Izolacja powinna mieć szczelną powłokę zewnętrzną, żeby para wodna nie powodowała zawilgocenia rur i izolacji. Przed włączeniem do instalacji ogólnej budynku Najemca przeprowadzi płukanie i dezynfekcję przewodów, a w razie potrzeby badanie wody we własnym zakresie i na własny koszt.

Do podgrzewania zaprojektowano podgrzewacze pojemnościowe – montaż zgodnie z DTR. Podgrzewacze przystosowane są do czasowego przegrzewu wody5

Odprowadzenie ścieków należy doprowadzić do doprowadzonych przez Wynajmującego  przyłączy w socjalnej części lokalu. Instalacje wykonać z rur PCV prowadzonych przy ścianie

ze spadkiem minimalnym 2%.

  - Zapotrzebowanie na wodę użytkową

| L.P. | Rodzaj punktu czerpalnego | ilość | normatywny wypływ wody z punktu czerpalnego |  | Suma wody zimnej | suma wody ciepłej | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | woda zimna | woda ciepła |  |  |  |
|  |  | szt. | dm3/s | dm3/s | dm3/s | dm3/s | dm3/s |
| 1. | Bateria umywalki/ zlewozmywaka | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,42 |
| 2. | Płuczka zbiornikowa | 1 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
|  |  |  | Suma normatywnego zapotrzebowania na wodę: |  |  |  | 0,55 |

Projektowe zapotrzebowanie na wodę użytkową1,4m3/h

Dobrano wodomierz średnicy DN20 ; przepływ nominalny 1,6 m3/h.

Uwagi:

- minimalna odległość od przewodów instalacji elektrycznej - 0,5 m,

- należy zapewnić stały dostęp do wodomierza,

- należy zapewnić właściwą wentylację instalacji kanalizacyjnej,

- rury wody ciepłej zaizolować ARMAFLEX ACE PLUS  gr. 20 -25  mm – zgodnie z poniższą tabelą

- rury wody zimnej ARMAFLEX ACE PLUS  gr.  gr. 10-20 mm – zgodnie z poniższa tabelą

zakazuje się wkuwania i prowadzenie przewodów w ścianach zewnętrznych oraz wydzielających lokale.

- Rozruch i odbiór

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami:

1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” CORBTI INSTAL Zeszyt 5.

2. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR-ką dostarczoną wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy dane techniczne urządzenia są zgodne z danymi zamieszczonymi w projekcie. W razie jakiejkolwiek rozbieżności należy skontaktować się z autorem projektu celem weryfikacji danych technicznych. Montaż instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodniczej musi być skoordynowany z pracami innych branż instalacyjnych tak, aby uniknąć wzajemnych kolizji. Rozmieszczenie anemostatów należy wykonać uwzględniając niniejszy projekt oraz projekt aranżacji wnętrz.

# Wytyczne ppoż.

- przewody wentylacyjne mogą być wykonane tylko z materiałów niepalnych, a ewentualnie zastosowane palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być użyte tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

- elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych  z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

- w przewodach wentylacyjnych nie mogą być prowadzone inne instalacje,

- w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego urządzenia wentylacji oraz klimatyzacyjne muszą zostać automatycznie wyłączone.

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą atesty i zezwolenia dopuszczające je do stosowania w budownictwie

# Wytyczne BHP

Wszystkie materiały i urządzenia należy montować i konserwować zgodnie z DTR i przepisami BHP. Montaż rurociągów i instalacji będzie przeprowadzony przez osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownicy firmy montującej będą przeszkoleni pod względem obowiązujących przepisów BHP.

# Wytyczne branżowe

Wytyczne budowlane

Należy zweryfikować ciężar podwieszenia instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami Wynajmującego i konstruktora obiektu.

Wytyczne elektryczne

Należy zapewnić zasilanie oraz przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia dla nowoprojektowanych urządzeń:

- podgrzewacz wody 230V 2,0kW – 1 szt

- grzejnik elektryczny 230V 0,5kW  - 1 szt

- grzejnik elektryczny 230V 0,75kW  - 1 szt

- kurtyna elektryczna 400V 6W  -1  szt

- klimatyzator Sala – zasilanie do jedn. zewn. 400V 4,05 – 2 szt

Lokalizację sterowników uzgodnić  Inwestorem.

# Uwagi końcowe

Obowiązkiem wykonawców instalacji/ dostawcy urządzeń  jest dostarczenie wymaganych dokumentów odniesienia tj. deklaracji własności użytkowych wydanych przez producenta wyroby, oraz znakiem CE), aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

# Zestawienie obowiązujących norm i wytycznych

- Dz. U. nr 89 z dnia 25.08.1994 z późniejszymi zmianami (Ustawa z dn. 16 grudnia 2016 Prawo budowlane),

- Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r.,

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 1507:2007- Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

- PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 18 poz. 716 z późn. zm.)

- Wymaganiami technicznymi Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej (COBTRI) INSTAL w Warszawie Zeszyt 11. „Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella”, Warszawa, październik 2005.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW