Egz. ……/4

| Jednostka Projektowa: |  | P S K PROJEKT mgr inż. SEBASTIAN KOMUŃSKI 98-100 Łask ; Ostrów Osiedle 18 NIP 831-157-09-79 t. 697-906-094 s.komunski@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P R O J E K T T E C H N I C Z N Y |  |  |  |
| Temat : | ADAPTACJA LOKALU NR 0.01A W BUDYNKU HANDLOWYM |  |  |
| Adres: | 43-300 BIELSKO- BIAŁA UL. WARSZWSKA 80 |  |  |
| Inwestor: | REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. UL. SŁONECZNA 116A 05-500 STARA IWICZNA |  |  |
| Branża | ELEKTRYCZNA |  |  |
| Zakres | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE i ODBIORCZE WEWNĘTRZNE |  |  |
| Projektant | techn. Dariusz Komuński upr. nr 882/90 A.IV-007/1/90 |  |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Arkadiusz Klocek upr nr LOD/0818/PWOE/07 |  |  |
| Asystent | mgr inż. Sebastian Komuński |  |  |
| Data opracowania: | 10. 2024r. |  | Podpis |

Zawartość

1	CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA	2

1.1	Oświadczenie projektanta	2

1.2	Zaświadczenie o wpisie do ŁOIIB	3

1.3	Uprawnienia Budowlane	5

2	CZĘŚĆ TECHNICZNA	7

2.1	CZĘŚĆ OPISOWA	7

2.1.1	Zakres opracowania	7

2.1.2	Podstawa opracowania	7

2.1.3	Założenia projektowe	7

2.1.4	Zasilanie i rozdział energii (nN)	7

2.1.5	Układ pomiarowy	7

2.1.6	Instalacje  wewnętrzne odbiorcze ogólnego przeznaczenia	7

2.1.6.1	Prowadzenie oprzewodowania	8

2.1.6.2	Instalacja oświetlenia ogólnego	8

2.1.6.3	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	8

2.1.6.4	Instalacja zasilania gniazd wtykowych 1-faz  i odbiorników ( 230V)	8

2.1.7	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	9

2.1.8	Ochrona przepięciowa	9

2.1.9	Instalacja teleinformatyczna	9

2.1.10	Uwagi – Wytyczne branżowe	9

2.1.11	Obliczenia	10

2.1.11.1	Bilans mocy	10

Pi = 35kW       Po= 24,5kW   kj=0,7    Io= 36,87	10

2.1.11.2	Kabel W.L.Z	10

2.1.11.3	Warunki brzegowe instalacji	10

2.2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

2.2.1	Schemat  jednokreskowy tablicy obwodowej „TLN1” ES-1	11

2.2.2	Instalacje elektryczne  odbiorcze n.n  EP-1	12

2.2.3	Instalacje elektryczne oświetlenie  rys EP-2	13

# CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA

## Oświadczenie projektanta

Łask

15.06.2022

...........................dnia .............................

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy  iż projekt budowlano- wykonawczy   adaptacji lokalu nr 5 na potrzeby

salonu marki „ FLÜGGER”

adres: GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. TARGOWA 7

Inwestor :  FLÜGGER  Poland  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w Gdańsku ul. Rakietowa 20A

opracowano  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

techn. Dariusz Komuński

upr. nr 882/90 A.IV-007/1/90

zam.98-100 Łask  Ostrów Osiedle 18

…………………………………………..

## Zaświadczenie o wpisie do ŁOIIB

## Uprawnienia Budowlane

# CZĘŚĆ TECHNICZNA

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Zakres opracowania

Projekt  obejmuje instalacje elektryczne odbiorcze wewnętrzne adaptacji lokalu nr 0.01a w budynku Handlowym  43-30 Bielsko Biała ul. Warszawska

### Podstawa opracowania

Projekt  opracowano na zlecenie inwestora :

„REDKOM PARK BIELSKO  Sp. z o.o.

UL. SŁONECZNA 116A

05-500 STARA IWICZNA

### Założenia projektowe

Projekt został opracowany w oparciu o następujące opracowania i założenia :

-    Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji lokalu nr 0.01a

- Projekty branżowe

-    Obowiązujące normy i Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

-    Ustalenia z inwestorem

-    Karty katalogowe zastosowanych przewodów urządzeń i aparatów

### Zasilanie i rozdział energii (nN)

Do  zasilania lokalu  projektuje się wykorzystanie istniejącego  W.L.Z YAKY 5x35mm2 wyprowadzonej z tablicy pomiarowej Centrum Handlowego RGnn.     .WLZ  w prowadzić na zaciski  listwy ZGU zabudowane w skrzynce ZK a następnie wprowadzić do Tablicy  Lokalowej TLN1A  w lokalu. WLZ wprowadzić pod zaciski dopływowe  rozłącznika np.: DPX 160  63A ( lub równoważny) z wyzwalaczami wzrostowymi , który zasilany z  przełącznika faz (PF)  i sterowany za pośrednictwem  przycisku ręcznego PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu)   stanowił będzie układ  Głównego Wyłącznika Prądu .Przycisk PWP  steruje wyłączeniem obwodów odbiorczych z UPS za pomocą wbudowanego w UPS modułu EPO  . Lokalizacja  rozdzielni   zgodnie z planami instalacji EP-1 . Układ  połączeń   rozdzielni  oraz ich wyposażenia  zgodnie  ze schematem  zasilania rys. ES-1

### Układ pomiarowy

Poza opracowaniem

### Instalacje  wewnętrzne odbiorcze ogólnego przeznaczenia

Zasilania instalacji odbiorczych wykonać z projektowanej TLN1A.  Instalacje wykonać  przewodami  YDY i YDYp 750V zgodnie z planami  EP-1, EP-2. . Rozdzielnie zlokalizować  zgodnie z planami instalacji  i wyposażyć zgodnie ze schematami ideowymi . Zastosować obudowy  przystosowane do zabudowy aparatów na szynach TH35 , z zabezpieczeniem  przed dostępem osób postronnych .

#### Prowadzenie oprzewodowania

Do rozprowadzenia instalacji zasilającej odbiorniki w lokalu projektuje się  system

koryt  kablowych .  Mocowanie koryt poprzez systemy uchwytów  trapezowych  . przewidziane koryta kablowe o mim wysokości 42mm np. produkcji BAKS lub równoważne . Odejścia od głównych  tras kablowych  wykonać za pomocą rurek elektroinstalacyjnych lub koryt kablowych.

Nie dopuszcza się  mocowania instalacji  do istniejącej instalacji  wykonanej przez C.H

Koryta  kablowe montować na wysokości 4,5m nad poziomem posadzki . Przewody do opraw oświetleniowych  z głównych koryt kablowych  prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych do oświetleniowych koryt  .  Zasilanie odbiorów  kas i  prowadzone w podłodze w  rurze osłonowej  25mm z pilotem pod posadzką . Sposób mocowania koryt kablowych  do blachy trapezowej należy uzgodnić z C.H

#### Instalacja oświetlenia ogólnego

Instalację wykonać  przewodami N2XHj  3 /5x1.5 mm 2  750V .  Zaprojektowano wydzielone  obwody oświetlenia ogólnego wnętrz , Sali sprzedaży , zaplecza socjalnego  . Łączniki  w pomieszczeniach instalować na wysokości 150 cm od podłogi .  Typy opraw sposób montażu oraz osprzęt zastosować  zgodnie z planami instalacji oświetlenia .Dopuszcza się zmianę typu opraw dostosowawcza do docelowej  aranżacji wnętrz , pod warunkiem ich  doboru uwzględniającego , charakteru pomieszczeń pod względem warunków środowiskowych  i wymagania  parametrów  oświetleniowych  zgodnych z PN-EN 12464-1.  Dla  pomieszczeń socjalnych przyjęto zapotrzebowanie  300 lx ,  korytarzach i komunikacji 100-200lx . Dla Sali sprzedaży minimalne natężenie oświetlenia wg. normy PN-EN 12464-1 wynosi 300lx , w projekcie uzyskano  natężenie powyżej 500lx .   W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy hermetyczne

Sterowanie oświetlenia logotypu za pośrednictwem stycznika / przekaźnika   np. SM25A 2z

#### Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

W lokalu  wykonać instalacje oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego  . Zaprojektowano oprawy AMATECH . Oprawa działa w trybie sieciowo-awaryjnym. W tym trybie lampa świeci, jeśli jest podłączone napięcie zasilające AC. Prawidłowe jej działanie potwierdzone jest poprzez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu ( 3 godziny). Rozmieszczenie opraw zgodnie z planami instalacji. Stosować oprawy z certyfikatem CNBOP .Oprawy  awaryjne zasilić z dedykowanego obwodu oświetlenia awaryjnego  . Instalacje zasilające oprawy oświetlenia awaryjnego wykonać  , przewodami N2XHJ 3 x1,5mm2 . Oświetlenie awaryjne powinno spełniać  wymagania  oświetlenia powierzchni  minm 1lx a w miejscach gdzie znajduje się hydrant lub apteczka pierwszej pomocy min. 5lx   Dopuszcza się zmianę  typu opraw pod warunkiem spełnienia wymogów norm oraz prawa budowlanego

#### Instalacja zasilania gniazd wtykowych 1-faz  i odbiorników ( 230V)

Instalację gn-1f wykonać  przewodami N2XHJ 750V o przekroju 3/5x2,5 mm2  . Do prowadzenia oprzewodowania wykorzystać koryta kablowe . Obwody   w pomieszczeniach prowadzić podtynkowo , w rurkach osłonowych ( w podłodze)  . Wydzielić obwody zasilania gniazd kasowych , pomieszczeń socjalnych ,Sali sprzedaży , podgrzewaczy wody , grzejników elektrycznych  .Obwody gniazd kasowych oraz   zasilania szafy RACK  wyprowadzone z zasilaczy UPS. Zasilacze UPS powinny zawierać moduł EPO wysterowany z  ROP , dla odcięcia zasilania obwodów  zasilanych z UPS.   Obwody zabezpieczyć  indywidualnie  wyłącznikami nadmiarowo prądowymi  S300B i grupowo różnicowoprądowym P304 I  0,03  . Gniazda w pomieszczeniach  mocować na

wysokości podanej na rys. EP-1 .   W pomieszczeniach  biurowych , korytarzach ,   stosować  osprzęt  IP20 . W  pozostałych pomieszczeniach hermetyczny  IP44.

### Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

W istniejącej sieci zasilającej istnieje układ TN-C . U   odbiorcy  jako system   ochrony projektuje się układ TN-S zrealizowany przez wydzielenie przewodu neutralnego  w rozdzielni głównej TO i  zainstalowanie  wyłączników   różnicowoprądowych , zamontowanych w rozdzielni  obwodowej  oraz obwodach odbiorczych   o parametrach i układzie połączeń   zgodnie ze schematami jednokreskowymi. Rezystancja uziomu ochronnego R<10Ω

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektuje się połączenie instalacji z istniejącymi instalacjami  wyrównawczych celem wyeliminowania ewentualnych różnic  potencjałów . W pomieszczeniach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przy użyciu przewodu DY 2,5 mm2 łącząc między sobą wszystkie elementy przewodzące obce (woda zimna ,ciepła  ) z przewodem ochronnym PE

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan , c.o. , z PCV w/w  połączeń

nie należy wykonywać

### Ochrona przepięciowa

Dla instalacji odbiorczych zastosować ochronniki przepięć II stopnia ochrony  klasy C (np: ON324  zainstalowane w tablicy obwodowej  TLN1A zabezpieczone wstępnie wyłącznikiem S304 C 20A i połączone przewodem o przekroju S spełniającym warunek 6mm2<S<25mm2 Cu z uziomem  R< 10 (otokowym budynku) Dla  obwodów wyposażonych w odbiorniki komputerowe  zastosować dodatkowy stopień ochrony klasy D.  Wymagana rezystancja  uziomu   R< 10

### Instalacja teleinformatyczna

Okablowanie   UTP kat 6e prowadzić w korytach kablowych  lub w  rurkach osłonowych w posadzce .  projektu się szafę RACK 19” 12U  wyposażoną w  SWITCH np. TP-LINK SG1024D  ,

2 x patch panel 19” 24 porty  RJ45 kat 6 . Szafę RACK montować nad rozdzielnicą TLN1A.   Elementy systemu wi-fi  , serwer i elementy pasywne  zostaną dobrane na etapie wykonawstwa przez inwestora   . Wykorzystać istniejące przyłącze teleinformatyczne

### Uwagi – Wytyczne branżowe

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. nr 1133 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego paragraf 11.2.3) oraz zgodnie ze zleceniem inwestora , niniejszy projekt został sporządzony w zakresie ogólnym wymaganym dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Szczegółowe rozwiązania projektowe obejmował będzie swoim zakresem projekt wykonawczy, będący odrębnym stadium dokumentacji projektowej.

- instalacje  metalowych kanałów wentylacyjnych uziemić , wykonać dodatkowe  mostki

galwaniczne pomiędzy poszczególnymi segmentami .

- prace należy wykonać zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osobę posiadającą

wymagane uprawnienia elektroenergetyczne grupy E.

- Montaż   systemu wykrywania pożaru  przeprowadzić zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń  i  PN-EN-54-08350-14 przez autoryzowane firmy instalatorskie.

### Obliczenia

#### Bilans mocy

#### Pi = 35kW       Po= 24,5kW   kj=0,7    Io= 36,87

Zastosowano  zabezpieczenie typu DPX o prądzie wyłączalnym Ib =63A

#### Kabel W.L.Z

W.L.Z  YAKY 5x35mm2

Idd dla YAKY 5x35mm2  = 113A

Io<Idd     36,87A<113A

#### Warunki brzegowe instalacji

UL=25V      I=0,03A         RA+ R obw   UL / I  833    warunek spełniony

u% < u%dop                 Idd YDY 2,5 mm2 =30A > Io      -  warunki spełnione

Wyniki przeprowadzonych obliczeń spadków napięć , doboru przewodów  i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej   dla pozostałych obwodów spełniają wymagania  norm i  P.B.U.E. i P.E.U.E

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

### Schemat  jednokreskowy tablicy obwodowej „TLN1” ES-1

### Instalacje elektryczne  odbiorcze n.n  EP-1

### Instalacje elektryczne oświetlenie  rys EP-2