PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKLEPU „JYSK” (LOKAL NR L09 )

W PARKU HANDLOWYM „COMFY PARK BIELIK’’ ZLOKALIZOWANYM W BIELSKU- BIAŁEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180

| LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bielsko-Biała 43-300 Dz.nr ewid.47/25, 47/26 (dawniej 47/24), 60/1 Obręb ewid.:0038-Stare Bielsko |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |
|  | Jysk sp. z o.o. ul. Meteorytowa 13 89-298 Gdańsk |  |  |
| OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  | mgr inż. Piotr Markowski |
|  |  |  | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny MAZ/0595//PWBE/19 |
|  | Sprawdzający: |  | mgr inż. Piotr Reterski |
|  |  |  | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny MAZ/0280//PWOE/14 |
| DATA SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: |  |  |  |
|  | Wrzesień 2024 |  |  |

Wrzesień  2024

Spis treści

Spis treści

INWESTOR: „JYSK” Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Meteorytowa 13	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.	Opis ogólny	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Podstawowe akty prawne	3

1.3.	Przedmiot opracowania	3

1.4.	Zakres opracowania	3

1.5.	Kompletność rozwiązania projektowego	4

1.6.	Wymagania dla urządzeń	4

2.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	4

2.1.	Zasilanie i pomiar	4

2.2.	Instalacje Odbiorcze	5

2.3.	Instalacja Oświetlenia	5

2.4.	Instalacja Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	6

2.5.	Instalacja gniazd wtyczkowych	6

2.6.	Instalacja pozostałych odbiorów	6

2.7.	Instalacja odgromowa	7

2.8.	Instalacja połączeń wyrównawczych	7

2.9.	Ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa	7

2.10.	Uwagi końcowe	8

3.	Bilans mocy	9

4.	Spis rysunków:	10

5.	Oświadczenie	10

6.	Załączniki	11

6.1.	Uprawnienia projektowe i wpisy do izby inżynierów budownictwa	11

## Opis ogólny

### Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie:

    - Materiałów i informacji otrzymanych od Zleceniodawcy,

    - Wytycznych Inwestora „Standard wykonania sklepu” wersja st 03,

    - Koncepcji instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

    - Podkładów architektonicznych,

    - Obowiązujących przepisów i norm.

### Podstawowe akty prawne

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

    - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

    - Obowiązujące przepisy oraz Polskie Normy.

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla sklepu JYSK (lokal nr L09) w Parku Handlowym Comfy Park Bielik, ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała

### Zakres opracowania

Projekt obejmuje następujące instalacje:

    - Projekt rozdzielnicy głównej R1,

    - Projekt rozdzielnicy głównej R2,

    - Projekt instalacji oświetlenia podstawowego,

    - Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

    - Projekt instalacji gniazd i zasilań stałych.

    - Projekt połączeń wyrównawczych.

    - Projekt instalacji IT.

### Kompletność rozwiązania projektowego

Część rysunkowa oraz opis techniczny są wzajemnie ze sobą powiązane i należy je rozpatrywać łącznie także w połączeniu z opracowaniami pozostałych branż.

### Wymagania dla urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej   jakości oraz muszą posiadać atesty i certyfikaty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Oprawy i osprzęt instalacyjny wymaga uzyskania akceptacji projektanta architektury oraz Inwestora.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być przystosowane do warunków w jakich są zainstalowane.

UWAGA:

    - Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne objęte tym projektem winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami.

    - Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami oraz projektami technicznymi innych branż.

    - Projekt jest chroniony prawem autorskim.

    - Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z Projektantem Generalnym.

    - Po powstaniu rysunków z następnym indeksem, rysunki z wcześniejszymi indeksami tracą ważność.

## Instalacje elektryczne wewnętrzne

### Zasilanie i pomiar

Zasilanie, pomiar energii elektrycznej i kabel zasilający nie wchodzą w zakres tego

opracowania. Wynajmujący zapewni zasilanie (kabel zasilający oraz zabezpieczenie

główne) dla lokalu oraz dostosowane do tych mocy pomiary energii elektrycznej.

Zasilanie należy wprowadzić do rozdzielnicy najemcy R1. Moc zapotrzebowana dla

rozdzielnicy lokalowej R1 wynosi 109,3kW. Główny wyłącznik prądu w lokalu

zaprojektowano jako przycisk przy wejściu do lokalu, działający na wyzwalacz wzrostowy

rozłącznika izolacyjnego umieszczonego w rozdzielnicy lokalowej.

Instalacja pracuje w systemie TNS.

Główny wyłącznik prądu w lokalu zaprojektowano jako przycisk przy wejściu do lokalu,

działający na wyzwalacz wzrostowy rozłącznika izolacyjnego umieszczonego w

rozdzielnicy lokalowej.

Instalacja pracuje w systemie TNS.

### Instalacje Odbiorcze

Instalację projektowaną przewiduje się wykonać przewodami kabelkowymi typu N2XHJ 600/1000V o przekroju wg schematu. Należy stosować kable sklasyfikowane wg CPR o klasie B2ca. Przewody układać:

-w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym pionowo i poziomo

lub koryta podwieszone pod sufitem/dachem

- p/t w ścianach gk

dla zasilania gniazd wtykowych w rurkach typu RILPA6HB

-w rurkach typu RKSGD

pod posadzką dla zasilania gniazd wtykowych i

telefonu przy ladzie sklepowej (w przypadku braku zgody na kucie posadzki

od Zarządcy budynku, dopuszcza się ułożenie w listwie nadpodłogowej).

Obwody rozprowadzić z rozdzielnic R1 i R2 zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W przypadku układania kabli w miejscach narażonych na wpływ czynników zewnętrznych kable należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych, wody i UV. Trasy koryt ustalić na budowie przed realizacją, uwzględniając unikanie kolizji z istniejącymi	 instalacjami oraz projektowanymi instalacjami pozostałych branż. Przed zastosowaniem puszek podłogowych, kanałów podłogowych lub rur w posadzce należy uzyskać zgodę konstruktora oraz Wynajmującego na możliwość ich stosowania. W przypadku braku zgody należy zastosować rozwiązania zamienne.

Instalacje sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegawczy są poza zakresem tego opracowania. Należy zapewnić odłączenie zasilania obwodów gniazd dla nagłośnienia oraz zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji przez system dso/ssp. Napięcie sterowania dostosować do wymogów centrum handlowego. Sterowanie na przerwę prądową. Na drzwiach ewakuacyjnych z kontrolą dostępu należy zapewnić automatyczne zwolnienie blokady poprzez system ssp. W przypadku braku systemu ssp, należy zastosować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi. W przypadku korzystania z UPS, dla zasilacza UPS należy wykonać wyłączenie poprzez główny wyłącznik prądu w lokalu. Wyłączenie zrealizować zgodnie z wytycznymi producenta zasilacza. W tym celu należy stosować kable ognioodporne PH90/E90.

### Instalacja Oświetlenia

Na rzucie instalacji pokazano typy oraz rozmieszczenie projektowanych opraw.

Obliczenia parametrów oświetlenia nie wchodzą w zakres tego opracowania. Oświetlenie powinno spełniać wymagania norm, przepisów w tym zakresie. Należy stosować oprawy skompensowane (cosφ≥0,93). Sterowanie oświetleniem na sali sprzedaży odbywać się będzie przyciskami umieszczonymi w rozdzielnicy TSO. Zasilanie oświetlenia Sali sprzedaży zaprojektowane jest z szynoprzewodów trójfazowych, przy czym sterowanie umożliwia załączanie każdej z faz osobno, co przy odpowiednim podpięciu poszczególnych opraw umożliwia załączanie opraw w podziale 1/3, 2/3, 3/3. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu „Zaplecze 1” przy pomocy przycisków umieszczonych przy każdych drzwiach w tym pomieszczeniu.

Ponadto należy wykonać zasilanie dla podświetlanego szyldu. Sterowanie zgodnie ze

schematem.

### Instalacja Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne przewidziano na sali sprzedaży oraz na zapleczu, jako wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w moduł awaryjny z min. 1h czasem podtrzymania oraz z autotestem. Obliczenia parametrów oświetlenia nie wchodzą w zakres tego opracowania. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat CNBOP. Oświetlenie awaryjne powinny spełniać wymogi przepisów, norm i wymogów centrum handlowego. Lokal wyposażony będzie w oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, zgodne z PNEN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PNEN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Czas załączania oświetlenia nie jest dłuższy niż 2s, czas działania ochronnego 1 godzina, natężenie uzyskiwanego oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacji min. 1lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego wyposażone są w moduły autotestu. Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadają certyfikat CNBOP. Jednocześnie w miejscach lokalizacji: hydrantów i gaśnic, przycisków ROP, innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu, po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych itp. natężenie oświetlenia będzie wynosić co najmniej 5 lx. Oświetlenie awaryjne po zewnętrznej stronie budynku jest poza zakresem opracowania. Ponadto przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z odpowiednimi piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji. Oprawy awaryjne z piktogramem praca „na jasno”, oprawy awaryjne praca „na ciemno”. Oprawy awaryjne z piktogramem zapewnią również oświetlenie nocne.

### Instalacja gniazd wtyczkowych

Przy rozmieszczaniu gniazd uwzględniono przewidywane zagospodarowanie

pomieszczeń. Na zapleczu stosować gniazda wtykowe szczelne. W lokalu stosować

gniazda z przesłonami wtyków. Do lad kasowych doprowadzić zasilanie gniazd wtykowych. W ladach wykonać gniazda RJ45 dla potrzeb telefonu/internetu. Instalację wykonać przewodami zgodnie z wytycznymi Inwestora. Całość instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie ze standardem i wytycznymi Inwestora.

### Instalacja pozostałych odbiorów

Projektuje się zasilenie dla urządzeń wentylacji, podgrzewu wody, klimatyzacji.

Lokalizacje urządzeń wg projektu wentylacji. Szczegółowe informacje pokazane są na

schemacie rozdzielnicy elektrycznej. W przypadku prowadzenia kabli na dachu, kable

należy zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi np. koryto kablowe perforowane z pełną pokrywą lub rury odporne na UV. Przy urządzeniach dachowych należy stosować wyłączniki serwisowe w obudowie o IP65.

### Instalacja odgromowa

W przypadku sytuowania urządzeń na dachu należy zapewnić ochronę odgromową urządzeń poprzez zastosowanie masztów o wysokości 1,5m ponad górną krawędź urządzenia, maszty usytuowane tak aby urządzenia znajdowały się w strefie ochronnej i oddalone od urządzeń o 1m1,2m; maszty przyłączyć do zwodów poziomych istniejącej instalacji odgromowej drutem stalowym ocynkowanym Ř8mm. Zwody prowadzić na uchwytach klejonych do połaci dachu. W przypadku występowania kolizji dodawanych urządzeń z istniejącą instalacją odgromową, kolizje należy usunąć poprzez odpowiednie prowadzenie zwodów niskich instalacji odgromowej i/lub przesunięcie lub dodanie masztów instalacji odgromowej, tak aby istniejące i projektowane urządzenia znajdowały się w strefie ochronnej masztów i instalacji odgromowej.

### Instalacja połączeń wyrównawczych

W lokalu wykonać instalację połączeń wyrównawczych, do której przyłączyć wszelkie przewodzące części obce i dostępne, w szczególności elementy instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji wodnej, c.o., kanalizacji (jeśli są wykonane z materiałów przewodzących) gazowej, koryta i drabinki kablowe, przewody PE, ekrany instalacji słaboprądowych, szafa rack, dostępne metalowe elementy konstrukcji. Połączenia wykonać zgodnie z normami i przepisami. Instalację połączyć z instalacją wyrównawczą w budynku N2XHJ 120mm2/RLŘ35.

### Ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) obejmuje izolowanie części czynnych oraz umieszczanie urządzeń poza zasięgiem ręki. Dla ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona w warunkach uszkodzenia) stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania przy użyciu zabezpieczeń nadmiarowo prądowych.

Dla ochrony uzupełniającej (przed dotykiem pośrednim) od porażeń przyjmuje się:

- samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowoprądowych typu A i AC o znamionowym prądzie różnicowym 30mA dla urządzeń wykonanych w I klasie ochronności

- stosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności

Projektowana instalacja pracuje w układzie TNS. Dla ochrony przepięciowej stosuje się w rozdzielnicy R1 ochronniki przepięciowe typu 1+2. Ochronniki instalować zgodnie z wytycznymi producenta.

### Uwagi końcowe

W sufitach podwieszonych należy zapewnić rewizje umożliwiające dostęp do koryt kablowych, szynoprzewodów oraz elementów instalacji słaboprądowych. Wszelkie przejścia i przepusty instalacji elektrycznych pomiędzy oddzieleniami stref pożarowych należy uszczelnić przeciwpożarowo z użyciem atestowanych materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej równej minimum odporności ogniowej danej przegrody (ściany/stropu). Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji funkcjonowania obiektu. Należy sprawdzić stan istniejących instalacji i w razie braków lub uszkodzeń należy je uzupełnić lub wymienić na nowe. Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi i standardem Jysk.

Po wykonaniu prac, a przed oddaniem instalacji do użytku, należy wykonać wymagane przepisami i normami pomiary instalacji elektrycznej. W przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów bądź wątpliwości co do stanu technicznego instalacji (szczególnie dla istniejącej instalacji) obwody wraz z instalacją należy wymienić na nowe i wolne od wad.

Przed rozpoczęciem prac montażowych objętych projektem, należy przeprowadzić instruktaż bezpiecznej pracy oraz wskazać na zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot. Roboty winna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami i wykonawstwa bez ograniczeń oraz aktualną grupę BHP. Wykonujący roboty winni posiadać aktualne odpowiednie grupy BHP.

Całość robot należy wykonać zgodnie z przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i wytycznymi producentów.

## Bilans mocy

| ROZDZIELNICA GŁÓWNA R1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | NAZWA OBWODU | MOC ZAINSTALOWANA kW | kj | MOC SZCZYTOWA kW |
| 1 | OŚWIETLENIE | 15,34 | 1 | 15,34 |
| 2 | GNIAZDA | 7,4 | 0,4 | 2,96 |
| 3 | HVAC | 77,9 | 1 | 77,9 |
| 5 | ROZDZIELNICA R2 | 13,11 | 1 | 13,11 |
| RAZEM Pi |  |  |  | 113,75 |
| Razem Ps |  |  |  | 109,31 |
| ROZDZIELNICA R2 |  |  |  |  |
| NR OBWODU | NAZWA OBWODU | MOC ZAINSTALOWANA kW | kj | MOC SZCZYTOWA kW |
| 1 | OŚWIETLENIE | 2,2 | 1 | 2,2 |
| 2 | GNIAZDA | 21,8 | 0,5 | 10,9 |
| 3 | INNE | 2 | 1 | 2 |
| 4 |  |  |  |  |
| kj |  |  |  | 0,57 |
| RAZEM Pi |  |  |  | 24 |
| Razem Ps |  |  |  | 13,11 |

## Spis rysunków:

| LP. | NR | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1 | ES/01 | Schemat elektryczny rozdzielnicy R1. |
| 2 | ES/02 | Schemat elektryczny rozdzielnicy R2. |
| 3 | ER/01 | Instalacja oświetlenia. Rzut. |
| 4 | ER/02 | Instalacja elektryczna. Rzut. |

## Oświadczenie

OŚWIADCZENIE:

„Ja niżej podpisany(a), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zmianami) oświadczam, iż projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z wytycznymi Wynajmującego”

| Projektant: | mgr inż. Piotr Markowski |
| --- | --- |
|  | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny MAZ/0595//PWBE/19 |

| Sprawdzający: | mgr inż. Piotr Reterski |
| --- | --- |
|  | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny MAZ/0280//PWOE/14 |

## Załączniki

### Uprawnienia projektowe i wpisy do izby inżynierów budownictwa