| stadium | PROJEKT TECHNICZNY | PT |
| --- | --- | --- |

| obiekt kategoria | Aranżacja lokalu nr 0.05B w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180 |
| --- | --- |

| adres inwestycji | Ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała |  | jednostka projektowa | Architektura&Design inż. Joanna Łękawska-Boroń 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 15/5 Nip: 637 180 11 63 ; Tel: 509 900 779 ;e-mail projekty.lekawska@gmail.com; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| adres inwestora | REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna |
| --- | --- |

| projektanci | autor: mgr inż. arch. Katarzyna Wątor uprawnienia w specjalności architektonicznej upr nr 53/10/SLOKK/II; SL1474 sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Pryszcz uprawnienia w specjalności architektonicznej upr nr 29/09/SLOKK; SL1395 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

I.OPIS TECHNICZNY

- LOKALIZACJA

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- OPIS DO PROJEKTU ARANŻACJI

  - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

  - ZESTAWIENIE DANYCH

  - ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.4.1 WEWNĘTRZNE ŚCIANY DZIAŁOWE

3.4.2 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

3.4.3 ŚCIANY

3.4.4 SUFIT

3.4.5 PODŁOGA

3.4.6 OŚWIETLENIE

3.4.7 WITRYNA

3.4.8 SZYLD

  - WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  - ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

3.6.1 INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE

3.6.2 INSTALACJE I URZĄDZENIA GRZEWCZE, WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE

3.6.3 INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

  - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

  - ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BHP I ERGONOMII

3.8.1 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

3.8.2 ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII

4.0. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY

II. RYSUNKI

- STAN ISTNIEJĄCY – SKALA 1:50

- PROJEKT ARANŻACJI – SKALA 1:50

- PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZKI – SKALA 1:50

- PROJEKTOWANY RZUT SUFITU WRAZ Z OŚWIETLENIEM – SKALA 1:50

- WIDOK WITRYNY/SZYLD W SKALI 1:50/1:25

- PRZEKRÓJ A-A

- PRZEKRÓJ B-B I C-C

- KOLORYSTYKA-ZDJĘCIA

- LOKALIZACJA.

Park Handlowy „REDKOM”. Zespół zabudowy wielofunkcyjnej przy ul. Warszawskiej 180 (byłe centrum handlowe TESCO).

2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Lokal handlowy objęty niniejszym opracowaniem jest wydzielony z powierzchni parteru (poziom 0) istniejącego Parku Handlowego REDKOM.  Wejście do lokalu prowadzi z zewnątrz.

Projektowana adaptacja i aranżacja lokalu

nie wymaga wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania terenu.

3.0. OPIS DO PROJEKTU ARANŻACJI

  - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Lokal handlowy nr 0.05b będzie pełnił funkcję lokalu handlowego. Jest to pomieszczenie  o powierzchni użytkowej 29,98 m2,  wydzielone ścianami od sąsiednich lokali  i przeszkloną witryną ze szklanymi drzwiami od strony ciągu pieszego.

Lokal jest wyposażony w przyłącze wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalację tryskaczową, wentylacyjną, SAP, DSO.

  - PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Lokal nr 0.05b będzie posiadał funkcję handlową ( sprzedaż kwiatów                         i akcesoriów florystycznych). Lokal będzie miał  charakter zamknięty                         z wydzielonym zapleczem. Zasadniczą jego część stanowić będzie powierzchnia sprzedaży dostępna od strony wejścia do lokalu.

  - ZESTAWIENIE DANYCH.

a)	 powierzchnia lokalu nr 0.05b wynosi 29,16 m2, z tego powierzchnia użytkowa sali sprzedaży wynosi 24,07 m2, a powierzchnia użytkowa zaplecza wynosi    5,09 m2.

b)	projektowana posadzka z płytek gres 119,7 x 59,7 cm;

c)	zatrudnienie -2 osoby ( po 1 na zmianie);

d)	zatrudnieni pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalnego z wydzieloną toaletą wewnątrz lokalu;

e)	zaplecze lokalu wyposażone jest w blat roboczy ze zlewozmywakiem, krzesło i szafę ubraniową, oraz toaletę z przedsionkiem;

f)	sala sprzedaży wyposażona w ladę ekspedycyjną, regały i stoliki.

  - ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

3.4.1 .WEWNĘTRZNE ŚCIANY DZIAŁOWE.

Istniejące ściany wykończone są płytą kartonowo -gipsową. Projektowana Ścianka działowa wydzielająca zaplecze, wykonana zostanie z płyty GK na profilach UW 50. Ściany pomalowane będą farbami lateksowymi matowymi EASYCARE w kolorze „`stalowa szarość”.

3.4.4. SUFIT

W lokalu projektuje się sufit rastrowy o 73% przezroczystości, aluminiowy, firmy  Barwa System, pomalowany fabrycznie na czarno, na wysokości 4,0 m. Projektowany sufit znajdować się będzie poniżej istniejących instalacji, do których będzie możliwy pełny dostęp poprzez demontaż odpowiednich modułów sufitu.

3.4.5. PODŁOGA.

Projektuje się wykończenie posadzki płytkami z gresu szkliwionego Ranger Light Grey o wymiarach 119,7 x 59,7 cm.

3.4.6. OŚWIETLENIE.

Lokal zostanie wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową. Projektuje się oświetlenie w postaci trzech opraw wiszących, zlokalizowanych nad ladą, oraz opraw oświetleniowych, kierunkowych, umieszczonych na szynoprzewodach, zgodnie z rysunkiem nr 4.

3.4.7. WITRYNA.

Witryna – istniejąca – pozostaje bez zmian.

3.4.8. SZYLD.

Projektuje się wykonanie szyldu w wyznaczonej przestrzeni nad drzwiami wejściowymi do lokalu. Na kasetonie z szarego dibondu, będą umieszczone litery przestrzenne La Flor o gr. 5 cm – lico liter wykonane z czarnego dibondu gr. 3 mm, tył stanowi pleksi w kolorze białym gr. 5 mm – umieszczone na szyldzie poprzez aluminiowe dystanse gr. 20 mm za pomocą wkrętów do drewna 55mm. Litery z efektem halo, podświetlane od spodu za pomocą modułów led, o barwie 7000 K.

  - WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych. Wszystkie lokale handlowe     i usługowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym także objęty opracowaniem lokal handlowy.

  - ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

3.6.1. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE.

Projektuje się misę ustępową oraz umywalkę w toalecie na zapleczu, oraz zlewozmywak w części socjalnej.

Instalacja wod.-kan. i urządzenia sanitarne wg odrębnego opracowania.

3.6.2. INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE                                      I GRZEWCZE.

Lokal wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej. Projektuje się kurtynę powietrzną z nagrzewnicą nad wejściem do lokalu. Instalacje i urządzenia wentylacyjne pozostają bez zmian.

3.6.3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.

a) 	Oświetlenie sklepu

Projektuje się oświetlenie lokalu poprzez oprawy kierunkowe na szynoprzewodach, oraz lampy wiszące nad ladą. Projektowana instalacja oświetlenia lokalu wg odrębnego opracowania.

b)	Oświetlenie ewakuacyjne.

Dla zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy zapewniające świecenie po zaniku napięcia przez 1 godzinę. Oprawy zamontować zgodnie z rysunkiem.

c)	Obwody gniazd jednofazowych.

Obwody wg odrębnego opracowania.

d)	Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z wytycznymi Parku Handlowego REDKOM pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie licznikiem energii czynnej w układzie bezpośrednim. Kabel zasilający pozostaje bez zmian. Tablica licznikowa wg odrębnego opracowania.

e) 	Wyłącznik główny przeciwpożarowy i ochrona przepięciowa.

Projektuje się lokalowy wyłącznik prądu.

Istniejąca instalacja elektryczna pozostaje bez zmian.

  - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Aranżacja lokalu nr 0.20b z funkcją kwiaciarni nie wpłynie na dotychczasową charakterystykę energetyczną obiektu.

  - ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BHP I ERGONOMII.

3.8.1. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ;

Przedmiotem projektu jest zmiana aranżacji lokalu handlowego 0.05b. Lokal ten jak cała galeria handlowa wyposażony jest w instalacje przeciwpożarowe - tryskaczową, punktowych czujek dymu SSP, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i hydrant wewnętrzny (w lokalu). Lokal będzie wyposażony w lokalowy wyłącznik prądu (LWP) zlokalizowany przy wejściu głównym. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu objętego projektem wynosi 29,16 m2.

W obrębie lokalu w tylnej  jego części wydzielono pomieszczenie zaplecza. Lokal 0.05b jest sklepem z kwiatami i florystyką. W lokalu występują głównie materiały palne typowe dla tego rodzaju sklepów w tym materiały z tworzyw sztucznych. Nie przewiduje się składowania oraz użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. W lokalu może przebywać jednocześnie do                     4 osób - łącznie obsługa oraz klienci.

Drzwi do pasażu będą na stałe otwarte w czasie godzin otwarcia sklepu. Wysokość drzwi wynosi nie mniej niż 2m, drzwi jednoskrzydłowe posiadają skrzydło o szerokości 100 cm. Drzwi otwierają się na zewnątrz .

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie lokalu jest niewielka, znacznie poniżej dopuszczalnej wynoszącej  60 m (długość podstawowa 40 m, powiększona o 50% ze względu na instalację tryskaczową). Lokal stanowi część zasadniczej strefy pożarowej galerii handlowej.

Lokal zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie stref otwartych, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego z podtrzymaniem 1 godzinnym - natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1,0 lux przy powierzchni podłogi, oraz nie mniejsze niż 5 lux w miejscu umieszczenia gaśnicy oraz lokalowego wyłącznika prądu.

Kierunek ewakuacji zostanie oznakowany znakiem bezpieczeństwa zgodnie z Normą PN EN ISO 701O. W sklepie zostanie zamontowany jeden znak wskazujący drzwi wyjściowe z lokalu na pasaż, podświetlany światłem własnym, wyposażony w inwerter oraz akumulator do podtrzymania zasilania przez godzinę.

Zastosowane w lokalu materiały budowlane, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, oraz wykładziny podłogowe posiadają cechę materiału co najmniej trudno zapalnego, a elementy budowlane są co najmniej nierozprzestrzeniające ognia (NRO) Okładziny sufitów, sufity podwieszone oraz kaseton nad wejściem zostaną wykonane są z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Nie przewiduje się w lokalu stałej zabudowy meblowej.

Najbliższy hydrant wewnętrzny pożarowy znajduje się w lokalu.

Lokal zostanie wyposażony w gaśnicę zgodnie z wymaganiami rozporządzeniem MSWiA z dn. 21.04.2006 r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 563 ). Zaleca się gaśnicę 4kg proszkową lub inną przeznaczoną do gaszenia pożarów grup A oraz B.

Gaśnica w sklepie oraz lokalowy wyłącznik prądu sklepu zostanie oznakowany znakiem odbijającym światło o piktogramie zgodnym z w/w normą.

W lokalu nie przewiduje się stosowania instalacji gazowej oraz przechowywania lub użytkowania butli z gazami (w tym palnymi).

Podręczny sprzęt gaśniczy należy poddawać terminowym przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, akredytowanych przy PCBC np. 1TB i CNBOP.

W lokalu wykonany został dźwiękowy system ostrzegawczy DSO umożliwiający rozgłaszanie komunikatów głosowych dla potrzeb sprawnej ewakuacji osób, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru, a także przez operatora. W  lokalu zabudowano głośniki dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiające podawanie słyszalnych komunikatów ostrzegawczych i/lub ewakuacyjnych. W przypadku stosowania lokalnego nagłośnienia należy zapewnić jego rozłączanie podczas nadawania komunikatów przez DSO.

Najemca zapewni dostosowanie urządzeń przeciwpożarowych w lokalu do aktualnej aranżacji lokalu tj.:

•	instalacja tryskaczowa – projektowany sufit jest sufitem rastrowym, o 73% przezroczystości, zamontowanym co najmniej 60 cm poniżej istniejących instalacji.         Istniejąca instalacja tryskaczowa pozostaje bez zmian.

•	system sygnalizacji pożarowej – lokal jest chroniony czujkami i ręcznymi ostrzegaczami SSP. Istniejąca instalacja pozostaje bez zmian.

•	awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – wymagany czas co najmniej 1 godziny, natężenie oświetlenia co najmniej 1lx. Oprawy kierunkowe pracować będą w trybie „na jasno” Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  posiadają Świadectwa Dopuszczenia CNBOP.

•	instalacja hydrantowa – cała powierzchnia lokalu pokryta jest zasięgiem hydrantu zlokalizowanego wewnątrz lokalu.

•	Lokal jest oddymiany poprzez drzwi.

•	Lokal zostanie wyposażony w 1 gaśnicę proszkową 4kg ABC, Miejsce lokalizacji gaśnicy oznakowane zostanie zgodnie z PN-EN ISO 7010.

W związku ze stosowaniem w obiekcie ochrony tryskaczami oraz dozorowania przestrzeni czujkami dymu, w lokalu nie będą stosowane ścianki, oddzielenia oraz meble których najwyżej znajdujący się element będzie wyżej niż 50 cm. do stropu lub sufitu podwieszanego w sposób nie uzgodniony z projektantem instalacji tryskaczowej lub instalacji detekcji pożaru.

Niniejsza aranżacja nie zmienia warunków ochrony pożarowej. Obowiązują Warunki Ochrony Przeciwpożarowej dla CH Młociny.

3.8.2. ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII.

W lokalu nr 0.05b  - kwiaciarnia - będą zatrudnione dwie osoby ( po 1 na zmianie), Dla pracowników przewidziano zaplecze socjalne wyposażone                      w blat roboczy ze zlewozmywakiem i szafę ubraniową. Pracownicy będą korzystać z toalety wyodrębnionej z lokalu.

Jako zabezpieczenie bhp projektuje się:

- Zabezpieczenie natężenia oświetlenia w stopniu wyższym od wymogów PN-/E-02033;

- Wykonanie ochrony przeciw porażeniowej zgodnie z PN-/E-05009/41

- Prowadzenie przewodów elektrycznych w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym.