	PROJEKT WYKONAWCZY


TEMAT:

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA LOKALU MANSO W BIELSKO-BIAŁEJ
LOKALIZACJA:
Park Handlowy Comfy Park Bielik
Ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała- lokal MANSO
BRANŻA:

SANITARNA
PROJEKTANT:

Projektant:               mgr inż. Anna Kołodziejczak
         POM/0036/POOS/06

Sprawdzająca:         mgr inż. Beata Skorupska
         POM/0008/PWBS/17
Opracował:              mgr inż. Piotr Herrmann
SPIS  ZAWARTOŚCI
1. ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

2.  ZAOPATRZENIE W WODĘ

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

4.1  OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA

4.2  MONTAŻ ELEMENTÓW

4.2.1 MONTAŻ KANAŁÓW I NAWIEWNIKÓW

4.2.2 PODWIESZENIA, PODPARCIA

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

6. WYTYCZNE DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH

7. UWAGI KOŃCOWE



Rysunki:
Numer 

Nazwa rysunku






Skala
PW_S.01
Rzut lokalu: Instalacja sanitarna


              

1:50
OŚWIADCZENIA I KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA     

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt:


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




[image: image1.jpg]Gdan

, dnia 17 lipea 2006 ¢

syg. akt 39/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt I, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku 2 § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani ANNA BORYCZEWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 03.06.1976 r w Gdansku

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0036/POOS/06

do projektowania bez ograniczein
w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

0] ;, Komisji KyRifikacyinej
Leszek Niedostatkiewlez

Otrzymuja:
1.Pani Anna Boryczewska

80-126 Gduanisk, ul. Wiewidreza 34
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4afa




[image: image2.jpg]Pani Anna Boryczewska w ramach posiadancj specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust, | Pkt 1§ 2 art, 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie s instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych i kanaliza jnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymani

architcktoniczno-budowlanych

a obiektow budowlanych.

IL. Na podstawic § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei

niniejszych uprawnier (§3ust. 1),

2) projektowania  obiektu budowlanego i  kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).




[image: image3.jpg]@ POLSKA
| L B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-57X-JRY-ZPF *

Pani Anna Agnieszka Kotodziejczak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/06

adres zamieszkania ul. Wiewidrcza 34, 80-126 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.





OŚWIADCZENIA I KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO    

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt:


został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




[image: image4.png]POMORSKA OKREGOWA

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 214/POM/OKK/17
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Beata Skorupska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 09.11.1990 r. w Ostrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




[image: image5.png]Pani Beata Skorupska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
22016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, ‘
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru |
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja: |
1.Pani Beata Skorupska |
ul.Strumykowa 21B/2,80-297 Banino |
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a





[image: image6.png]® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3QX-F4E-FIL *

Pani Beata Skorupska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0347/17

adres zamieszkania ul.Strumykowa 21B/2, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wazgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.





DANE  DO  PROJEKTOWANIA

1. Zlecenie od Inwestora

2. Projekt architektoniczno – budowlany

3. Wytyczne branżowe

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przedstawia rozwiązania instalacji sanitarnych dla lokalu MANSO  w Parku Handlowy Comfy Park Bielik Ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała.
.
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi:

· Projekt instalacji wody zimnej i ciepłej,

· Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, 
· Projekt klimatyzacji
· Projekt instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
· Projekt architektoniczno – budowlany,

· Uzgodnienia z Inwestorem,

· Warunki techniczne,

· Wytyczne technologiczne,

· Obowiązujące przepisy i normy.
Na opracowanie składają się:

· opis techniczny

· rysunki

Projekt został wykonany zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. 
2.  ZAOPATRZENIE W WODĘ


W lokalu jest istniejące przyłącze wody zimnej oraz ciepłej zakończone zaworem odcinającym.  Zamontować zestaw wodomierzowy.
 Przewody wody zimnej  oraz podejścia pod przybory z rur PEX.

Podłączenie przyborów wg technologii producenta. Na podejściach do punktów podłączeniowych zamontować kurki kulowe kątowe bądź przelotowe.


Przewody zasilające należy prowadzić w przestrzeni nadstropowej oraz w przedściankach 

Przewody wody ciepłej zaizolować ciepłochronnie za pomocą otuliny termoizolacyjnej o grubości 20mm. Przewody wody zimnej zaizolować przeciw roszeniu za pomocą otulin

termoizolacyjnych grubości 10mm. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w

przejściach przez osłony, zwłaszcza przez ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno.

Wykonanie izolacji termicznej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Powierzchnia na której wykonywana izolacja termiczna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

	WODA ZIMNA

	Nr
	Urządzenie
	wypływ 
	 
	szt
	Qn
	 

	1
	Zlew
	0,07
	l/s
	1
	0,07
	l/s

	2
	toaleta
	0,13
	l/s
	1
	0,13
	l/s

	3
	umywalka
	0,07
	l/s
	1
	0,07
	l/s

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,27
	 
	3
	0,27
	l/s

	  WODA CIEPŁA

	Nr
	Urządzenie
	wypływ 
	 
	szt
	Qn
	 

	1
	Zlew
	0,2
	l/s
	1
	0,4
	l/s

	2
	umywalka
	0,07
	l/s
	1
	0,07
	l/s

	
	
	0,27
	 
	3
	0,47
	l/s


	
	qobl = 0,4* q0.54 + 0,48 = 0,4 *0,41 0.54 + 0,48 = 0,7 dm3/s= 2,5 m3/h
	
	
	
	

	
	qobl = 0,7 dm3/s= 2,5 m3/h
	
	
	
	


Przepływ obliczeniowy wody zimnej na potrzeby bytowo-gospodarcze obiektu wynosi q = 0,7  dm3/s (2,5m3/h). Projektuje się wodomierz skrzydełkowy d=20mm dla przepływu 2,5m3/h. 

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ


W lokalu należy przewidzieć podejścia kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych na rysunku.

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych wykonać zgodnie z projektem architektonicznym. Trasy przewodów oraz średnice podano w dokumentacji rysunkowej. 
W razie konieczności wprowadzić zmiany na budowie i poprowadzić zgodnie z możliwościami technicznymi zachowując normy i obowiązujące przepisy.
4. WENTYLACJA MECHANICZNA
Zaprojektowano wentylację nawiewno - wywiewną o parametrach:

Nawiew 160 m3/h
Wywiew 100 m3/h
Nawiew/wywiew powietrza świeżego do pomieszczeń przewidziano poprzez zawory wentylacyjne wywiewne oraz nawiewne. 
Trasy prowadzenia kanałów oraz lokalizację nawiewników przedstawiono rysunkowo. Instalacja prowadzona pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 
4.1  OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA
Zestawienie ilości powietrza:
Nawiew: 160 m3/h

Wywiew: 100 m3/h

Wywiew WC: 60 m3/h

4.2  MONTAŻ ELEMENTÓW
4.2.1 MONTAŻ KANAŁÓW I NAWIEWNIKÓW
Należy przestrzegać następujących grubości blachy :

a/ kanały prostokątne dla długości boku

· od 100 do  400 mmm – 0.6 mm

· od 500 do 800 mm – 0.8 mm

· od 1000 mm i większych – 1.0 mm

b/ przewody okrągłe

· od 80 do 400 mm – 0.6 mm

· od 500 – 800 mm – 0.8mm

· powyżej 1000 – 1.0 mm

Przewody okrągłe w technologii spiro wykonać wg technologii Lindab lub równoważnej. Kanały A/I łączone na ramki.

Podejścia do nawiewników wykonać za pomocą przewodów elastycznych typ Sonodec. Dla kanałów okrągłych stosować typowe zawiesia i wsporniki. Dla przewodów prowadzonych w pomieszczeniach konstrukcje wsporcze montować do stropu.
4.2.2 PODWIESZENIA, PODPARCIA
· Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm, odstęp pomiędzy podwieszeniami powinien wynosić 2 ÷3m. 
· Kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy, zawiesia powinny być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne.
5. INSTALACJA KLIMATYZACJI
Projekt instalacji klimatyzacji obejmuje pomieszczenie Sali sprzedaży.

Klimatyzacja pomieszczenia realizowana będzie poprzez urządzenie typu „split”, pracujące na powietrzu obiegowym. W pomieszczeniu zastosowano klimatyzator, zapewniający moc Qch=5,2kW Qgrz=5,9kW. Dobrano klimatyzator kasetonowy ACT52UR4RCA4)/AUW52U4RS4 firmy HISENSE.
Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na podkonstrukcji typu Big Food w wyznaczonym miejscu na dachu budynku. 
Rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych oraz trasy instalacji chłodniczych przedstawiono na rysunkach.
INSTALACJA FREONOWA
Instalacje wykonać z rur miedzianych zgodnie z częścią rysunkową.

Rury podwieszać przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych. 

Miejsca w których była lutowana instalacja miedziana, pozostawić nie zaizolowane do momentu wykonania prób szczelności.
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 2,94 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny.
INSTALACJA SKROPLIN
Skropliny odbierane będą poprzez tackę skroplin i odprowadzane przewodami wykonanymi z rur NIBCO łączonych poprzez klejenie. Miejsce włączenia przedstawione w części rysunkowej. Przewody prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku odpływu.
INSTALACJA OGRZEWANIA
Na zapleczu zaprojektowano instalację ogrzewania za pomocą grzejników elektrycznych.
Tabela 3. – Izolacja - wymagania

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

	Lp.


	 Rodzaj przewodu lub komponentu


	 Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)


	1


	 Średnica wewnętrzna do 22 mm


	20 mm



	2


	 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm


	30 mm



	3


	 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm


	równa średnicy wewnętrznej rury



	4


	 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm


	100 mm



	5


	 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów


	1/2 wymagań z poz. 1-4



	6


	 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników


	1/2 wymagań z poz. 1-4



	7


	 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze


	6 mm



	8


	 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 


	40 mm



	9


	 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 


	80 mm



	10


	 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

	50 % wymagań z poz. 1-4



	11


	 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

	100 % wymagań z poz. 1-4




6. WYTYCZNE DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH
6.1 BRANŻA SANITARNA
· skropliny z klimatyzatorów odprowadzić przed syfon zlewu na zapleczu.
6.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA
· należy przewidzieć miejsce w rozdzielnicy dla zasilania urządzeń instalacji sanitarnych
· należy doprowadzić zasilanie do klimatyzatorów.
	Lokal- HENDI

	lp
	Urządzenie
	Liczba faz
	Napięcie V
	Moc elektryczna kW
	Ilość
	Całkowita moc elektryczna kW

	1.
	Grzejnik elektryczny
	1
	230
	1,00
	1
	1,00

	2.
	Klimatyzator kasetonowy jednostka wewnętrzna 
	1
	230
	0,17
	1
	0,17

	3.
	Klimatyzator kasetonowy jednostka zewnętrzna 
	1
	230
	1,6
	1
	1,6

	4.
	Kurtyna powietrza VTS 
	3
	400
	6,0
	1
	6,0

	5.
	Wentylator WC 
	1
	230
	0,03
	1
	0,03

	6.
	Podgrzewacz wody 
	1
	230
	1,5
	1
	1,50


7. UWAGI KOŃCOWE
7.1 MONTAŻ URZĄDZEŃ
Urządzenie zamontować wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. 

7.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE I STEROWANIE
Instalacje zasilania i sterowania wykonać zgodnie z DTR urządzenia i z zaleceniami uprawnionego elektryka.

Wszystkie materiały i urządzenia posiadają  odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak "CE".

Całość wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją elementów wentylacji, rysunkami, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II : Instalacje sanitarne i przemysłowe. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5. 










Projektant:
mgr inz. Anna Kołodziejczak
upr. nr POM/0036/POOS/06
Sprawdzająca:
mgr inz. Anna Kołodziejczak
upr. nr POM/0008/PWBS/17
Nazwa projektu:





PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA LOKALU MANSO W BIELSKO-BIAŁEJ





LOKALIZACJA:


Park Handlowy Comfy Park Bielik


Ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała- lokal MANSO





Imię i nazwisko projektanta 





mgr inż. Anna Kołodziejczak





Numer uprawnień projektanta:





POM/0036/POOS/06





Podpis projektanta:





Nazwa projektu:





PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA LOKALU MANSO W BIELSKO-BIAŁEJ





LOKALIZACJA:


Park Handlowy Comfy Park Bielik


Ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko-Biała- lokal MANSO





Imię i nazwisko projektanta 





mgr inż. Beata Skorupska





Numer uprawnień projektanta:





POM/0008/PWBS/17





Podpis projektanta:








11

