[image: image27.png]mgrin?. Woirciech Adach
Uprawnica(: \aow o =

Tkierowania [bot/m: 5.
W specjainosci i

furzadzen elextry





ul. Józefitów 11/4; 30-039 Kraków
tel. 12/686–11–50, kom. 608-451-344, biuro@zpi.com.pl
[image: image1.jpg]ZESPOL. USEUG PROJEKTOWYCH

IN ZYNIERIA

SPORKA 7Z O. O




Inwestor:   
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 116 A,
 05-500 Stara Iwiczna
Temat:       
Projekt aranżacji lokalu 0.10 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180
Tytuł 


opracowania:
Instalacje elektryczne
Stadium:

Projekt techniczny
Branża:

Elektryczna
Projektował:
mgr inż. Janusz Szczypka
Nr upr. MAP/0327/PWOE/12

Sprawdził:

mgr inż. Wojciech Adach
Nr upr. MAP/0048/PWBE/15 

Kraków, lipiec 2024 rok

Spis zawartości opracowania.
21.
Spis rysunków.

2
Uprawnienia projektowe i oświadczenia.
3
2.1
Oświadczenie projektanta.
3
2.2
Kserokopia uprawnień projektanta.
4
2.3
Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
5
2.4
Oświadczenie sprawdzającego.
6
2.2
Kserokopia uprawnień sprawdzającego.
7
2.3
Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego.
8
3
Opis techniczny.
9
3.1
Przedmiot opracowania.
9
3.2
Podstawa opracowania.
9
3.3
Zakres opracowania.
9
3.4
Podstawowe dane techniczne.
9
3.5
Zasilanie lokalu w energię elektryczną.
9
3.6
Pomiar energii
10
3.7
Rozdzielnice elektryczne.
10
3.8
Instalacja oświetlenia.
11
3.9
Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów zasilających urządzenia elektryczne.
12
3.10
Osprzęt elektroinstalacyjny
13
3.11
Trasy koryt i kanałów kablowych.
14
3.12
Instalacja ochrony od porażeń.
15
3.13
Połączenia wyrównawcze.
16
3.14
Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów.
16
3.15
Ochrona przeciwprzepięciowa.
16
3.16
Normy.
16
3.17
Uwagi końcowe.
18
3.18
Obliczenia
18



4
BILANS MOCY ................................................................................................................................... 17
1. Spis rysunków.
E-01 – Instalacja oświetlenia




skala 1:100
E-02 – Instalacja gniazd





skala 1:100
E-03 - Rozdzielnia Najemcy - schemat ideowy 


skala     -

E-04 - Rozdzielnia Najemcy - schemat sterowań


skala     -

E-05 - Rozdzielnia Najemcy - widok zewnętrzny

skala     -

E-06 - Rozdzielnia sterowania oświetleniem


skala     -

2 Uprawnienia projektowe i oświadczenia.
2.1 Oświadczenie projektanta.
Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA    .
Imię i nazwisko  

MAP/0327/PWOE/12                       . 

Nr uprawnień
MAP/IE/0056/13                           . 
Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Niżej podpisany projektant oświadczam, że:
Projekt instalacji elektrycznej lokalu 0.10 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekt: 
Lokal 0.10 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180
Inwestor: 
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 116A,

05-500 Stara Iwiczna
Kraków, lipiec 2024



.....................................................

      (miejscowość, data)

2.2 Kserokopia uprawnień projektanta.
[image: image2.emf]
2.3 Kserokopia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
[image: image3.png]POLSKA
1z oB oA

INZYNIEROW

\NE

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie
e wenia:
MAP-£S1-4A3-TYS *

Pan Janusz Szczypka o numerze ewidencyinym MAP/IE/0056/13

‘adres zamieszkania ul. Kuinicy Kollatajowskie] 15A/16, 31-234 Krakéw

jest clonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zabwiadcrenie zosalo wygenerowane elekironicaie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym
werffkowanym pray pomocy wainego kwalifkowanego certyikatu w dniu 20240129 roku przez:

Nicostaw Borycako, Preewodriczacy Rady Matopalski] Okragows by Inaynierw Budownictwa.

Zpsdiesze T

57 Do ot ks ey ey e e oo s weh o ke st 55
oy pocsam Seiencmm.

57 O kot i o s i i ke e e




2.4 Oświadczenie sprawdzającego.
Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
mgr inż. WOJCIECH ADACH    .
Imię i nazwisko  

MAP/0048/PWBE/15                       . 

Nr uprawnień
MAP/IE/0386/15                           . 
Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Niżej podpisany projektant oświadczam, że:
Projekt instalacji elektrycznej lokalu 0.10 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekt: 
Lokal 0.10 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180
Inwestor: 
REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 116A,

05-500 Stara Iwiczna


Kraków, lipiec 2024



.....................................................

      (miejscowość, data)

[image: image4.jpg]MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.
OKREGOWA

N1 7 B A

~ INZYNIEROW

?\? BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0055/15

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Adach
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 24.04.1987 r. w Konskich
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0048/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Adach
ul. Dozynkowa 174/6
31-234 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



[image: image5.jpg]POLSKA
I 2 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EE5-L6W-DJS *

Pan Wojciech Adach o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0386/15

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 158 R/2, 31-234 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.





3 Opis techniczny.
3.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej elektrycznej dla lokalu 0.10 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku- Białej przy ulicy Warszawskiej 180.

3.2 Podstawa opracowania.
Jako podstawy do niniejszego opracowania posłużyły:
- Podkłady architektoniczno – budowlane.
- Wytyczne branżowe.
- Wytyczne Inwestora i Wynajmującego.
- Obowiązujące normy i przepisy.
3.3 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- Tablica rozdzielcza
- Tablica sterowania oświetleniem
- Instalację gniazd eletrycznych
- Instalację oświetlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego)

- Instalację ochrony od porażeń
- Instalację ochrony przepięciowej
- Instalację w sali sprzedaży i zapleczu socjalnym
3.4 Podstawowe dane techniczne.
Napięcie zasilania: 400/230V 50Hz
Układ sieci zasilającej: TN-S 
Moc zainstalowana dla Pi = 98,00 kW  
Moc szczytowa dla  Ps = 77,03 kW
System ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania
3.5 Zasilanie lokalu w energię elektryczną.
Wynajmujący przygotuje zasilanie Lokalu poprzez doprowadzenie kabla zasilającego tzw. wlz’et o przekroju dostosowanym do mocy przyłączeniowej zgodnej z Umową. Najemca dostarcza własną rozdzielnie, która znajdować się będzie w pomieszczeniu socjalnym. Minimalny kabel zasilający o przekroju 5x70 mm2.

3.6 Pomiar energii
Rozliczenie za energię elektryczną będzie dokonywane na podstawie indywidualnego licznika zainstalowanego przez Wynajmującego. 

3.7 Rozdzielnice elektryczne.
W lokalu przewiduje się rozdzielnicę RN dla obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia oraz jedną dodatkową rozdzielnicę RS, w której zostaną umieszczone elementy sterowania oświetlenia (lokalizacja RS do uzgodnienia w czasie realizacji, przykładową lokalizację przedstawia rysunek E02). Rozdzielnicę RN stanowić będzie szafa XL-3 800 o stopniu ochrony IP40 produkcji Legrand. Rozdzielnica RN będzie wyposażona w aparaturę modułową na szynę TH 35 oraz listwy zaciskowe dla obwodów wejściowych i wyjściowych, ponadto w rozdzielni będzie znajdował się DPX 160A. W tablicy RN wydzielono dwie grupy obwodów RNo dla obwodów oświetleniowych i RNg dla zasilania gniazd i urządzeń elektrycznych.

Rozdzielnicę RN należy wykonać według załączonych rysunków i połączyć ją z rozdzielnicą RS kablem 12xYnKSXS 10x1mm2. Projektowana tablica RS to rozdzielnica RWN (podtynkowa) firmy Legrand.

W rozdzielnicy RN zostały wydzielone obwody do zasilana urządzeń teletechniki i stanowisk komputerowych, zaznaczone na schemacie. W skład budowy rozdzielnic wchodzi:

	Rozdzielnica RN

	Referencja
	Opis
	Ilość 

	020051
	PASEK ZAŚLEPEK 24M
	6

	020291
	WKŁADKA ZAMKA Z KLUCZEM 405
	2

	020404
	XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660
	2

	020601
	WSPOR TH35 XL3 800/4000 SZ600
	17

	020604
	WSPOR. TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZ. 600
	4

	020611
	PODST DPX3 160/250 SZ600
	1

	020900
	OSŁ. APAR. MODUŁ. W. 150 SZ. 600 ŚRUBA
	17

	020910
	OSŁ. DPX-IS 250 SZ600 ŚRUBA
	1

	020940
	OSŁONA PEŁNA W. 50 SZ. 600 ŚRUBA
	2

	020941
	OSŁONA PEŁNA W. 100 SZ. 600 ŚRUBA
	2

	020942
	OSŁONA PEŁNA W. 150 SZ. 600 ŚRUBA
	3

	020943
	OSŁONA PEŁNA W. 200 SZ. 600 ŚRUBA
	1

	021254
	DRZWI PROFILOW. METAL. 1800 x 600
	2

	037302
	SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYŁĄCZ.
	4

	037385
	PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY
	2

	146623
	ZASIL. 1F STAB. 240V/24V 5A
	1

	403353
	WYŁ. NADPR. S301 B6 1P 6A 6000A TX3
	5

	403357
	WYŁ. NADPR. S301 B16 1P 16A 6000A TX3
	12

	403398
	WYŁ. NADPR. S303 B6 3P 6A 6000A TX3
	1

	403402
	WYŁ. NADPR. S303 B16 3P 16A 6000A TX3
	1

	403358
	WYŁ. NADPR. S301 B20 1P 20A 6000A TX3
	1

	403432
	WYŁ. NADPR. S301 C10 1P 10A 6000A TX3
	51

	403434
	WYŁ. NADPR. S301 C16 1P 16A 6000A TX3
	6

	403546
	WYŁ. NADPR. S303 C20 3P 20A 6000A TX3
	1

	403547
	WYŁ. NADPR. S303 C25 3P 25A 6000A TX3
	1

	403551
	WYŁ. NADPR. S303 C63 3P 63A 6000A TX3
	1

	403564
	WYŁ. NADPR. S304 C25 4P 25A 6000A TX3
	1

	405226
	WSPORNIK DYSTANS. AL DO 20 MOD
	1

	410965
	WYŁ. RÓŻNIC. P312 B16 30MA 2P A DX3
	5

	411510
	WYŁ. RÓŻNIC. P302 40A 30MA 2P AC TX3
	2

	411708
	WYŁ. RÓŻNIC. P304 40A 30MA 4P AC TX3
	11

	411709
	WYŁ. RÓŻNIC. P304 63A 30MA 4P AC TX3
	2

	
	PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZ
	1

	412223
	OGR. PRZEP. T2 20KA 4P
	1

	4167
	PRZEKAŹNIK BISTAB. PB402 2NO 16 A
	51

	412926
	LAMPKA POJ. LED ZIEL. 110/400V
	4

	4658
	PRZEŁĄCZNIK 3 POŁ. FR 358 16 A
	1

	4385
	PRZEŁĄCZNIK FR 321 20A 
	1

	412790
	PROGRAMATOR DOBOWY
	1

	4133
	STYCZNIK SM 425 25A 230V 2NO+2NC
	1

	412523
	STYCZNIK SM 425 25A 230V 2NO
	1

	
	STYCZNIK CTX 24 022 U 2NC+2NO
	1

	
	STYCZNIK LC1D80DB
	1

	420198
	ROZŁ. DPX3-I 160 3P 160A
	1

	421016
	WYZW. WZR. DPX3 200-277V AC/DC
	1

	421011
	STYKI POM LUB SYG. WYZWOL DPX3
	1

	421071
	PŁYTKA MOC. DPX3 160 NA TH35
	2

	RS

	Referencja
	Opis
	Ilość

	4463
	ŁĄCZNIK PRZYC. LP 351 1NO + LAMP 
lub przycisk Z-PUL230/SO
	51

	
	ROZDZ. RWN 5 x 12 DRZWI TRANSP.
	1

	
	
	


3.8 Instalacja oświetlenia.
W projektowanym sklepie oświetlenie będzie wykonane oprawami zabudowanymi głównie nad regałami. Na sali sprzedaży oświetlenie ogólne będzie załączane poprzez przekaźniki bistabline zabudowane w rozdzielni RN. Sterowanie nimi będzie się odbywać za pomocą łączników zabudowanych w RS umieszczonej na zapleczu (do uzgodnienia w trakcie realizacji). Oświetlenie w części socjalnej będzie zrealizowane za pomocą czujek ruchu do pracy pojedynczej. Oprawy awaryjne wyposażone będą w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Oprawy te pełnią funkcję oświetlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Ilość opraw z zabudowanymi modułami awaryjnymi gwarantuje natężenie oświetlenia awaryjnego na poziomie posadzki nie mniejsze niż 1 lx. Dodatkowo w lokalu zabudowane będzie oświetlenie kierunkowe. Oprawy te wyposażone będą także w moduły zasilania awaryjnego z autotestem, czas podtrzymania min 1godz. Oprawy te będą świecić w przypadku zaniku napięcia w stanie „na jasno”. Oprawy oświetlenia awaryjnego obwód RNo/51, przewiduje się do pracy „na ciemno”. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe będą posiadać moduł autotest. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach instalacji oświetlenia Podczas wykonywania instalacji oświetlenia należy dostosować się do innych instalacji. W miejscu lokalizacji hydrantów i gaśnic należy zabudować dodatkowe oświetlenie awaryjne, które zapewniać będzie w przypadkach awaryjnych natężenie oświetlenia 5 lux. Lokalizację opraw naświetlających hydranty i gaśnice pokazano na rysunku E-01. Oprawy będą posiadały certyfikat CNBOP.

3.9 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów zasilających urządzenia elektryczne.
Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania wyprowadzone będą z rozdzielnicy RN. W miejscach suchych należy zastosować gniazda wtyczkowe IP20 ze stykiem ochronnym, natomiast w miejscach przejściowo wilgotnych i wilgotnych gniazda hermetyczne IP44 ze stykiem ochronnym. Wszystkie gniazda wtykowe 230V zasilanie są przewodem N2XH 3x2,5 mm2. 

Montaż gniazd:

· w węźle sanitarnym jak i nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym należy montować na wysokości 1,2m,

· gniazdo dla podgrzewacza wody na wysokości 1,7m sterowane programatorem dobowym ( załączanie od 8 do 20) lub według ustaleń z Inwestorem

· gniazda dla zasilania szafki teletechnicznej na wysokości 2m,

· gniazda dla centrali bramek wejściowych na wysokości 3,6 m,

· gniazdo dla nagłośnienia na wysokości 1m, gniazdo to ze względu na wysterowanie z instalacji ppoż należy jednoznacznie opisać, tak aby nie było wątpliwość z którego obwodu zasilić nagłośnienie,

·  pozostałe gniazda należy montować 0,3m od posadzki.

Wypust zasilający centralkę alarmową należy umiejscowić obok biurka (lokalizacja wypustu przedstawiona została na rysunku E-02) na wysokości 2m od posadzki. Wypusty zasileń urządzeń HVAC należy doprowadzić do wskazanych na rzutach miejsc z zachowaniem odpowiednich zapasów. W przypadku pożaru wszystkie urządzenia wentylacyjne są wyłączone. Centrala wentylacji i agregat wyłączone poprzez wejścia ZATRZYMANIA AWARYJNEGO w układzie automatyki, wysterowane z modułów pętlowych systemu SAP. Obwody zasilające nagłośnienie i wentylacje należy zasilić poprzez styczniki, którego cewka będzie sterowana z systemu SSP dostarczonego przez Wynajmującego. Ideą tego sterowania jest wyłączenie lokalnego nagłośnienia i zatrzymanie wentylacji podczas pożaru. 

Wyłącznie UPSa realizowane będzie poprzez styk pomocniczy zabudowany na wyłączniku głównym rozdzielni RN, który będzie wpięty w obwód zasilania stycznika KUPS i wyłączany w czasie zadziałania AWP. Sposób działania pokazano na rysunku E-03.

3.10 Osprzęt elektroinstalacyjny
Do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego należy zastosować:

· Puszki do ścian – nr kat. 0801xx – Legrand

· Puszki do ścian suchych (regips) – 0800xx – Legrand

· Uchwyt do montażu gniazd/łączników - nr kat. 00802xx – Legrand

· Ramka do osprzętu - nr kat. 0788xx - Legrand

· Gniazdo pojedyncze - E/GN-2 - Emiter net

· Gniazdo podwójne - E/GN-4 - Emiter net

· Gniazdo z uchylną osłoną (hermetyczne) - nr kat. 077119 Mosaic - Legrand 

· Łącznik pojedynczy - nr kat. 077010 Mosaic – Legrand

· Czujka ruchu LRM1070

3.11 Trasy koryt i kanałów kablowych.
Dla prowadzenia instalacji elektrycznych projektuje się trasy koryt kablowych stalowych o szerokości 200mm prowadzonych pod stropem. Do mocowania koryt przewidziano stalowe ocynkowane elementy systemowe mocowane do ścian. Koryta należy montować nad linią sufitu podwieszanego (ew. nad linią świetlną), jednak ze względu na inne instalacje przebiegające w przestrzeni między sufitowej należy zwrócić uwagę na możliwe kolizje. Ze względu na łatwość manewrowania trasą koryt kablowych należy dostosować się do innych instalacji w miejscach kolizyjnych. Przewody schodzące z koryt kablowych w dół do poszczególnych urządzeń generalnie prowadzone są pod tynkami lub gips - kartonem w rurze elektroinstalacyjnej PCV, rurze typu PESZEL. Przewody instalacji niskoprądowych prowadzone będą są w oddzielnych korytach kablowych (według osobnego opracowania). Projektuje się system koryt firmy BAKS.

W zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie rurarzu dla okablowania systemu bramek antykradzieżowych oraz rozprowadzeni przewodu UTP (okablowanie w rurarzu wykona firma montująca system bramek antykradzieżowych). Wytyczne realizacyjne dla przygotowania infrastruktury pod montaż systemu EAS/licznika klientów/detektora metalu:
Wejście do sklepu
•  Trasa kablowa dla systemu bramek antykradzieżowych: Jeden arot z pilotem, 32 mm średnicy wewnętrznej, położony wzdłuż całej szerokości wejścia (w linii prostej) z zapasami  30 cm po obu stronach. Arot prowadzić w odległości ok 97,5cm od krawędzi drzwi rozsuwanych (zgodnie z rzutem) i wypuścić na słup/ścianę na wysokości  3 – 3,5 metra ale nie dalej niż 8 – 9 metrów od skrajnej anteny (licząc po kablu). Nie zaginać zbyt mocno arota na wejściach na ścianę/słup.  Na końcu arota należy przykleić kartkę z informacją w jakiej dokładnie odległości znajduje się on od krawędzi drzwi.
•  Trasa kablowa dla systemu detekcji metalu: Równolegle do arota od bramek antykradzieżowych ( w odległości około 60 cm w stronę środka sklepu) należy poprowadzić arot z pilotem, 22 mm średnicy wewnętrznej, z zapasami 30 cm. Arot wyprowadzić na słup/ścianę w to samo miejsce co arot od anten systemu bramek antykradzieżowych.
• Okablowanie komunikacyjne dla sygnalizatora systemu detekcji metalu: Kabel UTP Cat.5e poprowadzić od końcówki arota na ścianie/słupie (od detekcji metalu umiejscowionej na ścianie/słupie) nad wejście i zakończyć wypustem z zapasem ok. 50 cm.
•  Trasa kablowa dla opcjonalnego systemu RFID: Jeden arot z pilotem 32 mm średnicy wewnętrznej wykonać analogicznie jak arot dla systemu bramek antykradzieżowych i umiejscowić go bezpośrednio obok arota do bramek antykradzieżowych.
•  Przyłącze LAN dla opcjonalnego systemu RFID/TrueVue: do miejsca zakończenia arota na ścianie/słupie doprowadzić przyłacze LAN zakończone gniazdem RJ45.
• Przyłącze LAN dla centrali systemu detekcji metalu: do miejsca zakończenia arota na ścianie/słupie doprowadzić przyłącze LAN zakończone gniazdem RJ45 z możliwością wysyłania i odbierania danych z zewnątrz.
• Zasilanie 230V AC dla systemu bramek antykradzieżowych i detekcji metalu: W miejscu zakończenia arotów na ścianie/słupie doprowadzić zasilanie 230V AC zakończone pięciowejściowym gniazdem wtykowym.
 Boks kasowy:
• Zasilanie 230V AC dezaktywatorów i rozszywaczy w boksie kasowym: na potrzeby, dezaktywatorów i rozszywaczy należy doprowadzić zasilanie 230V AC zakończone dwoma gniazdami wtykowymi (1 x dezektywator, 1 x rozszywacz)
3.12 Instalacja ochrony od porażeń.
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w obwodach prądu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Zastosowano wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe zapewniające w przypadku pojawienia się napięcia na chronionych elementach wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4s. Przed włączeniem instalacji należy wykonać pomiary skuteczności wyłączenia i stanu izolacji poszczególnych obwodów. W obwodach należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA jako uzupełniająca ochronę przeciwporażeniową typu AC. W obwodach zasilanych z UPS typu A.

3.13 Połączenia wyrównawcze.
W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać punkt uziemiający i podłączyć do niego instalację połączeń wyrównawczych powierzchni najmu „MARTES SPORT” oraz połączyć go z główną szyną uziemiającą. Połączyć należy wszystkie metalowe części w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urządzenia elektryczne, instalację wentylacji, wody i koryta kablowe itp. Łączenie koryt kablowych wykonać poprzez skręcenie między sobą min. 2 śrubami M6. Wszystkie pozostałe połączenia urządzeń i konstrukcji metalowych połączyć należy przewodem LgYżo 16mm2 w izolacji koloru żółto-zielonego. W instalacji wodnej zbocznikować wodomierz poprzez objemki przewodem bezhalogenowym H07Z-K 1x16mm2. Rozdzielnice elektryczne należy połączyć między sobą przewodem wyrównawczych H07Z-K 1x16 mm2 w izolacji koloru żółto-zielonej. Po wykonaniu instalacji zwrócić należy uwagę na zachowanie ciągłości połączeń wyrównawczych.

3.14 Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów.
Dobór zabezpieczeń oraz przekroje przewodów podano na poszczególnych schematach. Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano do wyliczonego obciążenia szczytowego dla obciążalności prądowej kabli i przewodów określonej dla różnych sposobów ułożenia wg normy IEC 60364-5-523. Zastosować kable o klasie B2Ca.

3.15 Ochrona przeciwprzepięciowa.
W celu zminimalizowania skutków przepięć mogących pojawić się w instalacji należy zastosować ochronniki przepięciowe. W rozdzielnicy RN należy zabudować ograniczniki przepięć typu C

3.16 Normy.
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i norm, w szczególności:

· PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

· PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

· PN-HD  60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.

· PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

· PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

· PN-EN  1838  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

· PN-EN 13201-  Oświetlenie dróg.

· PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
· PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
· Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

· Prenorma P SEP-E-0002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznych i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń Kontraktor winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób niezagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do tego Zarządzenia.

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane, lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach.

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania.

3.17 Uwagi końcowe.
Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna być uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

3.18 Obliczenia
Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wyłączenia w sieci TN wynosi 0,4s dla obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32A w pozostałych przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wyłączenie poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych.
Dla gniazd zastosowano wyłączniki nadprądowe B16 


[image: image6.wmf]k

I

I

N

A

×

=



[image: image7.wmf]N

I

= 16A 

k – gwarantowana krotność wyłączenia (B-5; C-10; D-20)


[image: image8.wmf]A

O

S

I

U

Z

£



[image: image9.wmf]5

16

230

×

£

S

Z

  
[image: image10.wmf]Þ

 
[image: image11.wmf]W

£

875

,

2

S

Z



[image: image12.emf]Z

S

- wymagana maksymalna impedancja pętli zwarcia


[image: image13.emf]I

A

- Prąd wyłączeniowy podczas automatycznego wyłączenia


[image: image14.emf]U

O

- napięcie fazowe

Maksymalna wartość impedancji zwarcia nie może przekroczyć 2,875
[image: image15.wmf]W


Dla oświetlenia zastosowano wyłączniki nadprądowe C16 


[image: image16.wmf]k

I

I

N

A

×

=



[image: image17.wmf]N

I

= 16A 

k – gwarantowana krotność wyłączenia (B-5; C-10; D-20)


[image: image18.wmf]A

O

S

I

U

Z

£



[image: image19.wmf]10

16

230

×

£

S

Z

  
[image: image20.wmf]Þ

 
[image: image21.wmf]W

£

437

,

1

S

Z



[image: image22.emf]Z

S

- wymagana maksymalna impedancja pętli zwarcia


[image: image23.emf]I

A

- Prąd wyłączeniowy podczas automatycznego wyłączenia


[image: image24.emf]U

O

- napięcie fazowe

Maksymalna wartość impedancji zwarcia nie może przekroczyć 1,437
[image: image25.wmf]W


Obliczenia doboru kabla
Zaleca się doprowadzanie kabla o przekroju min 5x70mm2

[image: image26.emf]   Obciążenie Zabezpieczenie  Prąd zadziałania urządzenia 

Oznaczenie Nap.        kabla Całk. Dopuszcz.Przelicz. Średnica   przed skutkami zabezpieczającego

kabla Od Do znam. w długość obciąż. obciąż. Dop. zewn.     przeciążeń  I

2

=1,45I

n 

- dla wył. C60

lub Moc Prąd korycie kabla kabla kabla w/g Oblicz. kabla  I

2

=1,25I

n 

- dla wył. NS

obwodu i rurze N SEP2  I

2

=bezp.topik dane poniżej

V kW A mm

2

m m A A % % mm Zachowane A

2 3 4 5 6 7 12 14 15 16 18 19 20 21 22

Dobór głównych linii WLZ

RG RN 400 78,03 121,25 N2XH5x70,0 80 80 209 167,20 NZM2160 2 0,9778 44,5 Tak 256

Typ

8

A

17

 Typ i przekrój kabla

  kabla (przewodu)

   zasilającego zabezp.

Typ

zakres

Spadek

napięcia

Z

Z n B

I I

I I I

45 , 1

2



 


Egzemplarz nr:


5













3

_2147483640.unknown

_2147483644.unknown

_2147483646.unknown

_2147483647.unknown

_2147483645.unknown

_2147483642.unknown

_2147483643.unknown

_2147483641.unknown

_2147483636.unknown

_2147483638.unknown

_2147483639.unknown

_2147483637.unknown

_2147483632.unknown

_2147483634.unknown

_2147483635.unknown

_2147483633.unknown

_2147483630.unknown

_2147483631.unknown

_2147483629.unknown

_2147483628.unknown

