| PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| BRANŻA |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |
| PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ SKLEPU MAXI ZOO |  |
| LOKALIZACJA |  |
| LOKAL nr 0.17 |  |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU |  |
| BUDYNEK HANDLOWY ul. Warszawska180 43-346 Bielsko-Biała REDKOM |  |
| INWESTOR |  |
| REDKOM PARK BIELSKO Sp. z o.o. ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna NIP 1231527802 |  |
| JEDNOSTKA PROJEKOWA |  |
| MONIKA WACHTRYK ARCHITEKTURA WAPIENNA 13LOK.12, 91-087 ŁÓDŹ NIP 94719185 12, M: +48 500 595 900 MONIKA.WACHTRYK@WACHTRYK.COM |  |
| AUTORZY OPRACOWANIA |  |
|  | MGR INŻ. ARKADIUSZ MACHAŁOWSKI UPR. BUD. NR: LOD/1700/POOE/11 MGR INŻ. ŁUKASZ WIKTOROWICZ UPR. BUD. NR: LOD/4945/PBWE/22 |
| LIPIEC 2024 |  |

Spis treści

# CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

# 1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3  Zakres opracowania

1.4  Zasilanie obiektu

1.5  Tablice elektryczne TE

1.6  Instalacja oświetlenia

1.7  Instalacja gniazd wtyczkowych i urządzeń technicznych

1.8  Instalacja komputerowa i telefoniczna

1.9  Instalacja nagłośnienia lokalnego

1.10  Instalacja odgromowa

1.11 Ochrona przeciwprzepięciowa

1.12 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

1.13 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

1.14 Uwagi końcowe

- Bilans mocy

- Oświadczenie

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

E1		Plan instalacji oświetlenia

E2		Plan instalacji gniazd wtyczkowych i urządzeń technicznych

E3		Plan instalacji na dachu

E4		Schemat tablicy elektrycznej TE

# CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

# 1.1 Przedmiot opracowania

## Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych sklepu MAXI ZOO w Parku Handlowym REDKOM w Bielsku-Białej.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora,

- podkład architektoniczny pomieszczeń,

- szczegółowe wytyczne techniczno-projektowe centrum handlowego,

- projekt instalacji wentylacji, chłodzenia i ogrzewania,

- obowiązujące przepisy budowy instalacji i aktualne normy.

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, klimatyzacji i urządzeń technicznych,

- tablica elektryczna sklepu,

- instalacje komputerowe i telefoniczne.

1.4 Zasilanie obiektu

Wynajmujący zapewnia moc przyłączeniową wynosi 35kW. Zabezpieczenie główne wynosi 63A, zatem moc. Dobór wlz nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, istniejący – 4xYKXS 1x70mm2 + YKXS 1x35mm2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy  energii elektrycznej znajduje się w rozdzielni centrum handlowego.

1.5 Tablice elektryczne TE

Przewiduje się wykorzystanie i zaadaptowanie istniejącej rozdzielni. Z rozdzielnicy zostaną zasilone wszystkie instalacje sklepu. Schematy tablicy TE przedstawia rys. E3.

Przewidziano awaryjny wyłącznik pożarowy sklepu, umieszczony przy wejściu do sklepu. Sygnał z wyłącznika pożarowego doprowadzić również na styki wyłączające ewentualne UPSy w kasach

1.6 Instalacja oświetlenia

Jako wytyczne do projektowania posłużyły plany architektoniczne podziału pomieszczeń i plany sufitów. Oświetlenie podstawowe sklepu zaprojektowano z wykorzystaniem opraw LED.

W oświetleniu awaryjnym sklepu należy wykorzystać oprawy z inwerterami i bateriami o czasie podtrzymania 1h. Oprawy powinny być wyposażone w autotest. Oprawy kierunkowe mają pracować w systemie „na jasno”. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać aktualne świadectwa CNBOP.

Instalacje oświetlenia podstawowego należy prowadzić przewodami miedzianymi na napięcie 750V o minimalnym przekroju żył 1,5mm2 w korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych, uchwytach dystansowych, w przestrzeniach między płytami GK i na ścianach lad kasowych w plastikowych korytach instalacyjnych – stosownie do charakteru pomieszczenia. Podstawowe ciągi instalacji należy ułożyć na korytach stalowych na sali sprzedaży możliwie wysoko pod stropem właściwym uwzględniając ciągi wentylacyjne.

Główne zasilacze obwodów oświetleniowych dla sali sprzedaży prowadzone będą jako 1fazowe i 3fazowe przewodami N2XH 3x2,5 mm2 i N2XH 5x2,5 mm2. W pomieszczeniach biurowych oświetlenie załączane będzie przez czujniki ruchu.

Jeden z obwód został wytypowany na „pierwsze wejście”.

W pomieszczeniach wilgotnych instalacje należy wykonać w stopniu ochrony IP44.

Dobrane oświetlenie podstawowe spełnia wymagania normy PN-EN/12464/1 w zakresie natężenia, wskaźnika olśnienia przykrego i wskaźnika oddawania barw. Oświetlenie awaryjne spełnia wymagania normy PN-EN 1838. Natężenie oświetlenia awaryjnego na całej powierzchni sprzedaży przekracza wartość 1lx (co umożliwia ewentualne zmiany aranżacji i wyznaczenie innych dróg ewakuacyjnych) a przy urządzeniach ppoż. 5 lux.

We wszystkich pomieszczeniach należy stosować osprzęt podtynkowy w kolorze białym. Osprzęt należy montować na wysokości 1,2 m.

1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych i urządzeń technicznych

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposażono w zabezpieczenia różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA.

Instalacje należy prowadzić przewodami miedzianymi na napięcie 750 V o przekrojach 3 x 2,5 mm2. Instalacje należy rozprowadzić podobnie jak instalację oświetleniową. W posadzce (do lady sprzedaży na sali sprzedaży i bramek antykradzieżowych) instalację należy rozprowadzić w rurach o podwyższonej odporności mechanicznej.

W sali sprzedaży należy zastosować gniazda wtyczkowe p/t z blokadą. W sklepie gniazda porządkowe należy umieścić na wysokości 30 cm od posadzki. Gniazda dedykowane należy wyróżnić kolorem czerwonym i wyposażyć w blokadę „na klucz”.

Gniazda wtyczkowe CEE (DATA), zasilane przez UPS, należy wyróżnić kolorem czerwonym i zastosować blokadę „na klucz”.

1.8 Instalacja komputerowa i telefoniczna

W sklepie należy ułożyć instalację sieci strukturalnej, zintegrowanej, komputerowo-telefonicznej, w standardzie MOLEX albo AMP NETCONNECT kablem ekranowanym CAT7 SFTP. Od umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni szafy RACK (16U) z krosownicami, stanowiącej Główny Punkt Dystrybucyjny sieci, należy rozprowadzić przewody trasowe ekranowane CAT7 SFTP 4x2x0,5 do  gniazd w sali sprzedaży, wybranych pomieszczeniach zaplecza.

Dojścia do gniazdek przyłączeniowych należy prowadzić w kanałach PCV z zapasem ok. 5%.

Po zakończeniu instalacji systemu okablowania strukturalnego, zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173, należy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich torów transmisyjnych. Pomiary można wykonać np. miernikiem typu DSX-5000 firmy FLUKE. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

1.9 Instalacja nagłośnienia lokalnego

W lokalu przewidziano nagłośnienie, które należy zasilić z dedykowanego obwodu w tablicy TE, który w trakcie nadawania komunikatu z DSO będzie odłączany.

Do systemu należy wykorzystać dedykowane dla systemów audio okablowanie.

1.10 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.11 Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami – indukowanymi oraz łączeniowymi wszelkiego rodzaju, zaprojektowano ograniczniki przepięć klasy BC, np. DEHNventil TNS 255 umieszczone w tablicy elektrycznej	 TE.

1.12 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych

Rozdzielnice obiektowe należy przyłączyć do przewodów zasilających PE. Pozostałe urządzenia, tzn. koryta instalacyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, należy przyłączyć do instalacji uziemiającej obiektu linką Cu 10 mm2. Dodatkowo należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Połączenia te należy doprowadzić do szyny wyrównawczej potencjału, np. SWP-G1 Spółdzielni „Pokój” Łódź, umieszczonej w pomieszczeniu technicznym.

1.13 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano system szybkiego wyłączania zasilania. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych samoczynnych oraz wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o czułości 30 mA.

Wyłączniki przeciwporażeniowe zainstalowane będą we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych.

Sieć elektryczna sklepu projektowana jest w układzie TN-S. Punktem rozgałęzienia przewodu PEN na PE i N będzie rozdzielnica główna sklepu. Przewodu neutralnego N i ochronnego PE od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. Dopuszczalny czas wyłączenia obwodów odpływowych wynosi 0,4 sek.

1.14 Uwagi końcowe

Wszystkie przebicia przez ściany i stropy należy zaprawić materiałami o tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda właściwa. Dotyczy to szczególnie przejść przez ściany i sufit pomieszczenia technicznego oraz serwerowni posiadających klasę odporności ogniowej REI120.

System nagłośnienia lokalnego należy zasilić przez wzmacniacz umożliwiający wyłączenie go w przypadku rozgłaszania komunikatów pożarowych z systemu centralnego DSO.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty bezpieczeństwa CE. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB z Józefowa k/Otwocka.

Wykonawca robót elektrycznych wykona pomiary i dostarczy protokoły badań:

- rezystancji izolacji instalacji,

- ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,

- sprawdzenia wyłączników różnicowo-prądowych,

- sprawdzenia natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanych instalacji

- pomiarów statycznych i dynamicznych sieci strukturalnej.

2.	Bilans mocy

| Lp. | Odbiornik energii elektrycznej | Un [V] | Pinst [kW] | kz | Psz [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświetlenie – sala sprzedaży | 230 i 400 | 4,1 | 1,0 | 4,1 |
| 2 | oświetlenie – biura i zaplecza | 230 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 3 | gniazda wtyczkowe porządkowe | 230 | 6,0 | 0,2 | 1,2 |
| 4 | gniazda komputerowe | 230 | 6,0 | 0,5 | 3,0 |
| 5 | nagłośnienie lokalne | 230 | 1,5 | 0,3 | 0,5 |
| 6 | bramki, kontrola | 230 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 7 | podgrzewacz wody użytkowej | 230 | 2,0 | 0,5 | 1,0 |
| 8 | grzejniki | 230 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| 9 | kurtyny powietrzne (2 szt.) | 400 | 24,6 | 0,6 | 14,7 |
| 10 | drzwi | 230 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 11 | klimatyzacja – jedn. zew. (VRF) | 400 | 19,5 | 0,7 | 13,6 |
| 12 | klimatyzacja – jedn. wew. | 230 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
| 14 | centrala wentylacyjna | 400 | 13,6 | 0,7 | 9,5 |
| Łączne zapotrzebowanie mocy wynosi: |  |  |  |  | 49,0kW |

Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej – 49,0 kW. Moc przydzielona przez centrum wynosi 35 kW i nie pokrywa zapotrzebowania.

NALEŻY WYSTĄPIĆ O ZWIĘKSZNIE MOCY DO POZIOMU min.50kW

3. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt wykonawczy w zakresie instalacje elektrycznych wewnętrznych 
dla inwestycji: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ SKLEPU MAXI ZOO w Parku Handlowym REDKOM w Bielsku-Białej, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Arkadiusz Machałowski

- WYPIS Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I UPRAWNIENIA BUDOWLANE