## Moc RG
BALANCE OF POWER FOR SWITCHGEAR SHOP R /BILANS MOCY DLA ROZDZIELNICY SKLEPU R
| Pi | kj | Pz | Prez | Ppoż
| kW | - | kW | kW | kW
lighting/oświetlenie | 11.3 | 0.9 | 10.17
sockets/gniazda | 30.6 | 0.5 | 15.3
other/inne | 2.3 | 0.7 | 1.61
HVAC | 56.2 | 0.9 | 50.58
KJ | 1 | P | 77.66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | I | 120.5296 | 0 | 0
[6 empty] | 100.4 | 0.77351 | 100.4

## dobór WLZ
DOBÓR PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICE/ LINE CORD SELECTION OF SWITCHBOARD
Nr obwodu | Il.m. | Pi | kj | Pz | Prąd | Bezp. | I2 | długość | dU | Smin | Dobór według PN-IEC-60364-5-523/ Selection according to IEC-60364-5-523
--- | szt | kW | --- | kW | A | --- | A | m | % | mm2
R |  | 100.4 | 0.77351 | 77.66 | 120.5296 | 200 | 220.6897 | 50 | 0.59412 | 120 | Do obliczania prądów założono cos fi=0,93 i dopuszczalny spadek napięcia 2%/
Założono do obliczeń sposób prowadzenia przewodów wg 52-B2:
- C - przewody wielożyłowe bezpośrednio w nieocieplonej ściacie podłodze lub suficie
- E - przewody wielożyłowe na perforowanym korytku instalacyjnym w jednej warstwie
Założono do obliczeń współczynnik dla wiązki kilku obwodów wg.52.E1
Obciążalność przewodów w takich warunkach wynosi:
To calculate the currents assumed cos = 0.93 and allowable voltage drop 2%
It was assumed in the calculation method of cables by 52-B2:
- C - multicore cables directly in the non-insulated wall, floor or ceiling
- E - multicore cables on a perforated tray installation in one layer
It was assumed for the calculation of the coefficient for the beam by several circuits. 52.E1
Load wires in these conditions, is:
[12 empty] | 52-C3 | 3 | 52-C9 | 3 | >9 | 52-C6 | 3
[12 empty] | kol.6 | 0.72 | kol.3 | 0.82 | 0.72 | kol.6 | 0.72
[11 empty] | YDY 5x1,5 | 17.5 | 0 | 18.5 | 15.17 | 13.32 | 26 | 21.32
[11 empty] | YDY 5x2,5 | 24 | 0 | 25 | 20.5 | 18 | 35 | 28.7
[11 empty] | YDY 5x4 | 32 | 0 | 34 | 27.88 | 24.48 | 47 | 38.54
[11 empty] | YDY 5x6 | 41 | 0 | 43 | 35.26 | 30.96 | 59 | 48.38
[11 empty] | YLY 5x10 | 57 | 0 | 60 | 49.2 | 43.2 | 81 | 66.42
[11 empty] | YLY 5x16 | 76 | 0 | 80 | 65.6 | 57.6 | 107 | 87.74
[11 empty] | YLY 5x25 | 96 | 0 | 101 | 82.82 | 72.72 | 140 | 114.8
[11 empty] | YLY 5x35 | 119 | 0 | 126 | 103.32 | 90.72 | 171 | 140.22
[11 empty] | YLY 5x50 | 144 | 0 | 153 | 125.46 | 110.16
[11 empty] | YLY 5x70 | 184 | 0 | 196 | 160.72 | 141.12
[11 empty] | YKY 5x95 | 223 | 0 | 238 | 195.16 | 171.36
[11 empty] | YKY 5x120 | 259 | 0 | 276 | 226.32 | 198.72