REV2 DO PT z dnia 2024.07.27

B R A N Ż A : ELEKTRYCZNA

INWESTOR:   	WOOLWORTH

NR LOKALU:   	LOKAL  NR  0.06

OBIEKT:      COMFY PARK BIELIK

ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Strona tytułowa

- Oświadczenie projektanta

- Dokumenty formalne

- Opis techniczny projektu elektrycznego

- Część rysunkowa projektu:

E-01 – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT SALI SPRZEDAŻY

E-02 – PLAN INSTALACJI GNIAZD – RZUT SALI SPRZEDAŻY

E-03 – PLAN INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT ZAPLECZA

E-04 – PLAN INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT ARCHIWUM

E-05 – PLAN INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT DACHU

E-06 – SCHEMAT TABLICY SKLEPOWEJ TS

E-07 – WIDOK ELEWACJI TABLICY SKLEPOWEJ

E-08  - SCHEMAT INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inż. Zdzisława Muzyk

Upr.Bud.: 203/93

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marek Muzyk

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jan Zagrajczuk

Upr. Bud.: 59/2003

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI: 2024.08.15

Oświadczenie projektanta

do projektu w trybie art. 34, ust. 3d poz. 3 Ustawy Prawo Budowlane.

Ja niżej podpisana Zdzisława Muzyk

Nr uprawnień UPR – 203/93

Nr izby MAP/IE/1730/01

oświadczam, że:

„Rewizja REV2 do Projektu technicznego z dnia 2024.08.12

instalacji elektrycznych sklepu marki WOOLWORTH

zlokalizowanego w miejscowości Bielsko Biała przy ul. Warszawaka 180

w  COMFY PARK BIELIK, lokal nr 0.06”

w zakresie instalacji elektrycznych sporządziłam zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  złożonego  oświadczenia.

|  | ## Kraków 2024.08.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( miejscowość, data ) |  | ( podpis ) |  |

Oświadczenie sprawdzającego

do projektu w trybie art. 34, ust. 3d poz. 3 Ustawy Prawo Budowlane.

Ja niżej podpisany Jan Zagrajczuk

Nr uprawnień UPR – 59/2003

Nr izby MAP/IE/1676/03

oświadczam, że:

„Rewizja REV2 do Projektu technicznego z dnia 2024.08.12

instalacji elektrycznych sklepu marki WOOLWORTH

zlokalizowanego w miejscowości Bielsko Biała przy ul. Warszawaka 180

w  COMFY PARK BIELIK, lokal nr 0.06”

w zakresie instalacji elektrycznych został wykonany zgodnie

z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  złożonego  oświadczenia.

|  | ## Kraków 2024.08.15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( miejscowość, data ) |  | ( podpis ) |  |

O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot i cel opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Sposób zasilania

4. Zakres opracowania.

5. Opis rozwiązań technicznych.

5.1 Tablica Sklepowa.

5.2. Instalacja oświetlenia.

5.3. Instalacja ochronna.

5.4. Instalacja klimatyzacji

5.5. Instalacja loga

5.6. Instalacja nagłośnienia.

5.7. Wytyczne do okablowania

6. Zagadnienia P.POŻ  i BHP.

7. Sprawdzenia odbiorcze

8. Uwagi końcowe.

1. Przedmiot i cel opracowania :

Niniejsze opracowanie stanowi rewizje REV2 do projekt techniczny instalacji elektrycznych z dnia 2027.07.27 sklepu marki WOOLWORTH zlokalizowanego w miejscowości Bielsko Biała przy ul. Warszawska 180 w  COMFY PARK BIELIK, lokal nr 0.06

Rewizja obejmuje zasilenie dodatkowego odbiornika: brama +podnośnik hydrauliczny

2. Podstawa opracowania:

Projekt  instalacji elektrycznych opracowano na podstawie zlecenia Inwestora oraz:

- projektu architektury wnętrza sklepu,

- wytycznych odnośnie oświetlenia,

- obowiązujących norm i przepisów.

3. Sposób zasilania :

Lokal zostanie zasilony ze złącza kablowego kablem 4x(YKXS 1x95mm2) +1*YKXS (1x50mm2)

Moc obliczeniowa 85kW 85,4kW. Przydział mocy 125kW.

Przyznana wartość zabezpieczenia przedlicznikowego 200A

4. Zakres opracowania :

Projekt swym zakresem obejmuje :

- projekt tablicy bezpiecznikowej TS

- wykonanie montażu i okablowania do projektowanych opraw

- wykonanie montażu i okablowania do projektowanych gniazd

- wykonanie okablowania dla zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji

- wykonanie instalacji strukturalnej ( szafa rack, okablowanie, montaż gniazd)

5. Opis rozwiązań technicznych:

5.1. Tablice elektryczne:

5.1.1. Tablica TS

Z tablicy bezpiecznikowej TS zostaną zasilone:

- oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- gniazda wtykowe

- jednostki zewnętrzne klimatyzacji

- kurtyny elektryczne

- wentylator

- urządzenia branży sanitarnej (podgrzewacze, grzejnik)

- urządzenia multimedialne ( rejestrator, szafę rack, centrala alarmowa, wzmacniacz muzyczny)

Rozdzielnie wyposażyć w

- wyłącznik MC2B-XA 200A/3P

- ochronnik przepięciowy (drugi stopień ochrony przepięciowej),

- wyłączniki różnicowo-prądowe,

- wyłączniki nadprądowe,

- rozłączniki bezpiecznikowe

- lampki kontroli napięcia

- przerzutnik faz

Wyżej wymieniona aparatura rozdzielcza zainstalować w rozdzielni wolnostojącej na cokole 100

Moduł 2000 3A-42, IP20C RAL7035 o wymiarach 2025(+100)*800*250, IP20 firmy SCHRACK

5.1.2. Wyłączenie awaryjne zasilania

Wyłączenie awaryjne zasilania lokalu realizowane jest za pomocą lokalnego wyłącznika prądu LWP zainstalowanego przy wejściu do salonu. Przycisk LWP połączyć z elementem wykonawczym ( rozłącznikiem zainstalowanym w rozdzielni TS) za pomocą kabla NHXH 2*2,5mm2 . Przewód prowadzić oddzielną trasą kablową lub przy pomocy atestowanych uchwytów. Zakaz prowadzenia wraz z przewodami palnymi.

Przeciwpożarowe wyłączenie lokalu realizowane będzie za pomocą przycisku PWP  zainstalowanego poza lokalem lokalu wyłączającego cały budynek ( zakres centrum)

  - Instalacja oświetlenia

5.2.1 Oświetlenie podstawowe.

Rozmieszczenia opraw oświetleniowych przedstawiono na planie instalacji elektrycznych

Zastosowano oprawy oświetleniowe z kompensacją mocy biernej.

Zastosowane poziomy natężenia oświetlenia są zgodnie z normą PN EN 12464-1:2012

W pomieszczeniu z komputerami współczynnik UGR<19, natomiast równomierność oświetlenia w przestrzeniach pracy jest zgodnie z PN-EN 12464-1:2012.

Instalacje zasilania opraw oświetleniowych wykonać przewodami N2XH-J w klasie reakcji na ogień B2ca

Oświetlenie na sali sprzedaży będzie załączane sygnałem z centrali alarmowej ( 30% oświetlenia) ( poprzez stycznik ze sterowaniem ręcznym) oraz łącznikiem (S1) zainstalowanym na zapleczu (70% oświetlenia).

5.2.2. Oświetlenie ewakuacyjne.

W sklepie przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie.

W przypadku zaniku napięcia podstawowego nastąpi samoczynne załączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Lokalizację opraw oświetlenia awaryjnego przedstawia plan instalacji elektrycznych   (rys nr E-01)

Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 1h, wartość natężenie min.1 lux na wyznaczonych drogach ewakuacji.

Instalacje zasilania opraw oświetleniowych wykonać przewodami N2XH-J w klasie reakcji na ogień B2ca

Natężenie  5lx zapewnione  zostanie w miejscach usytuowania rozdzielni, gaśnic i hydrantu wewnętrznego.

Zastosowano oprawy awaryjne wyposażone w indywidualne moduły awaryjne z autotestem pracujące w systemie pracy:

a) na jasno: znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie (oprawy o symbolu  EW),

b) na ciemno: oprawy awaryjnego oświetlenia (oprawa o symbolu AW)

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia

ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie będzie większe niż 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego jest wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego będzie osiągnięty w czasie do 60 s.

Wszystkie opraw oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia  CNOBP

Zgodnie z przepisami raz w miesiącu należy przeprowadzić test krótki a raz w roku test długi oświetlenia awaryjnego. Wyniki badań należy umieszczać w dzienniku zdarzeń.

Dobór opraw awaryjnych wykonano zgodnie z normami PN-EN 1838: 2013 i PN-EN 50172: 2015.w oparciu o obliczenia wykonane w programie Relux

  - Instalacje ochronne

5.3.1. Ochrona przepięciowa.

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami wewnętrznymi w tablicy TS zainstalowany jest ochronnik przepięciowy UAS/U4 20kA/280VAC/TII/C jako drugi stopień ochrony przepięciowej, likwidujący przepięcia komutacyjne sieci zasilającej (15kA). Zacisk uziemiający ochronnika należy połączyć z instalacją uziemienia.

Pierwszy stopień ochrony przepięciowej zainstalowany jest w rozdzielnicy głównej obiektu.

Dodatkowo należy zainstalować ochronnik na linii sygnałowej projektowanej anteny na dachu

5.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochronę przeciwporażeniową  zrealizowano w oparciu o normę PN-HD 60364-4-41:2009

Ochrona podstawowa została zrealizowana poprzez zastosowanie izolacji części czynnych

Ochronę przy uszkodzeniu została zrealizowana poprzez zapewnienie samoczynnego wyłączenia zasilania w określonymi normami przedmiotowymi czasami.

Jako ochronne uzupełniającą zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie  przekraczającym 30 mA

Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary sprawdzające skuteczność zastosowanej ochrony.

5.3.3. Połączenia wyrównawcze:

W celu wyrównania potencjału należy połączyć ze sobą wszystkie systemy przewodzące znajdujące się w przestrzeni lokalu. Najemca przyłączy przewodem ochronnym N2XH 1*70mm2, lokalną szynę wyrównania potencjału lokalu do szyny głównej. Dodatkowo ochronnik należy skutecznie uziemić. Wymagana wartość uziemienie musi być mniejsza niż 10Ω

5.3.4. Instalacja odgromowa:

Projekt i wykonanie instalacji ochrony odgromowej centrali wentylacyjnej oraz jednostek zewnętrznych klimatyzacji  zainstalowanych na dachu w zakresie Wynajmującego.

  - Instalacja zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji, wentylator, kurtynę  , centrale wentylacyjną zasilić z projektowanej tablicy TS poprzez styczniki sterowane sygnałem z SSP. Podanie sygnału spowoduje automatyczne wyłączenie urządzeń.

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilić z jednostek zewnętrznych.

Urządzenia zainstalowane na dachu zasilić kablami N2XH-J ( w pomieszczeniu ) oraz YKYżo na dachu

  - Instalacja loga

Instalację zasilania loga i semafora wykonać przewodami N2XH-J  klasie reakcji na ogień B2ca

Zasilanie poprowadzić poprzez stycznik zainstalowany w tablicy TB sterowany przez zegar zainstalowany w tablicy Najemcy

  - Instalacja nagłośnienia

Dla dokładnej regulacji nagłośnienia sali sprzedaży , służyć będą regulatory głośności zabudowane we wzmacniaczu dostarczonym przez Inwestora.

Wzmacniacz muzyczny zasilić poprzez stycznik sterowany sygnałem z SSP. Podanie sygnału spowoduje automatyczne wyłączenie nagłośnienia

  - Wytyczne do okablowania:

Instalacje zasilania urządzeń elektrycznych oraz instalacje strukturalną należy wykonać kablami i przewodami N2XH-J w klasie reakcji na ogień B2ca zgodnie z normą SEP-E-007; 2017-09 Instalacje elektro energetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

6. Zagadnienia P.POŻ i BHP

Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-42

W zakresie p.poż i BHP lokal wyposażyć w:

        - instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

        - wyłączenie przeciwpożarowe zasilania przyciskiem PWP (pożarowe)

        - wyłączenie lokalowym przyciskiem LWP  ( serwisowe)

        - wyłączenie urządzeń klimatyzacji i wentylacji sygnałem z SSP

        - wyłączenie lokalnego nagłośnienia sygnałem z SSP

7.  Sprawdzenia odbiorcze.

Przed włączeniem wykonanych instalacji elektrycznych pod napięcie wykonać:

- pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- pomiary natężenia o świetlenia podstawowego i awaryjnego

- pomiar stanu izolacji

- sprawdzenie połączeń na instalacji i w tablicy kamerą termowizyjną

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzić protokoły pomiarowe.

8. Uwagi końcowe.

Przy wykonywaniu instalacji należy zachować koordynację z instalacjami sanitarnymi.

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

W ścianach krytych płytkami ceramicznymi instalacja prowadzona w rurkach ochronnych

Wszystkie zainstalowane aparaty i urządzenia elektryczne powinny posiadać certyfikat na  znak bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami polskich norm.

Po zakończeniu budowy wykonawca winien dostarczyć inwestorowi:

- dokumentacje powykonawczą ze wszystkimi poprawkami

- gwarancje, atesty, certyfikaty dowody zakupu

- inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami

- protokoły prób i pomiarów po montażowych

OBLICZENIA:

BILANS MOCY TABLICA SKLEPOWA TS

|  | Moc sum. [kW] | Współczynnik jednoczesności | Moc obliczeniowa [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie | 8,6 | 1,0 | 8,6 |
| Gniazdka | 22,6 23,6 | 0,4 | 9,1 9,5 |
| Podgrzewacze | 2,0 | 0,9 | 67,3 |
| Klimatyzacja | 35,0 |  |  |
| Kurtyna | 31,0 |  |  |
| Wentylacja | 6,7 |  |  |
|  |  | Suma: | 85,0 85,4 |

Sprawdzenie przekroju  zasilania tablicy TS

J(B) = Jo =132,1A  132,7A      prąd obliczeniowy ( dla cos=0,93)

J(n) = 200A                             wartość zabezpieczenie  w RG

J(z) = 341A                             obciążalność długotrwała kabla 4x(YKXS 1x95mm2) +1*YKXS (1x50mm2)

ułożonych sposobem  F

k = 0,75 A                             współczynnik korekcyjny

J(z) = 255,75A                      obciążalność długotrwała kabla 4x(YKXS 1x95mm2) +1*YKXS (1x50mm2)

ułożonych sposobem  F po uwzględnieniu  k

J(2) = 320A                         prąd wyłączenia zabezpieczenia przedlicznikowego

Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami:

- warunek I			J(B) < J(n) < J(z) A

132,1 132,7<200<255,75A	warunek spełniony

- warunek II			J(2) < 1,45*J(z)k A

320<1,45*255,75A

320<370,84A	                warunek spełniony

MOC OBLICZENIOWA: 85kW, 85.4kW

PRZYDZIAŁ MOCY: 120kW