1.  OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa  opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Podkłady architektoniczno budowlane

- Projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych oraz punktów zasilających

- Obowiązujące przepisy i normy

1.2 Zakres  opracowania

Opracowanie stanowi Projekt techniczny aranżacji pomieszczeń fitness wraz z zapleczami socjalnymi w m. Bielsko Biała

Działka  nr 47/22 ul. Warszawska 180, 43-346 Bielsko Biała

1.3 Instalacja oświetlenia ogólnego hali sprzedaży

W ramach remontu przewiduje się montaż linii świetlnych, w oparciu o oprawy:

- TRILUX  E-line LVW LED6000 225 840 ET 01

- TRILUX  E-line LVW LED6000 150 840 ET 01

W pomieszczeniach biurowych oraz na recepcji przewiduje się montaż opraw TRILUX  2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840, natomiast w toaletach szatniach i innych pomieszczeniach „mokrych oprawy TRILUX 2325 G2 C07 18/10/ML-840

Lokalizację opraw przedstawiono na rysunku. Sterowanie oprawami odbywać się będzie za pomocą łączników oświetleniowych.

1.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

W ramach inwestycji przewiduje się montaż opraw awaryjnych, w oparciu o oprawy OWA FL LED 0000-PL-AP-1W/2W/3W-CT-1h-N-TS-CW-9016-RND oraz ewakuacyjnych PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CT-3h-M-9003 zlokalizowanych zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym  na rysunku.

Oprawy mają zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie 1 lux na trasach ewakuacji oraz 5 lux przy urządzeniach gaśniczych podczas zaniku napięcia przez minimum 1h.

Oprawy wyposażone będą w funkcję AUTOTEST.

1.5 Instalacja 230V oraz 400V

W ramach inwestycji przewiduje się montaż punktów zasilających 230V oraz 400V, w postaci gniazd, florboixów oraz wypustów, których lokalizację przedstawiono na rysunku. W pomieszczeniach mokrych należy montować osprzęt o szczelności IP44.

Należy stosować osprzęt marki KONTAKT SIMON w kolorze białym  np. BMGZ2zM01/11

Florboxy mają być wykonane w oparciu o osprzęt KONTAKT SIMON Seria KSE IP66 z podstawą do puszki KGE170TF/23 oraz wkładem KSE2/23/72.

Wysokość montażu gniazd oraz wypustów zasilających przedstawiono na rzutach

.W ramach inwestycji przewiduje się zasilanie następujących urządzeń branży sanitarnej:

- Centrale wentylacyjne

- Nagrzewnice kanałowe

- Instalacje klimatyzacji

- Grzałki do grzania wody

Całość Instalacji należy wykonać w trasach kablowych oraz w ścianach. Okablowanie w ścianach G-K prowadzić w rurach osłonowych.

Należy stosować przewody o klasie reakcji na ogień B2ca

Do recepcji doprowadzić peszel na potrzeby instalacji IT o średnicy co najmniej 50mm.

1.6 Rozdzielnia Główna TL

Rozdzielnię główną TL należy zlokalizować zgodnie z rysunkiem w pomieszczeniu zgodnie z rysunkami. TL należy wykonać jako wolnostojącą zgodnie ze schematami. W rozdzielni głównej należy zamontować wyłącznik mocy 125A. Rozdzielnicę wykonać jako wiszącą lub wolnostojącą w obudowie II Klasy ochronności

Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu kablem YAKXS 5x1x50mm2

1.7 teletechniczna

Nie dotyczy

1.8 Wyłączenie z SSP

Projektuje się układ wyłączenia wentylacji i klimatyzacji z instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku.

W tym celu należy zainstalować w rozdzielnicy najemcy układ zasilacz ze stycznikiem mocy 24V, który za pośrednictwem styku SSP będzie wyłączał wentylację w lokalu.

1.9 Kompensacja mocy biernej

Po oddaniu budynku do użytkowania należy wykonać pomiar parametrów instalacji elektrycznych celem doboru baterii do kompensacji mocy biernej.

1.10 Instalacja ochrony przeciwporażeniowej.

Jako system chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania, przy wykorzystaniu wyłączników nadmiarowo prądowych oraz wyłączników przeciwporażeniowych, różnicowoprądowych o prądzie wyłączalnym 30mA.

1.11 Bilans Mocy.

| l.p. | Nazwa | Moc zainstalowana [kW] | Współczynnik jednoczesności | Moc zapotrzebowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazda zasilające | 10 | 0,5 | 5 |
| 2. | Oświetlenie | 2,5 | 0,8 | 2 |
| 3. | Wentylacja, klimatyzacja | 25 | 0,8 | 20 |
| 5. | Grzejniki | 9 | 0,8 | 7,2 |
| 6. | Biwary | 12 | 0,8 | 9,6 |
|  |  |  | Suma | 51 |

Moc przyłączeniową szacuje się na 51kW

  - Obliczenia

- dobór kabla zasilającego na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z bilansem  moc przyłączeniowa jest określona jako 65kW

Ib=P/U*cosφ*√3

Ib=79,25A

Projektuje się kabel 4x YAKXS 5x1x50mm2  Idd=165A spełnia wymogi obciążeniowe.

## 1.13 Uwagi Końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji należy wykonać badania i pomiary po montażowe zgodnie z obowiązującymi  normami

- Przewody instalacyjne, osprzęt gniazd, łączników, opraw oświetleniowych oraz aparatury rozdzielni powinny posiadać certyfikat dopuszczający do obrotu na rynku krajowym.

- Wszelkie materiały zamieszczone w opracowaniu mają charakter przykładowy i są tylko wyznacznikiem jakości, jakie mają spełniać zamontowane urządzenia

OPRACOWAŁ

Mgr. Inż. Krzysztof Nolepa

OPL/1256/PWBE/16