| Warunki badań wizualnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot badań: | spoiny czołowe i pachwinowe konstrukcji stalowej obiektu: |  |  |  |  |
| PEŁNA NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nr identyfikacyjny; dokumentacja: |  |  |  | Zlecenie 08-22_500-190 |  |
| 3. | Gatunek materiału podstawowego: |  |  |  | S355J2; S355J2H; S235JR |  |
| 4. | Zakres badań: |  |  |  | 100% spoin oraz SWC (10 mm) |  |
| 5. | Metoda spawania i opis stanu powierzchni badanej: |  |  |  |  | 135 po spawaniu |
| 6. | Warunki kontroli: |  |  |  |  |  |
|  | - usytuowanie przedmiotu badań: |  | natężenie światła ≥500Lx; kąt patrzenia ≥ 30°; odległość ≤ 600 mm |  |  |  |
|  | - wyposażenie : c) |  | suwmiarka, spoinomierz UNISPA – S, spoinomierz suwmiarkowy, lupa pow. 3,5x, przymiar linowy, luksomierz L-52 Minimalny czas przetrzymywania zgodny z normą PN-EN 1090-2- tabela 23. |  |  |  |
| 7. | Sposób prowadzenia badań, ocena: |  |  | wg normy PN-EN ISO 17637:2011, PN-EN ISO 5817:2014-05 |  |  |
| Wyniki kontroli wizualnej: spoiny czołowe i pachwinowe elementów wykazanych w załączniku nr 1 stron 7 uzyskały odpowiednio: poziom jakości C, poziom akceptacji C zgodnie z PN-EN 1090-2 |  |  |  |  |  |  |
| Wynik badań: pozytywny |  |  |  |  |  |  |