## Arkusz1
COMFY PARK BILIK - Tabela wad i usterek |  | stan wad i usterek na dzień wizji lokalnej z dnia 21.11.2024
Kategorie wad i usterek:
Ø WADY KRYTYCZNE |  | ⊕
Ø USTERKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA / FUNKCJONOWANIU OBIEKTU |  | ⊡
Ø Ostrzegawcza (łatwo rozwiązywalny) |  | ⍙
UWAGA: | Poniższe wady i usterki są wynikiem przeprowadzonej wizji lokalnej 2 dniu 21.11.2024 i nie odnoszą się do dokumntacji powykonawczej j, której nie otrzymano. Ze względu na powyższe i na ograniczenia czasowe podczas wizji lokalnej usterki są wstepne i w toku dalszych prac odbiorowych mogą pojawić kolejne.
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA | [6 empty] | KOMENTARZ PA
L.p. | PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | USTERKA | REKOMENDACJA | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA DALDEHOG | ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA REDKOM
1. |  | Rynna i rura spustowa na zadaszeniu strefy dostaw z licznymi dziurami, przerwami na połączeniach. Rynna skorodowana, rury spustowe nie połączone i brak ich w paru miejscach | Ze względu na wiek systemu odwodnienia i skalę usterek na tych elementach rynny i rury spustowe powinny być wymienione na nowe. Nie dopuszcza się miejscowych napraw, bo będzie ich bardzo dużo i będzie ryzyko ponownych przecieków | ⊡ |  |  | Wymaga szczegółowej weryfikacji z zakresem GW. Te rynny pierwotnie nie były przewidziane do wymiany, niemniej ich stan zostanie sprawdzony w ramach Odbioru Wstępnego obiektu.
2. |  | Fartuchy i elewacja przy dokach załadowczych są stare i zniszczone. Fartuchy odspojone od ściany zagrażają bezpieczeństwu, a zniszczona elewacja szpeci budynek | Fartuchy należy wymienić na nowe i dokonać kompleksowej naprawy elewacji – ocieplenie i nowy tynk | ⊡ |  |  | Uszkodzenia powstałe wskutek działań GW powinny być naprawione przez GW. Natomiast Umowa z GW nie przewiduje wymiany fartuchów.
3. |  | Niezakończone prace drogowe i zagospodarowania terenu w strefie załadunków. Zagrożenie do PINBu ! | Należy dokończyć prace drogowe z uwzględnieniem nośności drogi dla samochodów typu TIR (asfaltowanie strefy dostaw). Należy wprowadzić ograniczniki najazdowe do doków, odboje, żeby nie dojeżdżać do elewacji. Wprowadzić organizację ruchu | ⊡ |  |  | Zakres frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej asfaltowej w strefie dostaw został uzgodniony GW/REDKOM/NGI. GW zamierza zrealizować te prace według uzgodnień.
4. |  | Konstrukcja dachu nad strefą dostaw z widocznym ubytkiem farby. Farba odchodzi płatami. Jest, to zjawisko bliskie korozji stali. | Należy konstrukcję oczyścić i pomalować dedykowanymi farbami, żeby konstrukcja nie podlegała dalszej degradacji i służyła kolejne długie lata. | ⍙ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna. Zgodnie z Umową GW jest zobowiązany oczyścić i pomalować konstrukcję zadaszenia.
5. |  | Rura spustowa z dachu – brak ciągłości odpływu. Uszkodzona lewacja | Doprowadzić odpływ po elewacji do podłoża | ⍙ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona wcześniej w ramach bieżącego nadzoru inwestorskiego. GW uzupełni.
6. |  | Na terenie znajduje się dużo składowisk materiałów zbędnych nie do wbudowania | Teren należy już sukcesywnie oczyszczać przed wizytą PINBu | ⍙ |  |  | Sprzątanie jest realizowane przez GW.
7. |  | Drzwi, skorodowane. Farba odpryskuje, brak samozamykaczy. | należy wymienić uszkodzona stolarkę | ⊡ |  |  | GW odświeża oraz maluje drzwi. Jedna szt. drzwi została wymieniona na nowe (drzwi do podziemnej części pompowni tryskaczowej). Samozamykacze nie są przewidziane do montażu w projekcie wykonawczym.
8. |  | Klatka schodowa na dach – uszczerbione płytki. | Uszczerbione płytki należy wymień na nowe. | ⍙ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 31-10-2024 oraz wcześniejszych.
9. |  | Klatka schodowa na dach – widoczne ślady przeciekania i przemarzania muru. Tynk i farba zmurszała | Należy dokonać stosownej naprawy tynkarsko malarskiej z użyciem odpowiednich materiałów. Zapewnić odpowiednią temperaturę w zimie na klatce schodowej | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej.
10. |  | Pomieszczenia techniczne brudne z widocznymi zawilgoceniami tynku | Pomieszczenia techniczne doprowadzić do należytego porządku w celu ich dalszego użytkowania. Odnowić ściany i zapewnić odpowiednią temperaturę w okresie zimowym | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej.
11. |  | Na dachu na membranie PCV znajduje się dużo elementów stalowych, które leżą bezpośrednio n pokryciu. Stwarza to zagrożenie uszkodzenia powłoki i wystąpienie przecieków. | Należy pilnie, ale starannie i uważnie oczyścić dach z zalegających wszelkich gabarytów. Dodatkowo wpisać uwagę o weryfikacji szczelności dachu podczas roztopów śniegu na wiosnę | ⊡ |  |  | (1) Elementy stalowe na dachu - potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona do GW w ramach bieżącego nadzoru inwestorskiego. Wymaga reakcji GW. (2) Weryfikacja szczelności dachu - w ramach uwag nadzoru inwestorskiego zażądano od GW wykonania próby szczelności, co zostało odnotowane w protokole z nadzoru. GW winien sprawdzić szczelność dachu metodą uzgodnioną z nadzorem i inwestorem.
12. |  | Na dachu brak przelewów awaryjnych. Jest wysoka attyka. | Z informacji od przedstawiciela wykonawcy Daldehog wynikało, że takie przelewy mają jeszcze zrobić. Uzgodnić z nadzorem termin wykonania. Najlepiej te prace wykonać jeszcze teraz przy sprzyjających warunkach pogodowych. | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 31-10-2024 oraz wcześniejszych.
13. |  | System asekuracji - śruby można odkręcać palcami | Należy otrzymać certyfikat ze sprawdzenia wytrzymałości asekurantów z potwierdzeniem dokręcenia wszystkich śrub mocujących element do wpięcia się „karabińczykiem” | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 31-10-2024 oraz wcześniejszych. Analogiczna uwaga została przekazana do GW również w dniu 30-04-2024 na etapie akceptacji systemu do zastosowania na obiekcie.
14. |  | Przy drabinach i ścianach oddzielających połacie dachowe jest widoczna wełna i styropian, które sa narażone na działanie czynników atmosferycznych. | Należy te elementy uszczelnić termicznie i przeciwwilgociowo oraz zakryć estetycznie obróbką | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona wcześniej w protokole z bieżącego nadzoru inwestorskiego z dni: 07-10-2024 oraz 31-10-2024.
15. |  | Obróbki czapek attyki ścian działowych na dachu wykonana niestarannie na łączeniach. Zostawiono dziury , a montaż odbył się nieodpowiednimi wkrętami bez uszczelek epdm | Zweryfikować ciągłość obróbek, bo widać, że były wykorzystane obróbki istniejące. Należy uszczelnić dziury i wymienić wkręty na „farmery” z uszczelką epdm – dotyczy całego dachu | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona wcześniej w protokole z bieżącego nadzoru inwestorskiego z dni: 07-10-2024 oraz 31-10-2024.
16. |  | Wpusty dachowe zabrudzone liśćmi | Wpusty i ich otoczenie oczyścić pilnie z osadów i liści. Generalnie cały dach oczyścić z liści. Widać, że budynek jest umiejscowiony w takim otoczeniu, że liście trzeba usuwać na bieżąco. W takim regionie górskim rekomenduję wykonanie ogrzewanych wpustów. | ⍙ |  |  | (1) Oczyszczenie wpustów - potwierdzam, GW przed przekazaniem obiektu do zarządzania inwestorowi jest zobowiązany do oczyszczenia wpustów. (2) Wpusty są podgrzewane.
17. |  | W toku prace dekarskie na dachu nad pasażem pieszym | Po zakończeniu prac należy sprawdzić stan pokrycia dachu, czy nie ma zostawionych żadnych elementów lub narzędzi. Uzyskać protokół sprawdzenia dachu od wykonawcy przy udziale nadzoru – względy bezpieczeństwa dla klientów komunikujących się poniżej | ⊡ |  |  | Stan na dzień 29-11-2024: roboty nie zostały jeszcze ukończone.
18. |  | Uginająca się attyka przy przejściu między obszarami dachu. | Wykonać systemowy podest nad membraną w celu uniknięcia jest uszkodzeniu, | ⊡ |  |  | GW winien wykonać obróbkę attyki.
19. |  | Miejsca/dziury po zdemontowanych kominach narażone na przecieki wody | Dokonać stosownej naprawy uszczelniającej na statusie pokrycia dachowego z uzupełnieniem ocieplenia. | ⊡ |  |  | Wymaga weryfikacji z udziałem GW.
20. |  | Zapchany wpust/przepust przy zwyżce wejścia na dach | W trybie pilnym udrożnić przepust | ⍙ |  |  | Oczyszczenie wpustów - potwierdzam, GW przed przekazaniem obiektu do zarządzania inwestorowi jest zobowiązany do oczyszczenia wpustów.
21. |  | Klatka schodowa wyjścia na dach, ściany oraz cokolik w złym stanie technicznym | Jeżeli elementy nie były wymieniane na nowe, to powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego i odnowione tak, żeby nie szpeciły | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 31-10-2024 oraz wcześniejszych.
22. |  | Klatka schodowa wyjścia na dach, ściany oraz cokolik w złym stanie technicznym | Jeżeli elementy nie były wymieniane na nowe, to powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego i odnowione tak, żeby nie szpeciły | ⊡ |  |  | Powtórzona uwaga.
23. |  | Prace terenowe od strony wschodniej nie zakończone. Teren nie uporządkowany. Skarpy nie wyrównane. Trawa nie zasiana. Elementy infrastruktury typu studzienki naruszone. Droga wewnętrzna na chwilę wizji lokalnej nie nadaje się do odbioru i użytkowania. | Teren wewnętrzny doprowadzić do porządku i zgodności z PZT do PnB. Drogę wewnętrzną należy wykonac na nowo i dokonać sprawdzenia jej stanu technicznego. Odnowić uszkodzone i zdemontowane bariery ochronne. | ⊡ |  |  | Stan na dzień 29-11-2024: GW przystępuje do wymiany nawierzchni z płyt ażurowych (informacja od kierownika budowy).
24. |  | Nie zakończone prace elewacyjne przy nowych drzwiach | Dokonać stosownych napraw uwzględniając systemowe obróbki przeciwwodne nad drzwiami | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 21-11-2024
25. |  | Elewacja od strony wschodniej w złym stanie technicznym i wizualnym: wypaczone panele elewacyjne, wgniecione obróbki, nadmierne zabrudzenie blachy, dziury po montażu jakichś elementów wcześniejszych | Elewację należy doprowadzić do należytego stanu technicznego i estetycznego. Jeżeli panele miały pozostać, to należy je oczyścić, obróbki wymienić na nowe, a dziury uzupełnić dedykowanym materiałem. | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 21-11-2024. Zakres GW obejmuje: Usunąć wszelkie zniszczenia na istniejących elewacjach np. grafity po przez wymianę blach i podmianę z rozbiórki. Zdemontowanie istniejących kamer z elewacji zaślepienie otworów oraz podłączenie istniejących na elewacjach lamp do rozdzielni budynkowej w przypadku opraw LED
26. |  | j.w. | j.w. | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
27. |  | Rampa od strony dostaw w złym stanie technicznym. Zawilgocona z odpadającym tynkiem. Drzwi i brama zabudowane od wewnątrz bez widocznego docieplenia. Bardzo szpecący wygląd. | Dokonać stosownych napraw elewacyjnych. Zweryfikować prace najemcy w zakresie zabudowy otworów i uszczelnienia ich pod względem termicznym i przeciw wodnym. | ⊡ |  |  | (1) Rampa - pozycji naprawy powierzchni betonowej rampy nie ma w Umowie z GW, niemniej GW rozpoczął prace naprawcze. (2) Uwaga w zakresie drzwi niezasadna. Po pierwsze najemca nie miał zgody na zabudowę tych drzwi. Natomiast jeśli najemca uzyskałby zgodę na zabudowę to docieplenie tego miejsca nie jest konieczne w świetle warunków pozwolenia na przebudowę. Natomiast z punktu widzenia izolacyjności cieplnej oczywiście dołożenie wełny odbędzie się wyłącznie z korzyścią dla budynku. (3) Uwaga w zakresie bramy niezasadna - docieplenie nie jest konieczne w świetle warunków pozwolenia na przebudowę.
28. |  | uszkodzone krawężniki | należy wymienić lub zaszpachlować | ⊡ |  |  | Uszkodzenia krawężników są przewidziane do naprawy przez GW.
29. |  | Teren zewnętrzny. Roboty drogowe w toku. Nie zakończone wjazdy, ciągi piesze, elementy małej architektury. Panuje duży chaos materiałowy. | Teren zewnętrzny wraz z elementami PZT i małej architektury należy doprowadzić do zgodności z projektem na cele odbioru przez PINB | ⊡ |  |  | W trakcie realizacji GW. Natomiast to jest oczywiste, że prace muszą zostać ukończone.
30. |  | Na ciągu pieszym przy witrynach nie skończone prace brukarskie. W wielu miejscach przy wpustach rur spustowych nie dokończone układanie kostki | Należy dokończyć prace brukarskie zgodnie z PZT i wpiąć system odwodnienia dachu do wpustów chodnikowych przy elewacji. | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
31. |  | Nie dokończone, a w niektórych miejscach nie zaczęte prace związane z dachem nad pasażem – brak podsufitki i oświetlenia, brak szczelności (są prześwity), bo nie ma pokrycia przedmiotowego dachu | Prace należy zakończyć w trybie pilnym na wizytację PINBu | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
32. |  | W wielu miejscach występują podłużne przerwy między kostką, a rygle witryny. Dziury są duże. | Należy dokonać stosownej naprawy brukarskiej w celu wyeliminowania istniejących przerw. Przerwy o tyle są znaczące, że występują liniowo na znacznych długościach. | ⊡ |  |  | To nie kwalifikuje się do naprawy tylko uzupełnienia. Szczeliny zostaną uzupełnione materiałem sypkim, ewentualnie z dodatkiem spoiwa. Do wykonania przez GW.
33. |  | Przy wakacje.pl Rura spustowa z odpływem na chodnik – pozostałe rury z odprowadzeniem pod kostkę do systemu kanalizacji deszczowej | Wpust rury spustowej schować w kostkę w system kanalizacji deszczowej. | ⊡ |  |  | Uwaga niezasadna. Zgodnie z projektem odwodnienie awaryjne z zadaszenia jest odprowadzane w teren bez wpięcia w kanalizację.
34. |  | Nie zakończone prace przy pochylni najazdowej | Prace należy wykonać w trybie pilnym. PINB na pewno będzie się temu przyglądał i sprawdzał wymiary. | ⊡ |  |  | W trakcie realizacji GW. Natomiast to jest oczywiste, że prace muszą zostać ukończone.
35. |  | klawiszowanie kostki na chodnikach oraz parkingu | Prace należy wykonać w trybie pilnym. PINB na pewno będzie się temu przyglądał i sprawdzał wymiary. | ⊕ |  |  | W trakcie realizacji GW. Natomiast na obszarze parkingu i ciągów pieszych nie ma odchyłek, które PINB mógłby podnosić w swojej kontroli (nie dotyczy progów do lokali handlowych, które są poprawiane przez GW).
36. |  | spękana podbudowa po frezowaniu asfaltu w okolicach skrzyżowania | Proponuje się: wyfrezować jeszcze 2 cm i ułożyć kompozyt oraz warstwę wiążącą gr około 3 cm jako warstwę wyrównawczą i następnie warstwę ścieralną o gr. 4 cm. Lub jeśli to możliwe bez frezowania podnieść się z rzędnymi wówczas zimniejszy się światło na krawężniku. Spękania są duże i będą odbicia na warstwie ścieralnej | ⊕ |  |  | Na podstawie konsultacji z EUROVIA ustalono zwiększenie zawartości asfaltu oraz grubości warstwy ścieralnej o ok. 1 cm - do ostatecznego potwierdzenia. Ułożenie kompozytu w obecnych warunkach pogodowych nie jest rekomendowane.
37. |  | Nowa elewacja od strony zapleczy KIK i Maxi ZOO. Widoczne zacieki i zniszczenie tynku cokołowego. Tynk bez odpowiedniej struktury chroniącej elewację/styropian. Brak odpowiednich obróbek cokołowych. | Należy na styku płyty i cokołu założyć odpowiednią obróbkę, która będzie pod płytą ze spadkiem do zewnątrz. W chwili obecnej nie ma możliwości zamontowania obróbki zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy zamontować separatory/odboje chroniące elewację od uszkodzeń. | ⊡ |  |  | (1) Montaż obróbki - wymaga zweryfikowania z GW na budowie. (2) Odboje nie występują w zakresie robót GW.
38. |  | Rossmann Duża szczelina między kostką a płytkami najemcy. Brak otworu na trzpień blokady drzwi. | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna.
39. |  | Unit nie wynajęty. Już widać, że będzie próg jak najemca wykona swoją podłogę | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona wcześniej w protokole z nadzoru inwestorskiego.
40. |  | Woolworth. Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
41. |  | Xtreame Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
42. |  | JYSK Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
43. |  | W JYSK na zapleczy jest problem z pękającą posadzką. Dodatkowo są również spękania przy dylatacji. Usterka występuje na dużym obszarze na ciągach komunikacyjnych zaplecza i pod regałami. Po ostukiwaniu słychać głuche dźwięki – wierzchnia warstwa odspojona od podłoża. Możliwe roszczenia gwarancyjne. | Wykonawca powinien jak najszybciej usunąć usterką. Naprawa wymaga skucia odspojonej posadzki i nałożenia nowej. | ⊡ |  |  | Ustalony z GW termin wykonania naprawy - 29-11-2024.
44. |  | MARTES Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona wcześniej w protokole z nadzoru inwestorskiego.
45. |  | Łazienki Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
46. |  | Mountain Warehouse Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
47. |  | Media Expert Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
48. |  | Pusty Unit bez wykończonej posadzki, a już widać próg. Widoczny próg miedzy kostka o wykończoną posadzką w lokalu | Problem systemowy w dużej ilości lokali już wykończonych przez najemców. Dokonać stosownej naprawy brukarskiej - nie akceptowalne jest twotrzenie tzw." Górek" | ⊡ |  |  | Komentarz jak wyżej
49. |  | Mur oporowy przy Burger Kingu Zabrudzony | Do oczyszczenia i ew. pomalowania | ⍙ |  |  | Potwierdzam, uwaga zasadna, zgłoszona w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 21-11-2024.
50. |  | Trawa z rolki. Ułożona na podłożu gliniastym na dużym spadku. Wątpliwa warstwa do ukorzenienia – glina. Widoczne rozwarstwienie na łączeniach. Nie zakończone prace. Nie widać efektu zakończenia | Dokonać stosownej naprawy ułożenia trawy. Zakończyć prace, bo jest dużo terenu odkrytego. Należy wyegzekwować okresie gwarancyjny na pielęgnację trawy na okres 3 lat w celu przyjęcia się do podłoża. | ⊡ |  |  | Montaż trawy z rolki został wykonany w zakresie nieco większym niż wskazany w projekcie obszar "zieleni niskiej". Skarpa nie jest przewidziana jako trawnik ozdobny. Trawę z rolki ułożono w celu poprawy stateczności skarpy. Trawa jest w fazie ukorzeniania.
51. |  | Nie zidentyfikowana rura i studzienka w zapadlisku. Studzienka może zagrażać niebezpieczeństwu, a rura bardzo rzuca się w oczy. Jest pewnie wpięta „na dziko” do systemu kanalizacji deszczowej. | Do weryfikacji przez projektanta położenie rury vs plany sieci. Rekomenduję też zamaskowanie tej rury przed wizytą PINBu | ⊡ |  |  | Rura zostanie zamaskowana.
52. |  | Studzienka zabrudzona liśćmi i wyniesiona ponad poziom terenu – brak odpowiedniego odprowadzenia wody z terenu | Oczyścić studzienkę i dokonać odpowiedniej regulacji studzienki/terenu dla dobrego spływu wody. | ⊡ |  |  | Studzienka będzie na poziomie jak rzędna asfaltu.
53. |  | Wolny Unit L17 Widoczny duży prześwit pod blachą miedzy unitami | Uzupełnić przegrodę między ścianą, a dachem. | ⊡ |  |  | Zgłoszone w protokole z nadzoru inwestorskiego z dnia 18-10-2024 oraz wcześniejszych.
54. |  | ogrodzenie nie zamontowane prawidłowo | wyrównać i zamontować zgodnie ze sztuką | ⍙ |  |  | Wymaga sprawdzenia na budowie
BRANŻA SANITARNA | [6 empty] | KOMENTARZ MT, PA
55. |  | niezakończone prace związane z kanalizacja deszczowa – brak odbioru instalacji kanalizacji deszczowej - wymagany monitoring instalacji w związku z dużyb zabłoceniem dróg | Zakończyć prace zgodnie z zakresem umowy | ⊡ |  |  | Kamerowanie w trakcie
56. |  | pomieszczenie zbiornika tryskaczowni – projekt przebudowy nie zawierał zakresu dostosowania pomieszczenia do aktualnych przepisów ppoż. | Doprowadzić pomieszczenie do aktualnych przepisów ppoż | ⊕ |  |  | [PA] - Proszę uszczegółowić w jakim zakresie powinna Państwa zdaniem zostać dostosowana pompownia. Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono pompownię i zbiornik w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
57. |  | Niezabezpieczona antykorozyjnie instalacja gazowa na dachu oraz nienaniesiona na dokumentację powykonawczą zmiana dotycząca zwiększenia średnicy rurociągu | Zabezpieczyć antykorozyjnie instalację gazową. Nanieść zmiany średnicy instalacji gazowej na dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzić zmianę przez projektanta | ⊡ |  |  | W trakcie
58. |  | Błędnie wykonane gumy pomiędzy rooftopami a konstrukcją | Poprawić gumy pomiędzy rooftopami a konstrukcją | ⊡ |  |  | Do poprawy
59. |  | Nieposprzątane pomieszczenia techniczne np. pom. Wodomierza, pom. Tryskaczowni | Posprzątać pomieszczenia techniczne. | ⍙ |  |  | Do poprawy
60. |  | Przestrzeń pod centralami niezabezpieczona dodatkowymi tryskaczami | Dołożyć dodatkowe tryskacze zabezpieczające przestrzeń zakrytą centralami - zmiany nanieśc w dokumntacji powykonawczej. | ⊡ |  |  | [PA] - do weryfikacji na budowie z GW.
61. |  | Awaryjne stare rooftopy | Rozważyć wymianę starych urządzeń- kto utrzymuje - nie zakłada się żadnego CAPEXU | ⊕ |  |  | [PA] - jedno stare urządzenie pozostało na dachu na mocy ustaleń inwestora z KAULFAND.
62. |  | uszkodzone skrzynki gazowe z zaworami | Zalecana wymiana na nowe zamykane skrzynek gazowych | ⊡ |  |  | [PA] - trzeba rozważyć zlecenie renowacji lub wymiany tych szaf (roboty dodatkowe).
63. |  | Brak wentylacji nawiewnej w toalecie dla niepełnosprawnych | Wykonać nawiew do toalety dla niepełnosprawnych. Może być poprzez podcięcie drzwi lub wykonanie kratki kompensacyjnej lub doprowadzenia instalacji do pomieszczenia. | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
64. |  | Brak wentylacji nawiewnej w toalecie dla niepełnosprawnych | Wykonać nawiew do toalety dla niepełnosprawnych. Może być poprzez podcięcie drzwi lub wykonanie kratki kompensacyjnej lub doprowadzenia instalacji do pomieszczenia. | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
65. |  | Zamieniony/pomylony anemostat nawiewny z wywiewny | Wykonać poprawnie anemostaty | ⍙ |  |  | Do poprawy
66. |  | Niezamontowane anemostaty/nawiewno/wywiewne w toaletach | Zamontować brakujące anemostaty wywiewne oraz nawiewne | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
67. |  | Niezakończone prace związane z białym montażem w toaletach | Zakończyć prace związane z białym montażem w toaletach | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
68. |  | Brak wykonanych rewizji na pionach kanalizacji sanitarnej | Wykonać rewizje w miejscach rewizji kanalizacji sanitarnych | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
69. |  | Brak kraty w pomieszczeniu tryskaczowni w niecce gdzie znajduje się pompa | Zamontować kratę | ⍙ |  |  | Krata jest stała obok
70. |  | Niewyczyszczone separatory | Wyczyścić separatory i przedstawić protokoły | ⍙ |  |  | Spiżbud będzie czyścił
71. |  | Studnie kanalizacyjne niedostosowane do rzędnej drogi oraz rynsztoków. | Dostosować włazy do rzędnej drogi oraz rynsztoków | ⊡ |  |  | [PA] - prace drogowe w trakcie realizacji. Oczywiste jest, że studnie muszą być dostosowane do rzędnej drogi.
72. |  | Brak wykonanych połączeń rynien z daszków najemców do kanalizacji deszczowej | Zakończyć prace związane z kanalizacją deszczową. | ⊡ |  |  | W trakcie
73. | #VALUE! | Instalacja kanalizacji sanitarnej z żeliwa zaciskowego w słabym stanie | Instalacja może powodować w przyszłości problemy eksploatacyjne związane z przeciekami. Należy wykonać ptrzegląd zerowy instalacji pożarowej | ⊡ |  |  | [PA] - instalacja istniejąca, nieprzewidziana do przebudowy w projekcie
74. | #VALUE! | Niezabezpieczone rury pvc przy rooftopach na dachu przeciwko działania promieni UV | Zabezpieczyć rury pvc przy rooftopach przed działaniem promieni UV | ⊡ |  |  | Do poprawy
75. | #VALUE! | Nieoczyszczona pompa w niecce pom. Tryskaczowni | Oczyścić z korozji pompę w niecce po. Tryskaczowni. Należy wykonać ptrzegląd zerowy instalacji pożarowej | ⊡ |  |  | [PA] - ewentualne odrębne zlecenie
76. |  | Brak dokumentacji powykonawczej do weryfikacji | Przedstawić dokumentację powykonawczą do weryfikacji | ⊡
77. |  | Brak wentylacji mechanicznej dedykowanej dla pompy spalinoweej w pom. Tryskaczowni. | Wykonać wentylację mech pod pompę spalinową w pom. Tryskaczowni. Należy dostoswoać pomieszczenia techniczne do aktualnych przepisów | ⊡ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono pompownię i zbiornik w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
78. | #VALUE! | Nieestetycznie wykonane syfony umywalkowe chromowane w toaletach. Niewypośrodkowane podejścia kanalizacyjne pod umywalki | Zamienić kształtki białe pvc na kształtki chromowane | ⍙ |  |  | Do sprawdzenia
79. | #VALUE! | Brak czyszczenia wentylacji | Należy wykonać czyszczenie wentylacji | ⊡ |  |  | Do sprawdzenia
80. | #VALUE! | Zanieczyszczone wpusty dachowe | Wyczyścić wpusty oraz sprawdzić drożność instalacji deszczowej | ⊡ |  |  | Do wyczyszczenia
81. |  | liczniki wody nie dostępne z poziomu wzroku ew. z drabiny zamontowane za wyskoko | sprowadzić liczniki wody do poziomu wzroku lub nad sufit podwieszany tak aby był dostęp z drabiny. | ⊡ |  |  | [PA] - zamontowano zgodnie z projektem. Niektórzy najemcy w ramach swoich prac adaptacyjnych przenieśli wodomierze na niższe miejsce. Wodomierze, które nie są przeniesione można przenieść w ramach dodatkowego zlecenia dla GW.
BRANŻA ELEKTRYCZNA | BRANŻA ELEKTRYCZNA | [5 empty] | KOMENTARZ AK, PA
82. | #VALUE! | Nie zakońcozne prace przy rozdzielnicach elektrycznych. Monterzy nie posiadali przy sobie klucza dynamomentrycznego podczas podłączania zacisków. | Po zakończoeniu prac: - wykonać sprawdzenia kamerą termowizyjną, - dokręcić kluczem dynamomentrycznym posiadającym aktualny certyfikat wszystkie zaciski śrubowe zgodnie z wymaganym przez producenta momentem dokręcenia - w dokumentacji zawrzeć osiadczenie kierowniak robót o użytych momentach dokręcenia ze wskazniem w jakich urządzeniach. | ⊡ |  |  | Pomiary termowizyjne są badaniami diagnostycznymi nie obligatoryjnymi (wymaganymi normatywnie) pomontażowo. Umowa z GW nie precyzuje wykonania takich pomiarów. Odpowiedzialność w tym zakresie jest po stronie gwarancji udzielanej przez GW o poprawności wykonania. Podobnie tyczy się oświadczeń o dokręcaniu, zawarty wniosek obejmuje standardowe oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu prac że je wykonał z DTR producentów zabudowanych aparatów.
83. | #VALUE! | Ze względu na nie zakończone prace elektryczne brak opraw awaryjnych przed drzwiami ewakuacyjnymi do lokali | Zakończyć prace i przedstawić protokoły pomiarowe oświetlenia awaryjnego przed wejściami do lokali. | ⊡ |  |  | [PA] - prace w trakcie realizacji przez GW. Do dnia otwarcia obiektu wszystkie oprawy zostaną zamontowane i zasilone.
84. | #VALUE! | Przewód prawdopodobnie systemu sygnalziacji pożarowej zamontowany nie zgodnie z przepisami przy użyciu uchwytów do płyty warstowej. | Uzuskaćniezbędę odstępstaw i zgody na zamontowanie użycie zespołu kablowego na płytach warstowwych. | ⊡ |  |  | Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego
85. |  | Brak uziemienia przyłącza wody | Wykonać uziemnienie | ⊡ |  |  | Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego
86. | #VALUE! | Brak schematów w rozdzielnicach, brak możliwości sprawdzenia zabezpieczeń i opisów. | Uzupełnić schematy w rozdzielnicach | ⊡ |  |  | Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego
87. | #VALUE! | Brak uziemienia pylonu/totemu reklamowego. | Wykonać uziemienie zgodnie z wymagniami uziomu jak dla instlacji odgromowej. | ⊕ |  |  | Zakres nie objęty projektem wykonawczym, Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego w ramach dodatkowych robót.
88. | #VALUE! | Nie zachowano dystansu separacyjnego pomiędzy zwodem niskim instlacji odgromowmoej a ostanią warstwą pokrycia dachowego (memberną). | Zapewnić dystans pomiędzy zwodem poziomym a membraną równy co najmniej 0,1 m zgodnie z normą PN EN 62305-3 pkt 5.4.2 oraz załącznikeim E.5 punkt E.5.1.1 lub dostaryczyć dokument od producenta potweirdzajacy iż użyta membrana jest nie rozprzestrzeniajaća ognia. (NRO). | ⊡ |  |  | Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego (zostaną zastosowane dystanse do uchwytów)
89. | #VALUE! | Brak dystansu izolacyjnego. | Zapewnić dystans pomiędzy trasą kablową a membraną równy co najmniej 0,1 m. | ⊡ |  |  | Przekazano do GW podczas odbioru wstepnego, GW zrealizuje zakres do odbioru końcowego
90. |  | Brak doświetlenia urzadzęń ochrony przeciwpożarowej - dotyczy całej starej części budynku. | Zapwenić natężęnie oświetlenia awaryjngo na urządzeniach ppoż zgodnie z wymaganiami. | ⊡ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
91. |  | Kable o odporności pożarowej układane razem z kablami bez odporności ogniowej. Zastosowany zespół kablowy do montażu kabli o odporności ogniowej nie został przebadany na zapewnienie dostawy energii elektrycznej przy jednoczesnym ułożeniu z przewodami bez odporności ogniowej. | Przewody bez odporności ogniowej wykonać w oddzileniej trasie kablowej oraz na oddzielnych zawiesiach w sotsounku do tras kablowych E90. | ⊡ |  |  | Wskazano miejsca podczas odbioru wstepnego, GW do odbioru końcowego zakwestionowane odcinki wydzieli na oddzielne trasy E90.
92. | #VALUE! | Nie zakńczone prace przy rozdzielnicy głównej. Wymieniono cześć zabezpieczeń nn. Rozdizelnica nN w wieku 23 lat. Okres eksploatacji rozdzielnic nN to około 30 lat. | Ze względu na wiek rozdizelnicy i wymianę części zabezpieczeńzaleca się wykonania badań temowizyjnych rozdizelnicy. Należy przewidzieć CAPEX na wymianę rozdzielnicy w ciągu 6 lat. | ⊕ |  |  | Zakres nie objęty PW, wniosek nie mający poparcia w dotychczas wykonanych badaniach diagnostycznych rozdzielnicy, które zakwalifikowały ją do dalszej eksploatacji. Przyjmowany wiek eksploatacji takich rozdzielic, przy założeniu jej okresowej eksploatacji z przyjętymi w zakładzie zabiegami eksploatacyjnymi, mieści się w granicach 40-50lat
93. | #VALUE! | Brak oświetelnia awaryjnego w pomieszczenie rozdzielni głownej niskiego napięcia. | Wykonać oświetelnie zapewniajać 10% natężenia ośweitlenia podstawowego lecz nie nie mniej niż 15lx. | ⊡ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
94. | #VALUE! | Brak opraw awaryjnych i ewakuaycjnych w budynku oznaczkonym jako PM. (rozdzielnia główna nn) | Wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. | ⊡ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
95. | #VALUE! | Brak oprawy awaryjnej na zewnątrz nad drzwiami ewakuacyjnymi | Wykonać oprawę awaryjną. | ⊡ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
96. | #VALUE! | Zastsowano PWP jest niezgodny z przepisami. | PWP wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami). PWP powinno posiadać: - Krajowa Ocena Techniczna (wydaną przez jednostkę certyfikującą), - Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych (wydanąprzez jednostkę certyfikującą), - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (wydaną przez producenta). | ⊕ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
97. | #VALUE! | Centrlaa sygnalziacji pożąrowej sygnalziuje 37 uszkodzeń, 19 odłączeń, 1 uszkodzoną pętle, 1 alarm techniczny. | Doprowadzić do pełnej funkcjionalności system sygnalziacji pożarowej i przedstawić nowy protokół z działania i sprawdzenia 100% elemntów. | ⊡ |  |  | Obeikt w trakcie uruchamiania, zastane błędy wynikają z testów, do odbioru końcowego GW zapewni sprawność centrali.
98. | #VALUE! | Nie podłączony zawór instlacji tryskaczowej do systemu sygnalizacji pożarowej. | Wykonać podłaczenie zaworu i przedstawić protoków z współdziania sytemów. | ⊡ |  |  | Przekazano uwagę podczas odbioru przedwstępnego, zrealizuje GW
99. | #VALUE! | Usterka wzmacniacza DSO w szafie KAUFLAND | Usunąć usterkę i przedstawić nowy protokół z poprawności działania systemu. | ⊡ |  |  | Zakres prac adaptacyjnych najemcy KAUFLAND. Uwaga zostanue przekazana do najemcy.
100. | #VALUE! | Oznakowanie drogi ewakuacyjnej nie zgodnie z normą PN EN ISO 7010 Przewody LAN ukąłdane raze z przewodami elektrycznymi 230/400V | Wykonać poprawne oznakowanie zgodne z PN EN ISO 7010 Odseparować isntalcje LAN od elektrycznej. | ⊡ |  |  | Przekazano bieżące uwagi podczas odbioru przedwstepnego do GW, do realizacji do odbioru końcowego
101. | #VALUE! | Oznakowanie drogi ewakuacyjnej nie zgodnie z normą PN EN ISO 7010 | Wykonać poprawne oznakowanie zgodne z PN EN ISO 7010 | ⊡ |  |  | Przekazano bieżące uwagi podczas odbioru przedwstepnego do GW, do realizacji do odbioru końcowego
102. | #VALUE! | Oznakowanie drogi ewakuacyjnej nie zgodnie z normą PN EN ISO 7010 | Wykonać poprawne oznakowanie zgodne z PN EN ISO 7010 | ⊡ |  |  | Przekazano bieżące uwagi podczas odbioru przedwstepnego do GW, do realizacji do odbioru końcowego
103. | #VALUE! | Brak doświetlenia urzadzęń ochrony przeciwpożarowej w ROSSMNNie. | Zapwenić natężęnie ośweitlenia awaryjngo na urządzeniach ppoż zgodnie z wymaganiami. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, przekazano uwagę do GW podczas odbioru przedwstepnego, zrealizuje do odbioru końcowego.
104. | #VALUE! | Brak opraw ewakuacyjnych. | Doposażyć drogi ewakuacyjne w oparawy. Zgodnie z przepisami operawy ewakuacyjne należy montoawć w przy kazej zmianie kierunku, poziomu oraz w miejsach widocznych. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, przekazano uwagę do GW podczas odbioru przedwstepnego, zrealizuje do odbioru końcowego.
105. | #VALUE! | Brak doświetlenia urzadzęń ochrony przeciwpożarowej w udostępnionym lokalu bez najemcy w trakcie audytu. | Zapwenić natężęnie ośweitlenia awaryjngo na urządzeniach ppoż zgodnie z wymaganiami. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, przekazano uwagę do GW podczas odbioru przedwstepnego, zrealizuje do odbioru końcowego.
106. | #VALUE! | Pętle indukcyjne pod panelami PV. | Zlikwidować pętle indukcyjne. | ⊡ |  |  | Zakres prac adaptacyjnych najemcy BURGER KING. Uwaga zostanue przekazana do najemcy.
107. | #VALUE! | Brak dystansu separacyjnego między isntlacją elektryczną membraną. | Zapewnić dystans pomiędzy trasą kablową a membraną równy co najmniej 0,1 m. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, przekazano uwagę do GW podczas odbioru przedwstepnego, zrealizuje do odbioru końcowego.
108. | #VALUE! | Przeowdy nie zabezpieczone i nie podłączone do urządzeń oraz brak wyłącnzikó serwisowych przy wentylatorach. | Wykonać podłączenie urządzeńoraz zamontować wyłączniki serwisowe wraz trwałym opisem umożliwjającym identyfikację w dokumentacji i w rozdzielnicy zasilającej. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, przekazano uwagę do GW podczas odbioru przedwstepnego, zrealizuje do odbioru końcowego.
109. | #VALUE! | Brak uziemienia isntlajci PV. | Wykonać uziemienie isntlacji PV. | ⊡ |  |  | Prace w trakcie realizacji, PW nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń.
110. | #VALUE! | Zaciski środkowe użyte kjako zaciski końcowe do montażu paneli PV na dachu Burger Kinga. | Wymianić na za ciski końcowe lub dostarczyć oświadczenie producenta w zakresie zgody na stosowanie zaciskó miedzy panelowych jako zaciski końcowe. | ⊡ |  |  | Zakres prac adaptacyjnych najemcy BURGER KING. Uwaga zostanue przekazana do najemcy.
111. | #VALUE! | Rozdizelnica SN w wieku 23 lat. Okres eksploatacji rozdzielnic SN to około 30 lat. | Przewidzieć Capex na wymianę rozdzielnicy za około 6 lat. | ⊕ |  |  | Zakres nie objęty PW, wniosek nie mający poparcia w dotychczas wykonanych badaniach diagnostycznych rozdzielnicy, które zakwalifikowały ją do dalszej eksploatacji. W ramach poprawy stanu technicznego wymieniono kable SN łączące sekcje rozdzielnicy SN z rozdzielnicą SN TAURON. Przyjmowany wiek eksploatacji takich rozdzielic, przy założeniu jej okresowej eksploatacji z przyjętymi w zakładzie zabiegami eksploatacyjnymi, mieści się w granicach 40-50lat
112. | #VALUE! | Brak sprzętu dielektrycznego. | Uzupełnić sprzęt dielektryczny | ⊡ |  |  | Przekazano podczss odbioru przedwstepnego do GW, sprzęt podczas oględzin był w trakcie badania.
113. | #VALUE! | Brak detekcji pożarowej w pom. transformatorów | Wykonać detekcję w trafo. | ⊕ |  |  | [PA] - Nie przewidziano w projekcie prac związanych z przebudową/ dostosowaniem tych pomieszczeń. W trakcie budowy konsultowano dodatkowo to z projektantem, który po zweryfikowaniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. potwierdził stanowisko, tj. pozostawiono istniejący budynek techniczny w stanie jaki dotychczas funkcjonował i dalej funkcjonuje w obiekcie i nie została ona objęta projektem przebudowy (spełnia wymagania na czas włączenia do ruchu). Państwowa Straż Pożarna nie zgłosiła zastrzeżeń, przekazując tym samym pozytywne stanowisko ws. użytkowania obiektu.
114. | #VALUE! | Brak uziemienia pomp oraz instlacji tryskaczowej. | Wykonać uziemienie. | ⊡ |  |  | Obiekt istniejący, wymagane przedstawienie pomiarów ochronnych potwierdzających uziemienie konstrukcji instalacji tryskaczowej.
115. |  | Brak ekspertyzy pożarowej w związku z przebudowąi rozbudową budynku. | Powinna być wykonana ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z: - § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), - § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), | ⊕ |  |  | [PA] - wysłano do konsultacji z projektantem ALFA. [ALFA] - W temacie ekspertyzy pożarowej. Jest ona potrzebna/ niezbędną , w przypadku, gdy wykonuje się odstępstwo u Głównego Komentanta Starży. Ustawodawca dopuszcza taką możliwość przy budynkach przebudowywanych, nadbudowywanych itp. To jest przywilej a nie obowiązek. Nasz projekt został zrobiony zgodnie z przepisami i nie wymagał takich odstępstw, stąd brak wymogu przygotowania ekspertyzy pożarowej. Na marginesie dodam, ze gdyby taka ekspertyza była potrzebna, straż nie odebrałaby budynku.
116. |  | Z odpowidzi otrzymanej od Tauron DYSTRYBUCJA przekładniki na głównych układach pomiarowych (na zakupie od Tauron), nie spełniają aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie klasy dokładności, co umożliwia zgłoszenie zewnętrznego sprzedawcy energii | należy wymienić przekładniki i dostosowac instalację do aktualnych wymogów w celu umozliwienia rozpoczęcia działaności dla OSDn (Grupa Energia Infrastruktura) | ⊕ |  |  | Obiekt istniejący, uwaga dotyczy zmiany w zakresie wejścia obecnie na obiekt OSD i stawianych wymagań, obecnie obiekt traktowany jest jako Klient końcowy i spełnia wymagania w tym zakresie, układ pomiarowy uzgodniony z TD, układy zaplombowane,