INSTRUKCJA SERWISU ORAZ EKSPLATACJI I KONSERWACJI BUDYNKU

Comfi Park Bielik

ADRES: Bieslko Biała, Warszawska 180

Nr działki : 47/25,47/26(dawniej 47/24),60/1,47/24,3439/20,

Opracowanie:

Daldehog Intl. sp z o.o.

ul. Ślężna 102-106

Wrocław, 53-111

Spis treści instrukcji serwisu oraz eksploatacji budynku:

Wprowadzenie:	2

Cel instrukcji:	3

1.	Warunki przeprowadzania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w Prawie budowlanym.	4

2.	Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego	4

3.	Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów budowlanych.	6

3.1	Konstrukcja	7

3.2 Ścianki wydzielające	8

3.3	Posadzki/parkingi	8

3.4	Ślusarka i stolarka, wyposażenie	9

3.5	Wykończenia ścian (części wspólne Galerii Comfi Park)	11

3.6	Sufity	12

3.7	Elewacja	13

3.8	Dach	15

3.9 Mała architektura	17

4.	Część elektryczna	17

4.3 Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)	20

4.4 System monitoringu obiektu	20

5.	Część sanitarna	21

5.1 Instalacja pompowni/tryskaczy	21

5.2 Pompy pożarowe KSB Etanorm	22

5.3 Centrale klimatyzacyjne Ratherm	25

5.4 Wodomierze zdalny odczyt HYDROLINK	26

5.5 Podgrzewacz wody DeDietrich	26

Procedury serwisowe	26

Procedura zgłaszania reklamacji	27

Zestawianie firm serwisowych:	27

# Wprowadzenie:

Generalny wykonawca inwestycji Comfi Park pragnie podziękować za dotychczasowe okazane zaufanie.

Przekazując Państwu ten dokument mamy nadzieję, że zebrane tu informacje pozwolą nam na dalsze kontynuowanie dobrej współpracy w okresie gwarancyjnym.

## Cel instrukcji:

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowiązków oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej eksplantacji budynku Zamawiającemu przez zamawiającego należy rozumieć inwestora, oraz przedstawiciela inwestora, obsłudze, zarządcy, użytkownikom, oraz innym osobą korzystających z obiektu oraz określenie procedury zgłaszania reklamacji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszane są jedynie uogólnieniem szczegółowych warunków gwarancji na poszczególne elementy.

Dokument ten nie zwalnia inwestora, zamawiającego, zarządcy, użytkownika, przedstawiciela inwestora i innych osób korzystających z obiektu z warunków zawartych w kartach gwarancyjnych jak i instrukcjach użytkowania poszczególnych elementów oraz obowiązków nakładanych właściwymi przepisami obowiązującego prawa.

Wszystkie prace budowlano-instalacyjne będące podmiotem ingerencji Wykonawców aranżacji zostaną wyjęte z odpowiedzialności gwarancyjnej firmy Daldehog Intl.

Jeżeli Wykonawcy dokonają ingerencji w systemy automatyki budynkowej to:

a) dokonując zmiany w oprogramowaniu centrali systemów SAP, DSO – przejmują na siebie

odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie całych systemów w ramach central tych systemów

b) dokonując zmian oprogramowania sterowników systemu wentylacji/klimatyzacji lub dokładając nowe sterowniki automatyki – przejmują na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie odpowiednich

c) dokonując modyfikacji systemów wentylacji i klimatyzacji jak i innych systemów sanitarnych przejmują na siebie odpowiedzialność za odpowiednie regulacje czynników w ramach modyfikowanych instalacji jak również istniejących instalacji, na które wprowadzona modyfikacja może mieć wpływ.

d) dokonując modyfikacji części elektrycznej – przejmują na siebie odpowiedzialność za

modyfikowane instalacje wraz z modyfikowanymi rozdzielniami elektrycznymi.

Prace, które będą wykonywane przez firmy, które wcześniej wykonywały przedmiotowe

poszczególne instalacje, będziecie Państwo mieli zapewnienie o tym, iż finalnie zgłoszenia o

ewentualnych wadach gwarancyjnych będą trafiały do nich, jednakże na dziś w ramach powyższych ingerencji Daldehog Intl. niestety nie będzie uczestnikiem odpowiedzialności gwarancyjnej.

Gwarancje w ramach wykonywanych prac przez tych Wykonawców tego zadania pozostają w ich odpowiedzialności gwarancyjnej i nie obciążają firmy Daldehog Intl.

## Warunki przeprowadzania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w Prawie budowlanym.

Zgodnie z art. 64.1 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem sieci gazowych, tzn. obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymóg nie dotyczy również właścicieli lub zarządców dróg lub obiektów mostowych, ponieważ obowiązek prowadzenia książki drogi lub książki obiektu mostowego został na nich

nałożony na podstawie przepisów o drogach publicznych. Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania aż do rozbiórki obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła oraz cechować się jednoznacznością i zwięzłością. Wpisy w książce powinny być wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie. Wpisów dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany. Błędnych wpisów nie wolno zamalowywać, wydrapywać ani zaklejać.

## Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2, oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2, co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. U. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz. 665) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:

• elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

• instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,

• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych).

Co najmniej raz na 5 lat budynki należy poddawać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu:

• stanu sprawności technicznej,

• wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,

• estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu

budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi,

bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, kontroli stanu technicznego a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Kontrolę techniczną obiektów budowlanych można powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Należy jednak pamiętać, że im obiekt bardziej skomplikowany lub stwarzający w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, tym wyższe muszą być kwalifikacje osoby dokonującej okresowej kontroli. W takim przypadku powinny to być osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające zarówno uprawnienia do projektowania, jak i

kierowania, a w szczególnych wypadkach posiadające uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Kontrole obejmują następujące elementy lub instalacje budynku:

• elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne,

• elementy budynku narażone na niszczące działania czynników występujących podczas

użytkowania obiektu,

• instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,

• instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

• instalacje elektryczne i piorunochronne,

• stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego,

• estetyka obiektu oraz jego otoczenia.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby posiadające

kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, dla przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz

kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż podano wyżej, może zostać określony w szczegółowych przepisach prawa budowlanego oraz w instrukcjach eksploatacji obiektu. Dotyczy to głównie urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kolejowych.

Kontrole stanu technicznego powinny zostać zakończone protokołami. Każdy protokół musi posiadać swój numer rejestracyjny, ale numeracja protokołów jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa. Należy jednak stosować taką numerację, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest przypisywanie im kolejnych numerów, niezależnie od rodzaju i zakresu protokołu.

Protokół powinien zawierać informacje o:

• terminie przeglądu,

• zakresie przeglądu,

• osobie przeprowadzającej przegląd,

• wyniku przeglądu,

• terminie, w jakim powinien zostać dokonany kolejny przegląd,

• o pracach, jakie należy wykonać w celu utrzymania właściwego stanu technicznego

obiektu,

• o terminie, w którym prace te powinny zostać wykonane.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, jest obowiązany w czasie lub

bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.

## Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów budowlanych.

### Konstrukcja

#### 3.1.1 Konstrukcja żelbetowa

Wykonywanie systematycznych przeglądów okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz

instrukcji eksploatacji i użytkowania obiektu. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję żelbetową bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów budynków powodujące zwiększenie projektowanego obciążania konstrukcji wymagają zgody projektanta. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665). Szczegółowe wytyczne dotyczące zalegania śniegu w punkcie „Odśnieżanie dachu- Opis Konstrukcja”.

Przypadki stwierdzenia nadmiernych ugięć stropów (efektem, czego mogą być uszkodzenia

ścianek działowych, odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowań płyt

stropowych należy zgłosić Wykonawcy.

#### 3.1.2 Konstrukcja stalowa

Wykonywanie systematycznych przeglądów okresowych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz

instrukcji eksploatacji i użytkowania obiektu. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję stalową

bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów budynków powodujące zwiększenie projektowanego obciążania konstrukcji wymagają zgody projektanta. Jednostki zewnętrzne montowane przez najemców (między innymi agregaty klimatyzacji) powinny być usytuowane tylko i wyłącznie w miejscach wskazanych w projekcie. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie

bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji

oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na

dachach śniegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665).

Eksploatacja konstrukcji stalowej

W trakcie eksploatacji konstrukcji, dla zapewnienia jej warunków prawidłowej i bezpiecznej pracy konieczne są:

• kontrole w odstępach 6-cio miesięcznych stanu powłok i ewentualne ich

uzupełnianie. Nie dotyczy gwintowanych końcówek stężeń prętowych. Naprawa powierzchni

ocynkowanej zgodnie z normą DIN EN ISO 1461 - farbami o zawartości cynku w suchej masie

ponad 95% np. farbą wysokocynkową SCHEERO – KATHOZINK;

• przed i po okresie zimowym, np. październik i kwiecień, wizualne kontrole styków

skręcanych polegające na sprawdzeniu równomiernego przylegania łbów śrub, podkładek i

nakrętek do łączonych elementów w styku. W przypadku wątpliwości sprawdzenie dokręcenia

nakrętek i w razie konieczności wymiany śrub (bezwzględnie w połączeniach sprężanych) lub

dokręcenia nakrętek;

• przed i po okresie zimowym, np. październik i kwiecień, kontrole naciągu stężeń

poziomych połaci dachowych i ewentualne ich korygowanie poprzez odpowiedni naciąg śrub;

• przed i po okresie zimowym, np. październik i kwiecień, wizualne kontrole styków

spawanych polegające na sprawdzeniu pęknięć i rozwarstwień;

• zabrania się wiercenia otworów w elementach konstrukcji oraz spawania;

• wszelkie zmiany wartości obciążeń użytkowych i instalacyjnych, zarówno, co do

wielkości jak i sposobu ich przekazywania na konstrukcję, muszą być potwierdzone

sprawdzającymi obliczeniami statyczno–wytrzymałościowymi wykonanymi przez Projektanta;

• po każdej kolizji, w wyniku której nastąpi uszkodzenie jakiegokolwiek elementu

konstrukcyjnego należy przeprowadzić przegląd konstrukcji obiektu;

• każdorazowe uszkodzenie konstrukcji musi być w trybie natychmiastowym usunięte.

Konstrukcję należy użytkować i konserwować zgodnie z normą PN-B-01806 „Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.

### 3.2 Ścianki wydzielające

#### 3.2.1                Ściany murowane

Ingerencja w ściany (np. wkuwanie instalacji wod-kan) może spowodować utratę parametrów

akustycznych, cieplnych oraz nośnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich. Nie wymagają szczegółowych zabiegów konserwacyjnych,

niezbędne jest wykonywanie systematycznych przeglądów okresowych

    - Ściany GK

Ważne jest, aby ściany nie były poddawane obciążeniom większym niż wynika to z norm i

projektu. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich. Ściany nie wymagają szczegółowych zabiegów konserwacyjnych. Niezbędnym jest, wykonywanie przeglądów okresowych.

### Posadzki/parkingi

    - Parkingi z kostki brukowej

Parking i przejazd z kostki brukowej Behaton nie wymaga specjalnych zabiegów, prócz zamiatania np. zamiatarką drogową.

    - Droga techniczna wykonane z płyty ażurowej

Płyta ażurowa zastosowana na miejscach parkingowych o maksymalnym nacisku na oś 200kN (~2000kg), co za tym idzie wyłącznie auta osobowe i dostawcze nie przekraczające wcześniej wypisanego parametru mogą bez inwazyjnie korzystać z tych miejsc.

Generalny wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia spowodowane poruszaniem pojazdów pojazdów ciężarowych, czy też wielkogabarytowych.

W okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby odśnieżanie odbywało się przy pomocy mniejszej odśnieżarki, lemiesz pługa nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z płytą ażurową, może to skutkować jej wyrwaniem.

    - Płyty brukowe główne patio, chodniki przy obiekcie

Płyty brukowe na głównym patio, patio bocznym, opasce oraz ścieżkach komunikacyjnych wzdłuż fasady aluminiowej. budynku wyłącznie do ruchu pieszego, ewentualnie transportu dostaw najemców przy użyciu wózka paletowego z gumowymi kołami. Kategoryczny zakaz ruchu pojazdów mechanicznych, maszyn budowlanych o dużej masie właśnej. Zgodnie z zatwierdzoną kartą materiałową:

Konserwacja odśnieżanie:

Na płyty brukowe w okresie zimowym nie powinna być stosowana sól w celu odlodzenia, zalecany jest chlorek wapnia. Zwykła sól, ma zbyt agresywne działanie i może doprowadzić o pogorszenia aspektów wizualnych płyt, oraz powstania wykwitów.

Do czyszczenia płyt nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Należy stosować łagodne detergenty i przemywać ciepłą wodą.

Normalnym dla płyt jest powstawanie po ułożeniu białego nalotu. Nie jest to wada produktu lecz naturalna reakcja pojawiająca się na powierzchni płyty brukowej. Powstaje on na skutek połączenia się dwutlenku węgla, którego pod dostatkiem znajdziemy w atmosferze oraz wodorotlenku wapnia, pojawiającego się podczas twardnienia betonu. Efektem ubocznym tak zachodzącej reakcji jest woda (która ulotni się w postaci pary wodnej) oraz wytrącający się w postaci białego nalotu węglan wapnia. W praktyce, naloty te samoistnie znikają wraz z biegiem czasu.

Generalny wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w wypadku nie będą przestrzegane wyżej opisane zasady użytkowania.

### Ślusarka i stolarka, wyposażenie

3.4.1                Drzwi ASSA ABLOY

Konserwację w okresie użytkowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-

Ruchową. Ważne jest, aby okresowo (w zależności od wymagań producenta) przeprowadzić kontrolę

skrzydła, ościeżnicy i elementów ruchomych (regulację zawiasów, zamka, rygli, RKZ, samozamykacza).

Okresowa kontrola powinna obejmować:

• Wizualną ocenę płyty drzwiowej i ościeżnicy pod kątem występowania wad

mechanicznych lub korozji

• Sprawdzenie mocowania klamek do płyty drzwiowej i łożyska klamek

• Sprawdzenie śrub mocujących zamek, oliwienie zapadki i rygla, kontrolę luzu zapadki i

poprawność jej funkcjonowania

• Sprawdzenie mocowania zawiasów do płyty drzwiowej i do ościeżnicy. W razie potrzeby

należy wykonać korektę ustawienia zawiasów

• Stopień zużycia uszczelek

• Sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej

korekty siły zamykania

W trakcie eksploatacji należy unikać silnych uderzeń skrzydła o ościeżnicę, pozostawiania

przedmiotów w zasięgu pracy skrzydła, blokowania skrzydła w pozycji otwartej (powoduje to

wyciągnięcie sprężyny samozamykacza).

Samowolne mocowanie jakichkolwiek elementów dodatkowych do płyty drzwiowej lub ościeżnicy skutkuje utratą gwarancji, a w przypadku drzwi pożarowych także utratą atestu ppoż. Podpisanie umowy serwisowej jest niezbędne w celu zachowania udzielonej gwarancji.

Szczegółowe wytyczne w załącznikach:

„1a Instrukcja konserwacji drzwi stalowych AAMD v.4”

„1b DTR ALPE v.05”

    - Klapy dymowe VELUX

Urządzenia " VELUX " powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym co 6 miesięcy w ciągu całego okresu eksploatacji tj. w okresie gwarancji, jak również po okresie gwarancji. Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadające autoryzacje na serwis urządzeń " VELUX ”.

Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. u. 2010 nr 10, poz 719).

Szczegółowe wytyczne dotyczące klap oddymiających w załączniku:

„1.  Klapa oddymiająca VELUX DTR”

    - Bramy rolowane zewnętrzne HORMANN

- Każda z bram uruchamiana jest ze stacyjki nr1 (wewnątrz) i nr2 (na zewnątrz), oraz z centrali która jest zamontowana wyżej.

- Centrala wyłącznie do użytku zarządcy (brak zezwolenia na ingerowanie najemców którzy będą sobie otwierali bramy, oraz ich dostawcy)

- W celu całkowitego  zamknięcia bram na przykład na noc w obu stacyjkach klucz musi być w pozycji „CZERWONEJ”. W innym wypadku tzn. na jednej ze stacyjek będzie na pozycji „ZIELONEJ” to bramę można będzie otwierać i tak z obu stron a jest to sytuacja której nie chcemy.

Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączniku:

„2. Instrukcja obsługi 445R”.

    - Bramy segmentowe dokowe

Szczegółowa instrukcja znajduje się w załącznikach:

„3. Instrukcja obsługi”

„4. Automatyka”

### Wykończenia ścian (części wspólne Galerii Comfi Park)

    - Tynki

W pierwszych latach użytkowania budynku mogą powstawać zarysowania na ścianach i sufitach. Pojawienie się zarysowań tynku nie jest oznaką wad konstrukcyjnych, lecz jedynie efektem normalnej pracy budynku, jego elementów konstrukcyjnych oraz osiadania fundamentów na gruncie. Pojawiające się rysy na tynku użytkownik we własnym zakresie powinien wypełnić masą szpachlową i przemalować. Ingerencja w ściany np. częściowe wyburzenia może również spowodować utratę parametrów

nośnych przegród, co skutkować może powstawaniem zarysowań tynku i ścian.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych spękań tynku w przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich w ściany działowe i konstrukcyjne budynku.

    - Okładziny ceramiczne

Plamoodporność – mycie powierzchni

Powierzchnia fugi uzyskuje pełną plamoodporność po upływie 28 dni od zakończenia prac glazurniczych. Przez plamoodporność rozumie się odporność fugi na następujące substancje wywołujące trwałe zabrudzenia:

- ketchup,

- tłuszcz, np. z oleju słonecznikowego,

- kawa,

- wino czerwone,

- sok z czerwonej porzeczki.

Warunkiem usunięcia tych zabrudzeń jest:

- czyszczenie we wskazany poniżej sposób,

- przeprowadzenie czyszczenia w ciągu 15 minut od powstania zabrudzenia.

Czyszczenie powinno przebiegać w następujący sposób. Na mokrą gąbkę nałożyć detergent, np. płyn do mycia naczyń lub inny środek bezpieczny dla skóry. Zrobić pianę. Zmywać zabrudzenie intensywnie z powierzchni spoiny, aż do całkowitego usunięcia plamy. W przypadku detergentów o intensywnej barwie, dokładnie przemyć podłoże wodą w celu usunięcia przebarwienia. Następnie przemyć czystą wodą. Oczyszczone miejsce osuszyć ręcznikiem papierowym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zmywanie zabrudzeń

znikomą ilością detergentu może okazać się nieskuteczne w przypadku trudniejszych w/w plam.

Ponadto:

- pierwsze mycie może nastąpić po 14 dniach od wykonania spoiny,

- mycie powierzchni należy prowadzić detergentami rozcieńczonymi wg wskazań producenta; zabrania się używanie detergentów stężonych,

Uwaga. Spoina traci właściwości hydrofobowe w wyniku długo-

trwałego wystawienia na bezpośrednie oddziaływanie następujących substancji:

- środków dezynfekujących chloropochodnych, np. Domestos,

- środków do usuwania zabrudzeń cementowych, np. ATLAS SZOP,

- zmywaczy do powłok impregnujących do płytek, środków pielęgnacyjnych, itp.

### Sufity

    - Sufity podwieszane mineralne

Sufity podwieszane mineralne nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Nie należy dotykać sufitu gołymi rękoma, może to zostawić zabrudzenia co pogorszy walory estetyczne sufitu podwieszanego.  W celu wyczyszczenia stosować suchą szmatkę, bądź zmiotkę. Uszkodzone panele z łatwością można wymienić poprzez podniesienie ich do góry następnie włożenie nowego kasetonu. W przypadku konieczności demontażu części sufitu przy ponownym montażu należy pamiętać o bezwzględnej konieczności wpięcia zdemontowanych elementów wszystkim wpięciami w konstrukcji.

Do konstrukcji sufitu podwieszanego nie powinno się montować żadnych elementów, próba podpięcia jakiegoś urządzenia może zakończy się oberwaniem sufitu. Dopuszczalne normą obciążenie dla sufitu podwieszanego 9kg/m2 zapas ten jest użyty na poczet instalacji typu lampy oświetleniowe, czujniki dymowe, głośniki, anemostaty. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności Gwarancyjnej za to uszkodzenie.

W celu dostania się na strop pomieszczenia rozdzielni w budynku B, należy skorzystać z  rewizji miejsce wejścia oznaczone tabliczką rewizja na kasetonie który trzeba podnieść. Dostęp z drabiny przenośnej.

    - Sufity podwieszane rastrowe

Czyszczenie sufitu rastrowego można wykonać za pomocą suchej szmatki, można również zastosować nie agresywny środek do czyszczenia.

W przypadku konieczności demontażu części sufitu przy ponownym montażu należy pamiętać o bezwzględnej konieczności wpięcia zdemontowanych elementów wszystkim wpięciami w konstrukcji.

Do konstrukcji sufitu podwieszanego nie powinno się montować żadnych elementów, próba podpięcia jakiegoś urządzenia może zakończy się oberwaniem sufitu. Dopuszczalne normą obciążenie dla sufitu podwieszanego 9kg/m2 zapas ten jest użyty na poczet instalacji typu lampy oświetleniowe, czujniki dymowe, głośniki, anemostaty. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności Gwarancyjnej za to uszkodzenie.

### Elewacja

3.7.1 Fasady słupowo-ryglowe systemu Aluprof MB SR50N

Mycie jest często przyczyną powstawania wad powłok i dlatego też należy przestrzegać zasad opisanych poniżej:

- Mycie elewacji należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Fakt wykonania mycia musi być udokumentowane w formie protokołu. Elementy poziome o spadku minimalnym z uwagi na osadzający się na nich pył, osad, bród należy myć min. raz na miesiąc (parapety, okapniki, daszki).

- Do mycia należy używać czystą wodę. Mycie może być bardziej efektowne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni dekoracyjnej tkaniny, nie rysującej powierzchni.

- W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25 stopni C.

- Temperatura stosowanej do mycia wody nie może przekraczać 25 stopni C. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.

- Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty), jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium.

- Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni.

- Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.

- Nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.

- Maksymalny czas oddziaływania środa czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny. Jeżeli to konieczne proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach.

- Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą.

- Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili.

    - Płyty kompozytowe

Zasady konserwacji i użytkowania opisano w punkcie wyżej – 3.7.1.

    - Płyty warstwowe

Przegląd wykonywać raz w roku najlepiej w okresie wiosennym. Powierzchnie płyt warstwowych na budynkach powinny być czyszczone w celu usunięcia gromadzącego się śniegu oraz zanieczyszczeń powierzchni. Mogą one powodować uszkodzenia powłoki ochronnej. Przykładem mogą być ptasie odchody posiadające kwaśny odczyn pH, co przyczynia się do chemicznego uszkadzania powierzchni malarskiej. Jednak wystarczy stosować się do kilku prostych zasad, by utrzymać płyty izolacyjne w doskonałym stanie:

- Na początku warto po prostu spłukać całą powierzchnię dachu oraz ścian. Pozwoli to usunąć luźną część zabrudzeń oraz przygotować płyty warstwowe do dalszego czyszczenia.

- Nie używać w czasie mycia silnych detergentów. Najlepsze będą środki czyszczące o pH mieszczącym się w zakresie od 4 do 9.

- Pomocna w czyszczeniu jest myjka ciśnieniowa. Charakterystyka jej pracy powinna być zbliżona do modułowych myjni bezdotykowych dla samochodów. Maksymalne ciśnienie w czasie mycia nie powinno przekraczać 30 bar.

- Unikać wlewania wody w połączenia między płytami warstwowymi. Może się ona bowiem przedostać do materiału izolacyjnego wewnątrz płyty.

- Nie stosować narzędzi o ostrych powierzchniach czyszczących. Wszelkie uszkodzenia powłoki ochronnej spowodują szybsze zużycie się płyt oraz wymagać będą generalnej naprawy (nałożenia nowej powłoki malarskiej).

Regularne i częste czyszczenie powierzchni warstwowych płyt izolacyjnych w halach przemysłowych pozwala na znaczne przedłużenie ich żywotności.

    - Drzwi automatyczne

Należy dokonywać odpłatnych przeglądów z autoryzowanym serwisem. Obowiązkiem zarządcy budynku jest podpisanie umowy serwisowej z firmami Record oraz GEZE.

Proszę uczulać najemców na fakt że automat musi być cały czas włączony/zasilony  w innym wypadku rozładuje się bateria a to może spowodować poważniejszą usterkę. Dodatkowo ważnym aspektem odnoszącym się do zakresu elektrycznego u najemców, jest fakt że drzwi automatyczne mają mieć swój własny bezpiecznik w rozdzielni elektrycznej.

„Zgłoszenia prosimy wysyłać bezpośrednio na: serwis@record.pl Wszelkie numery do nas, w tym serwisowe oraz nr "hotline"  znajdują się na naklejkach na obudowach napędów, na wyświetlaczu sterownika oraz w przekazanej dokumentacji napędów.”

Szczegółowe wytyczny zawarte w załącznikach:

5. Instrukcja Record

6.1 Karty gwarancyjne Record

6.2 Karty gwarancyjne Record

7 GEZE podręcznik użytkowania (część lokalu Kaufland)

8 GEZE instrukcja usuwania błędów

    - Obróbki blacharskie

Nie wymagają żadnych prac konserwacyjnych, poza standardowym myciem dla utrzymania elewacji estetycznej i czystej. Sposób mycia analogicznie jak dla profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Sprawdzeniu w trakcie przeglądu należy poddawać miejsca przy których nastąpiła ingerencja w strukturę obróbek blacharskich (demontaż, przebicia powierzchni), łączenia kolejnych arkuszy oraz mocowanie do attyki

### Dach

3.8.1     Dach z poszyciem z membrany PCV

Poruszanie się po dachu jest związane z ryzykiem, dlatego zalecane jest ograniczanie dostępu na dach osobom nieupoważnionym. Dopuszcza się poruszanie osób uprawnionych (np. serwisanci instalacji klimatyzacyjnych) Wyznaczone są do tego na dachu strefy bezpieczeństwa, po których. Strefy takie można wyznaczyć na przykład

dogrzewając dodatkową warstwę membrany w innym kolorze na ścieżki

komunikacyjne.

W celu dostania się na dach „budynku A”, należy skorzystać z drabiny znajdującej się od strony strefy dostaw obiektu. Następnie gdy chcemy dostać się na wyższy daszek „budynku A” musimy skorzystać z drabinki przy nim. Klucz na zewnętrzna klatkę schodową w posiadaniu Zarządcy Obiektu.

Dostęp do niższego zadaszenia zapewniony przez drabinkę na elewacji.

Dostęp na dach pomieszczenie gromadzenia odpadów, zapewnia drabina zlokalizowana przy bramie.

W celu wejścia na dach należy skorzystać z drabiny zlokalizowanej na elewacji południowo zachodniej. Drabina wyposażona we właz, klucz w posiadaniu Zarządcy obiektu.

Dostęp na niższe zadaszenie od strony południowo wschodniej przy użyciu długiej drabiny przenośnej.

„Nie dopuszcza się do składowania śniegu na dachu. Konstrukcja nie jest zaprojektowana na dodatkowe obciążenia w takiej sytuacji.

Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu została opisana w opisie technicznym części konstrukcyjnej, w której podano normowe obciążenia powierzchniowe (równomiernie rozłożone) w przeliczeniu na jej grubość i na takie obciążenia konstrukcja została zaprojektowana.”

Okres zimowy zobowiązuje Zarządcę obiektu bo monitorowania grubości pokrywy śnieżnej na dachu. Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku:

Konstrukcja „Opis”

Która zawiera dokładne wytyczne co do ilości śniegu który może zalegać na dachu oraz sposobie jego usuwania.

Czyszczenie połaci:

Do czyszczenia dachu należy stosować czystą wodę. Dla powierzchni silnie zabrudzonych dopuszcza się stosowanie myjek pod ciśnieniem. Zalecane jest kierowanie strumienia wody zgodnie ze spadkiem dachu i ułożenia kolejnych pasów folii, tak aby pod ciśnieniem nie uszkadzać zgrzewów.

Zaleca się regularne usuwanie zanieczyszczeń z rynien i wpustów

dachowych, w celu utrzymania ich drożności. Należy na bieżąco

czyścić wszelkie nagromadzenia osadów i usuwać wszelkie substancje

organiczne (np. martwe ptaki).

    - System asekuracji dachowej

„Budynek B” wyposażony jest w system asekuracji przeciw upadkowej. Prace przy krawędzi dachu powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP przy użyciu uprzęży/szelek i linek asekuracyjnych.

Szczegółowe wytyczne gwarancyjne w załączniku:

„11. Dach asekuranty Instrukcja TRAX TR 4.0 PRO”

3.8.3 Odśnieżanie Dachu

Nie dopuszcza się do składowania śniegu na dachu. Konstrukcja nie jest zaprojektowana na dodatkowe obciążenia w takiej sytuacji.

Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu została opisana w opisie technicznym części konstrukcyjnej, w której podano normowe obciążenia powierzchniowe (równomiernie rozłożone) w przeliczeniu na jej grubość i na takie obciążenia konstrukcja została zaprojektowana.

Okres zimowy zobowiązuje Zarządcę obiektu bo monitorowania grubości pokrywy śnieżnej na dachu. Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku:

Konstrukcja „Opis”

Która zawiera dokładne wytyczne co do ilości śniegu który może zalegać na dachu oraz sposobie jego usuwania.

### 3.9 Mała architektura

Poszczególne elementy małej architektury zużywają się w skutek normalnej eksploatacji. Na każdy element nałożona jest gwarancja. Elementy małej architektury podlegają normalnym warunkom konserwacji, tj. czyszczenie odpowiednimi do danego materiału środkami. W celu utrzymania w dobrej kondycji drewna jak najdłużej należy je pielęgnować i zwracać uwagę na to, aby drewno nie było w stałym kontakcie z wodą ponieważ może to spowodować uszkodzenie struktury materiału.

Szczegółowa instrukcja znajduje się w załączniku:

„12. Mała architektura instrukcja konserwacji i gwarancji”

## Część elektryczna

4.1 Instalacja oddymiania:

Oddymianie Lokalu L 0.05  realizowane przez naturalny (grawitacyjny) przepływ powietrza i dymu od punktu nawiewu kompensacyjnego drzwi zewnętrzne) do punktu wywiewu powietrza i dymu (klapa dymowa). System sterowany poprzez centralę oddymiającą wyzwoloną z czujki lub/i ręcznego przycisku oddymiania lub po otrzymaniu sygnału z SSP.

4.1.1 Centrala oddymiająca

Centrala jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym sytemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC lub 48 VDC.

Realizuje funkcje:

- Oddymiania PPOŻ

- Przewietrzania

- Zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem

Szczegółowe informacje odnośnie zasad działania, konfiguracji, sygnalizacji LED, tabeli uszkodzeń, przeglądów i konserwacji, oraz gwarancji w załączniku:

„13. Centrala oddymiania”

4.1.2 Ręczny przycisk ROP

Przycisk ROP przeznaczony jest do ręcznego załączenia alarmu. Zbicie szybki oraz wciśniecie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralkę wyciągów dymu.

Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy lampki, które wskazują następujące stany systemu oddymiania:

- System OK: świeci zielona lampka „DOZÓR”

- Uszkodzenie: pulsuje żółta lampka „USZKODZENIE” oraz gaśnie zielona lampka „DOZÓR”, sygnał dźwiękowy

- Alarm: pulsuje czerwona lampka „URUCHOMIENIE” oraz gaśnie zielona lampka „DOZÓR”, sygnał dźwiękowy

RPO umożliwia także kasowanie alarmów, wywołanych wciśnięciem przycisku, zadziałaniem czujki. Tę funkcję pełni przycisk „KASOWANIE”. Jednorazowe wciśnięcie kasuje alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie siłowników w całej linii dodatkowo pełni funkcję awaryjnego zamykania klap całej linii)

4.2 Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP)

Zasilanie budynku wykonano z istniejącej trafostacji poprzez ponowne wykorzystanie istniejącego transformatora 15/04/kV, 1600kVa.

Rozdzielnica główna budynku A zasilona mostem kablowym z istniejącego transformatora.

Z rozdzielnic głównych RGnN wyprowadzono wewnętrzne linie zasilające odbiory technologiczne, rozdzielnice obiektowe, rozdzielnice najemców i rozdzielnice zlokalizowane w terenie zewnętrznym.

Zasilanie lokali usługowych zrealizowane jest wewnętrznymi liniami zasilającymi na trasach kablowych. Zasilanie urządzeń wentylacji wykonano z nowo projektowanych rozdzielnic lokalowych.

Wyłączenie pożarowe za pomocą przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). Aparaty wykonawcze zainstalowanego w rozdzielnicach głównych budynku. PWP wyłącza zasilanie w obszarze całego budynku za wyjątkiem, odbiorów pożarowych zasilanych z sekcji pożarowej. Przyciski PWP wyposażone są w sygnalizację świetlną informującą o załączeniu oraz wyłączeniu. Lampa sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika jest koloru zielonego i świeci się w przypadku zadziałania PWP, natomiast normalny PWP sygnalizuje lampka koloru czerwonego.

Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego PWP oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją ratowniczo- gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla  ratowników biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania. Brak świecenia lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej ze źródła zasilania lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (może to być również uszkodzeniem lampki), co oznacza o konieczności ręcznego wyłączenia aparatów wykonawczych.

Przyciski PWP zlokalizowano: przy wejściach do budynku, przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni bud. A oraz na elewacji w zadaszonych przejściach miedzy budynkami B.

Dokładna lokalizacja w załączniku:

„Dokumenty formalno-prawne” Dokumenty związane z Bezpieczeństwem pożarowym

### 4.3 Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

W skład systemu DSO wchodzą:

- Urządzenie audio x-MAP04 wyposażona w kontroler, wzmacniacze mocy, jednostki zarządzające systemem zasilania i zasilacze

- Pulpit przywoławczy RM-8000

- Mikrofon wywoławczy LBB 4430/00

- Matryce Inter-M PX-8000

- Głośniki pożarowe LBC3018,LBC 3086, LBC 3087   wraz z okablowaniem

Główna centrala systemu DSO została zlokalizowana w pomieszczeniu DSO w pomieszczeniu ochrony . System posiada 1 mikrofon strażaka, zlokalizowany również w tym pomieszczeniu i posiada funkcję  nadawania słownych komunikatów ewakuacyjno-ostrzegawczych, a także do ręcznego wyzwolenia automatycznego komunikatu ewakuacyjnego.

Konserwacja i utrzymanie systemu:

Konserwacja powinna być prowadzona wyłącznie przez właściwie przeszkolonych specjalistów, którzy są również specjalistami w zakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji. Wymaga się, aby te osoby posiadały certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta projektowanego systemu DSO. Prace należy odnotować w książce pracy. Szczegółowy opis prac powinien być zapisany albo w książce pracy, albo oddzielnie i przechowywany razem z dokumentacją instalacji. Szczegółowe wytyczne w załącznikach:

Elektryka „Instalacje Teletechniczne wewnątrz budynku”

Załączniki :

16 Karta katalogowa kontroler systemowy PVA-4CR12

17. Karta katalogowa wzmacniacz 2x500W PVA-2P500

18. Karta katalogowa stacja wywoławcza PVA-15CST

19. Karta katalogowa stacja wywoławcza alarmowa PVA-15ECS

### 4.4 System monitoringu obiektu

- Przegląd systemu CCTV obejmujący:

-sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery,

-sprawdzenie poprawności połączeń kabli,

-sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego i jego skorygowanie w tym sprawdzenie urządzeń aktywnych switch, rejestrator

-sprawdzenie ustawienia ostrości,

-czyszczenie  obiektywu kamery

-sprawdzenie szczelności obudowy hermetycznej  kamery.

- Oględziny i przeglądy systemu należy wykonywać nie rzadziej niż co 1 rok

- Przeglądy systemu powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane ( z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem)

## Część sanitarna

### 5.1 Instalacja pompowni/tryskaczy

Gotowy rurociąg wyposażony fabrycznie we wszelką wymaganą aparaturę kontrolno-pomiarową i armaturę odcinającą.

Po odkręceniu zaworu odcinającego na swobodny przelot następuje spadek ciśnienia w kolektorze tłocznym w pompowni. Informacja ta jest rozpoznawana przez automatykę jako sygnał do uruchomienia pomp.

Za pomocą zaworu regulacyjnego należy wstępnie ustawić wymagany parametr przepływu, który odczytywany jest z wyświetlacza przepływomierza. Z lewej strony na ciśnieniomierzu, po ustabilizowaniu przepływu, należy odczytać parametr uzyskanego ciśnienia w rurociągu.

Po każdym takim uruchomieniu pompy, należy udać się do pomieszczenia przepompowni i wyłączyć pompę.

Szczegółowa instrukcja obsługi w załączniku:

„ 14 instrukcja KSB_Etanorm”

### 5.2 Pompy pożarowe KSB Etanorm

W pomieszczeniu pompowni znajduje sie zestaw hydroforowy oraz instalacja wraz z armaturą zasilającą instalację hydratową. Z budynku pompowni doprowadzono instalację wody dla instalacji wewnętrznych hydratów zlokalizowanych w budynku A (Etap I). Instalacje hydratów wewnętrznych budynku B(etap II) zasilono z pętli hydratów zewnętrznych. Szczegółowa instrukcja obsługi w załączniku:

5.2 Instrukcja użytkowania i serwisowania instalacji tryskaczowej

1. Wstęp

Instalacja tryskaczowa to system automatycznego gaszenia pożaru, który reaguje na wzrost temperatury w określonym obszarze. Tryskacze aktywują się, kiedy temperatura osiągnie wartość krytyczną, umożliwiając gaszenie pożaru wodą.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące użytkowania oraz serwisowania instalacji tryskaczowej, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i długotrwałą eksploatację.

2. Zasady użytkowania instalacji tryskaczowej

- Monitorowanie systemu:

  - System tryskaczowy powinien być stale monitorowany przez centralę alarmową przeciwpożarową (jeśli dostępna).

  - Kontroluj wskaźniki na panelu sterowania systemu, w tym sygnalizację uszkodzeń oraz stan gotowości do działania.

- Codzienna kontrola wizualna:

  - Sprawdzaj, czy tryskacze nie są zasłonięte, uszkodzone ani zabrudzone.

  - Upewnij się, że elementy systemu, takie jak zawory, pompy, zbiorniki i rury, są w dobrym stanie.

- Zakazy:

  - Nie wolno malować tryskaczy ani zasłaniać ich przedmiotami.

  - Unikaj składowania materiałów bezpośrednio pod tryskaczami – minimalna odległość to 50 cm.

- Czynności po zadziałaniu tryskaczy:

  - Jeśli tryskacze uruchomiły się podczas pożaru, niezwłocznie zgłoś incydent odpowiednim służbom.

  - Po opanowaniu pożaru skontaktuj się z wykwalifikowaną firmą serwisującą w celu przeglądu i naprawy systemu.

3. Przeglądy i serwisowanie systemu

Regularne przeglądy techniczne są kluczowe dla utrzymania sprawności instalacji tryskaczowej. Poniżej przedstawiono harmonogram oraz kroki serwisowe:

3.1. Przeglądy miesięczne

- Kontrola zaworów alarmowych:

  - Sprawdź, czy zawory alarmowe są w pozycji otwartej. Zawory muszą być w pełni otwarte, aby umożliwić przepływ wody.

  - Upewnij się, że na zaworach nie ma żadnych przecieków ani osadów.

- Sprawdzenie manometrów:

  - Upewnij się, że ciśnienie wody na manometrach odpowiada normom producenta instalacji (zgodnie z dokumentacją techniczną).

- Czyszczenie i konserwacja:

  - W razie potrzeby oczyść elementy systemu z osadów, brudu lub rdzy.

3.2. Przeglądy kwartalne

- Test zaworów kontrolno-alarmowych:

  - Przeprowadź testy zaworów kontrolno-alarmowych, sprawdzając ich funkcjonowanie.

  - Sprawdź poprawność sygnałów alarmowych przesyłanych do centrali przeciwpożarowej.

- Kontrola pomp:

  - Sprawdź pracę pomp (jeśli system jest wyposażony w pompy). Upewnij się, że pracują prawidłowo i że w układzie nie ma wycieków.

  - Przetestuj pompę w trybie ręcznym i automatycznym.

3.3. Przeglądy roczne

- Testy wydajności:

  - Przeprowadź pełny test wydajności instalacji, symulując warunki pożarowe.

  - Upewnij się, że wszystkie tryskacze działają poprawnie i że dostarczana ilość wody jest zgodna z wymogami projektowymi.

- Kontrola mechaniczna:

  - Przeglądaj rury, kształtki oraz punkty połączeń, upewniając się, że nie występują żadne nieszczelności, korozja czy uszkodzenia.

- Serwis pomp i zaworów:

  - Zleć serwisowanie pomp oraz zaworów firmie specjalizującej się w konserwacji systemów przeciwpożarowych. Wymień uszczelki, smary i inne elementy eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Działania w przypadku awarii

- Awaria tryskacza:

  - Jeśli któryś z tryskaczy nie działa prawidłowo, natychmiast wyłącz obszar jego działania (jeśli to możliwe) i wezwij serwis.

  - Do czasu usunięcia usterki, obszar objęty awarią powinien być nadzorowany przez personel.

- Spadek ciśnienia w systemie:

  - W przypadku spadku ciśnienia w instalacji, sprawdź, czy pompy działają prawidłowo. Jeśli nie, sprawdź dostępność wody w zbiornikach lub przyłączu wodociągowym.

  - Zawiadom odpowiednie służby serwisowe, aby przywróciły prawidłowe ciśnienie.

- Fałszywy alarm:

  - Jeśli system tryskaczowy uruchomił się bez wyraźnego powodu (fałszywy alarm), należy natychmiast wyłączyć system i wezwać serwis.

5. Bezpieczeństwo i szkolenie personelu

- Szkolenie pracowników:

  - Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi systemu tryskaczowego oraz wiedzieć, jak reagować w sytuacji awaryjnej.

  - Personel techniczny powinien posiadać wiedzę na temat lokalizacji głównych zaworów oraz panelu sterowania.

- Zachowanie ostrożności:

  - Podczas prac remontowych lub konserwacyjnych w budynku, upewnij się, że system tryskaczowy nie zostanie uszkodzony przez pracowników.

  - W przypadku prac budowlanych w pobliżu systemu, zawiadom o tym firmę serwisującą, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji.

6. Dokumentacja i zapisy

- Prowadzenie dziennika serwisowego:

  - Każdy przegląd, test lub serwis systemu tryskaczowego powinien być zapisywany w dzienniku serwisowym.

  - W dzienniku należy uwzględnić daty, zakres przeprowadzonych prac oraz podpisy osób odpowiedzialnych za przegląd.

- Zachowanie dokumentacji technicznej:

  - Przechowuj wszystkie dokumenty związane z instalacją tryskaczową, w tym schematy, instrukcje obsługi oraz karty przeglądów.

7. Wymagania prawne

- System tryskaczowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 12845 dotyczącej projektowania, instalacji i konserwacji systemów tryskaczowych.

- Przeglądy i konserwacje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami lokalnymi.

### 5.3 Centrale klimatyzacyjne Ratherm

Centrale zlokalizowane na obiekcie posiadają swoje tabliczki znamionowe, z danymi oraz lokalami/pomieszczeniami które obsługują.

Obiekt posiada następujące centrale:

- Dwie Ratherm XK028 NWPE HH obsługujące lokal handlowy A.L.0.01, L.0.01a

.

- Centrala Ratherm XK015 NWPE HH obsługujące lokal handlowy B.L.0.02.

- Centrala Trane YKD 350H- pasaż oraz YCD 500H -Hala sprzedaży obsługujący lokal handlowy B.L.0.05.

- Centrala Ratherm XK025 NWRG VV obsługujący lokal handlowy L.0.05a, L.0.05b, L.0.05c, L.0.05d, L.0.05e, L.0.05f, L.0.05g

- Centrala Ratherm XK085 NWRG VV obsługujący lokal handlowy L.0.06

- Centrala Ratherm XD060 NWRE VV obsługujący lokal handlowy:L.0.07, L.0.08, L.0.07, L.0.11,

- Centrala FlowairCube 40-RG/Gm34 obsługujący lokal handlowy:L.0.09

- Centrala Ratherm XK065 NWRG VVobsługujący lokal handlowy:L.0.09a

- Centrala Ratherm XK135 NWRG VVobsługujący lokal handlowy:L.0.10

- Centrala Ratherm XD045 NWRG VV obsługujący lokal handlowy:L.0.13,

- Centrala Ratherm XD205 NWRG VV obsługujący lokal handlowy:L.0.15

- Centrala Ratherm XD205 NWRG VV obsługujący lokal handlowy:L.0.17

- Centrala Ratherm XD030 NWRE VV obsługujący lokal handlowy:L.0.018a, L.0.18b, L.0.20, L.0.21, L.0.22

Gwarancja na okres 18 miesięcy.

Szczegółowe wytyczne dotyczące konserwacji, eksploatacji i gwarancji  w załączniku:

„Branża Sanitarna” Instalacje wentylacyjne

### 5.4 Wodomierze zdalny odczyt HYDROLINK

Odczytu liczników (wodomierzy) można dokonać na dwa sposoby. Udać się do danego licznika i po prostu zczytać wartość, lub też metodą zdalnego odczytu.

### 5.5 Podgrzewacz wody DeDietrich

Urządzenie zlokalizowane w pomieszczeniu ochrony oraz toaletach ogólnodostępnych , ogrzewa wodę w toaletach publicznych, oraz pomieszczeniach gospodarczych. Szczegółowa instrukcja obsługi i konserwacji zawarta jest w dokumentacji powykonawczej instalacji sanitarnej

## Procedury serwisowe

Jeżeli, zgodnie z umową, Daldehog Intl. udzielił Gwarancji Jakości wykonanych robót lub rękojmi, okres Gwarancji Jakości i rękojmi rozpoczynają swój bieg od dnia odbioru końcowego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub faktycznego rozpoczęcia użytkowania obiektu (w zależności co nastąpi wcześniej) , chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi oraz w zakresie przewidzianym umową Daldehog Intl. dalej zwanym Wykonawcą, ustanawia przedstawiciela, tj.:

Kierownik budowy: Hubert Nabożny

tel. kom. 725 245 625;

adres e-mail: hubert.nabozny@daldehog.pl

Inżynier budowy: Mateusz Łyda

Tel. kom. 725 245 225

Adres e-mail: mateusz.lyda@daldehog.pl

Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi Zamawiający ustanowi swojego Przedstawiciela lub

Przedstawiciela firmy upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego, (przywołanie w dalszej części Zamawiającego oznacza również jego Przedstawiciela), w formie pisemnego powiadomienia.

Wykonawcy z podaniem: firma, adres siedziby firmy, imię i nazwisko upoważnionego Przedstawiciela, nr telefonu i faks-u, ew. adres e-mail.

## Procedura zgłaszania reklamacji

Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamacje pocztą elektroniczną na  e-mail.: mateusz.lyda@daldehog.pl

Lub 	hubert.nabożny@daldehog.pl

W sprawach szczególnie ważnych / pilnych dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne.

## Zestawianie firm serwisowych:

| L.p. | Podwykonawca - nazwa firmy | Podwykonawca/ Dostawca | Zakres Prac | Nr Umowy | PODWYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | osoba do kontaktu | telefon | e-mail |
| 1 | AG-System Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentynów 3b, 26-332 Sławno, NIP: 768-184-67-00 | - | Prace rozbiórkowe suchej zabudowy, prace wykończeniowe | 1/55631/DDHG/2024 | Adam Grabowski | 502-378-084 | agsystem@op.pl |
| 2 | P.H.U. „EURO-INSTAL” Monika Staszek, z siedzibą w 43-331 Dankowice, przy ul. Dębowa 25, NIP: 652-102-33-37 | - | Prace w zakresie instalacji wod.-kan., grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej | 2/55631/DDHG/2024 | Rafał Staszek | 698-662-936 | rafal.europol@wp.pl |
| 3 | TECHNET INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła, NIP: 548-269-02-17 | - | Prace w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych | 3/55631/DDHG/2024 | Piotr Burda | 606-107-043 | pburd@technet.wisla.pl |
| 4 | Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski, z siedzibą w 43-308 Bielsko-Biała, NIP 547-137-45-30 | - | Prace w zakresie sieci zewnętrznych | 4/55631/DDHG/2024 | Piotr Spiżewski | 515-121-801 | p.spizewski@spizbud.pl |
| 5 | ROOF RENOVATION Sp. z o.o., z siedzibą w 45-129 Opole, przy ul. Kępska 2G, lok. 3.2, NIP: 754-330-43-63 | - | Prace w zakresie pokrycia dachowego | 5/55631/DDHG/2024 | Paweł Śnieżek | 531-832-426 | sniezek@roofrenovation.pl |
| 6 | HOMAX BIS Bartosz Hołowka, z siedzibą w 43-344 Bielsko -Biała, ul. Księży Las 10, NIP: 937-206-15-63 | - | Prace w zakresie robót rozbiórkowych oraz robót drogowych | 6/55631/DDHG/2024 | Bartosz Hołowka | 604-417-968 | biuro@homaxbis.pl |
| 7 | MENARD Sp. z o.o. z siedzibą w Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP: 529-172-94-92 | - | Prace w zakresie wzmocnienia gruntu | 7/55631/DDHG/2024 | Jakub Szostak | 882-105-379 | jszostak@menard.pl |
| 8 | B8 Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w 53-676 Wrocław, ul. Zelwerowicza 18A, NIP: 897-191-58-12 | - | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej | 5/55631/DDHG/2024 | Damian Pabijańczyk | 733-733-340 | d.pabijanczyk@b8group.pl |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BUKOWIEC Mariusz Bukowiec | - | Wykonanie fasad i elewacji | 8/55631/DDHG/2024 | Mariusz Bukowiec | 508-440-904 | mariusz.bukowiec@wp.pl |
| 10 | MK-BRUK Klaudia Piśko-Strycharz | - | Wykonanie warstw parkingowych i terenów utwardzonych | 12/55631/DDHG/2024 | Marcin Strycharz | 782-648-246 | mk-bruk@o2.pl |