Protokół  z oględzin instalacji elektrycznej

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt :	SKLEP SINSAY

Adres:	Retail Park Bielsko Biała

| Lp. | Przedmiot oględzin | Ocena |
| --- | --- | --- |
|  |  | [ Tak / Nie ] |
| 1 | Brak uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo | TAK |
| 2 | Zastosowano właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | TAK |
| 3 | Właściwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe | TAK |
| 4 | Właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę | TAK |
| 5 | Zapewniono dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw | TAK |
| 6 | Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie posiadają niezbędne i prawidłowe certyfikaty, deklaracje zgodności | TAK |
| 7 | Zastosowano odpowiednie i zgodne z projektem urządzenie ochrony przepięciowej | TAK |
| 8 | W rozdzielnicy jest schemat instalacji i wszystkie urządzenia, obwody są odpowiednio oznaczone | TAK |
| 9 | Połączono z szyną połączeń wyrównawczych urządzenia i instalacje, na których może pojawić się napięcie | TAK |

Wynik badania:

Instalacja nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół z badania po montażowego rozdzielni

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt :	SKLEP SINSAY

Adres:	Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Miejsce instalacji:	Magazyn

Nazwa rozdzielnicy:	R

Pole rozdzielnicy:	główne

2. Wyniki

Napięcie międzyfazowe  400 V

Napięcie względem ziemi  230 V

Wyniki pomiarów  :

L1> L2    L1> L3    L2> L3    L1>N     L2>N     L3>N      L1>PE   L2>PE    L3>PE

> 1999    > 1999    > 1999    > 1999   > 1999  > 1999   > 1999   > 1999   > 1999

Wszystkie pomiary wyrażone są w  MΩ

Rozdzielnia nadaje się do eksploatacji.

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Oświadczenie o ciągłości połączeń przewodów wyrównawczych

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt :	SKLEP SINSAY

Adres:	Retail Park Bielsko Biała

Niniejszym stwierdza się, że w dniu 22.10.2024 została sprawdzona ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych. Wszystkie połączenia zostały wykonane przewodem żółtozielonym i są ciągłe

Instalacja nadaje się do eksploatacji.

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół z zadziałania Lokalnego Wyłącznika Prądu

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt :	SKLEP SINSAY

Adres:	Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Miejsce instalacji:	SALA SPRZEDAŻY

Nazwa rozdzielnicy:	R

Pole rozdzielnicy:	główne

2. Badanie zadziałania

W wyniku 3-krotnego wyzwolenia przycisku głównego wyłącznika prądu, wszystkie odbiory zasilone z rozdzielnicy głównej i UPS zostały wyłączone z pod napięcia.

3. Wynik badania

Wyłącznik: LWP-1

Nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół  z skuteczności awaryjnego wyłączenia nagłośnienia i wentylacji przez system SSP

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt :	SKLEP SINSAY

Adres:	Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Nazwa rozdzielnicy:	R

Pole rozdzielnicy:	główne

2. Badanie zadziałania

W wyniku 3-krotnego podania sygnału z systemu SSP  zostały wyłączone z pod napięcia urządzenia wentylacji i klimatyzacji własnej lokalu oraz obwód zasilający nagłośnienie lokalu.

3. Wynik badania

Instalacja nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20