Alicja Lipowska Usługi Projektowe
ul. Józefitów 11/4; 30-039 Kraków
tel. 12/686 – 11 – 50; 
kom. 608-451-344
biuro@zpi.com.pl
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestor: 
MARTES SPORT Sp. z o.o.,



ul. Malowany Dworek 115, 

43-300 Bielsko-Biała

Temat:

Projekt aranżacji wnętrza sklepu MARTES SPORT

(lokal nr L10) w Parku Handlowym „REDKOM”

zlokalizowanym w Bielsku-Białej 

przy ulicy Warszawskiej 180
Tytuł
opracowania:
Instalacja wodno – kanalizacyjna 
Stadium:

Projekt wykonawczy
Branża:

Sanitarna
Projektował:
mgr inż. Grzegorz Magdziarczyk 
nr upr. MAP/0246/PWOS/14  
Opracował:
mgr inż. Krystyna Spytek-Wyroba



mgr inż. Katarzyna Synowiec
Kraków, lipiec 2024 r.
Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
mgr inż.  GRZEGORZ MAGDZIARCZYK  

Imię i nazwisko  
MAP/0246/PWOS/14  



Nr uprawnień
MAP/IS/0387/14




Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
Niżej podpisany projektant oświadczam, że:

Projekt instalacji wodno- kanalizacyjnej dla sklepu MARTES SPORT (lokal nr L10) w Parku Handlowym „REDKOM” zlokalizowanym w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestor: 
MARTES SPORT Sp. z o.o.,
ul. Malowany Dworek 115, 
43-300 Bielsko-Biała
Kraków, lipiec2024 r.

          

.....................................................
         (miejscowość, data)





   (podpis)
[image: image1.jpg]MALOPOLSKA Krak6w, dnia 20 czerwea 2014 .
OKREGOWA
51 Z B A

dé%ﬁf INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0283/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarczyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Magdziarczyk posiada wymagane prawem wyksztaleenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymicnionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma





[image: image2.jpg]Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlanc do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

1. Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Grregorz Magdziarczyk
Facko 563
33-390 Lacko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




[image: image3.jpg]® POLSKA
L1 Z B A
INZYNIEROW

=\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XJ1-1X3-3L3 *

Pan Grzegorz Andrzej Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0387/14

adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





Zawartość opracowania
I. Spis obowiązujących aktów prawnych
II. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Bilans wody i ścieków
4. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
4.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne
4.2. Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe
4.3. Przepływ miarodajny obliczeniowy wody
4.4. Bilans ścieków – kanalizacja sanitarna
5. Opis techniczny instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacyjnej
5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.3. Instalacja odprowadzenia skroplin
5.4. Instalacja hydrantowa
6. Uwagi montażowe
6.1. Izolacje
6.2. Wytyczne wykonania
6.3. Próby szczelności
6.4. Wyposażenie w urządzenia standardowe
7. Uwagi końcowe
III. Załączniki
IV. Rysunki
WK – 01
Instalacja wod– kan



1:100
WK – 02
Rozwinięcie instalacji wody.


---
Aksonometria instalacji wody



WK – 03
Rozwinięcie instalacji kanalizacji

---
Spis obowiązujących aktów prawnych
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 poz.1225, wraz z późniejszymi zmianami), 
· Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2023 r. poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu - Dz. U. 2022, poz. 68,
· Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),
· PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
· Wymagania techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, lipiec 2003 r.,
· Wymagania techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa, lipiec 2003 r..
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej dla sklepu MARTES SPORT (lokal nr L10) w Parku Handlowym  „REDKOM” zlokalizowanym w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180.
2. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
· projekty budowlane architektury i pozostałych branż,
· uzgodnienia branżowe,
· uzgodnienia z Inwestorem,
· projekt aranżacji i rozmieszczenia mebli na sali sprzedaży,
· projekt technologii sklepu dostarczony przez Inwestora,
· obowiązujące przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa.
3. Bilans wody i ścieków
Woda zimna zużywana będzie na cele:
· socjalno-bytowe pracowników,
· porządkowe.
4. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
4.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne 
Pracownicy
Przyjęto:
· Ilość osób: 20 osób, po 10 osób na zmianie.
Średnie zużycie wody:
· 30 dm3/d na osobę
Współczynnik nierównomierności rozbioru:
· Dobowy: Nd = 1,3
· Godzinowy: Ng = 3,0
Zapotrzebowanie:
Średnie dobowe: 
Qśr.d = 20 x 30 dm3/d =  600 dm3/d = 0,60 m3/d
Maksymalne dobowe: 
Qmax.d = 0,60 m3 x 1,3 = 0,780 m3/d
Średnie godzinowe: 
Qśr.h = 600 dm3/d /14h = 42,86 dm3/h = 0,04 m3/h
Maksymalne godzinowe:
Qmax.h = 3,0 x 42,86 dm3/h = 128,58 dm3/h = 0,13 m3/h
4.2. Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe
Przyjęto:
· Powierzchnia zmywalna 530,95 m2
Ilość wody do celów porządkowych:
· 0,25 dm3/d na m2 powierzchni zmywalnej
Współczynnik nierównomierności rozbioru:
· Dobowy: Nd = 1,3
· Godzinowy: Ng = 3,0
Zapotrzebowanie:
Średnie dobowe: 
Qśr.d = 1853,92 x 0,25 dm3/d = 463,48 dm3/d = 0,46 m3/d
4.3. Przepływ miarodajny obliczeniowy wody
	Poziom
	Urządzenie
	Ilość
	Woda zimna
Przepływ jedn.
	Woda ciepła
Przepływ jedn.
	Woda zimna
Przepływ sumar.
	Woda ciepła
Przepływ sumar.

	
	
	
	[dm3/s]
	[dm3/s]
	[dm3/s]
	[dm3/s]

	zaplecze
	Umywalka
	2
	0,07
	0,07
	0,14
	0,14

	
	Zlewozmywak
	2
	0,07
	0,07
	0,14
	0,14

	
	Płuczka zbiornikowa
	1
	0,13
	-
	0,13
	-

	
	Zawór do dystrybutora
	1
	0,07
	-
	0,07
	-

	RAZEM
	0,48
	0,28


Σqn = 0,48+ 0,28= 0,76 dm3/s
q = 0,698 (Σqn)0,5 – 0,12 [dm3/s] 
q = 0,698 (0,76)0,5 – 0,12 [dm3/s] = 0,49 dm3/s 
4.4. Bilans ścieków – kanalizacja sanitarna
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie normy „PN-EN 12056- 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia” wg wzoru na przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, qs [dm3/s] 
	Poziom
	Urządzenie
	Ilość
	DU
	ΣDU

	
	
	
	[dm3/s]
	[dm3/s]

	zaplecze
	Umywalka
	2
	0,5
	1,0

	
	Zlewozmywak
	2
	0,8
	1,6

	
	Miska ustępowa
	1
	2
	2

	RAZEM
	4,6


Razem ΣDU= 4,6
Natężenie przepływu ścieków obliczamy ze wzoru:
Q
[image: image4.emf] = K
[image: image5.emf]dm3/s, K = 0,5
Q
[image: image6.emf]= 1,1 dm3/s
5. Opis techniczny instalacji wewnętrznej wodnej i kanalizacyjnej
5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Zasilanie lokalu zrealizowane zostanie za pomocą przyłącza wody zakończonego wodomierzem z zaworem antyskażeniowym oraz zestawem zaworów odcinających znajdującego się w węźle sanitarnym. Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego po stronie Wynajmującego.
W lokalu projektuje się płuczkę zbiornikową, dwie umywalki, zlewozmywak, zlew gospodarczy oraz pojemnościowy, elektryczny podgrzewacz wody. Zasilanie przyborów odbywać się będzie rurociągami wykonanymi z rur Uponor MLC dla wody zimnej i ciepłej. 
Dobór średnic rurociągów dobrano w oparciu o tablice hydrauliczne producenta rur. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy większej o 2 dymensje od średnicy przewodu.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie dla wszystkich przyborów w  pojemnościowym, elektrycznym, ciśnieniowym podgrzewaczu wody, umieszczonym  nad zlewem w pomieszczeniu porządkowym. Spód podgrzewacza zamontować na wysokości 1,8m powyżej poziomu posadzki w lokalu.  Przewiduje się podgrzewacz o poj. 30 litrów firmy Biawar typ OW - E 30.1 lub innej firmy o równoważnych parametrach. Podgrzewacz jest standardowo wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dostarczany łącznie z urządzeniem. 
Na przewodach zasilających poszczególne przybory należy zamontować zawory odcinające np. firmy Valvex.
Z uwagi na konieczność podłączenia dystrybutora wody, zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym, w miejscu wskazanym w części graficznej opracowania przewidziano zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA oraz zawór kolankowy skierowany w dół o średnicy ¾ cala. Montaż na wysokości 35 - 40 cm z odstępem od gotowej ściany lub płytek do krawędzi gwintu min 4cm.
Rury wody ciepłej prowadzić równolegle do rur wody zimnej. 
Podejścia do przyborów prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku przyborów. 
Zastosowana będzie armatura zależna od typu zamontowanego urządzenia sanitarnego.
Dla zlewozmywaka będzie to zawór kulowy kątowy z filtrem. Bateria podłączona będzie do zaworu za pomocą wężyka elastycznego w oplocie metalowym.  
Instalację wody od zaworu odcinającego przyłącze do lokalu należy przepłukać i poddać próbie szczelności. 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W lokalu projektuje się instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki ze zlewozmywaka, zlewu gospodarczego, dwóch umywalek oraz miski ustępowej. Ścieki z przyborów zostaną odprowadzone grawitacyjnie do pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu węzła sanitarnego.
Pion kanalizacji sanitarnej DN110 włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej, odpowietrzenie zakończyć wywiewką kanalizacyjną DN110/160.
Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać jako przejścia przeciwpożarowe dostosowane do REI przegrody.
Instalację projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U SDR 41 firmy Wavin. Rozpoczęcie prac instalacyjnych należy uzgodnić z wykonawcą części budowlanej.
5.3. Instalacja odprowadzenia skroplin
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów w lokalu projektuje się pompowo i grawitacyjnie. Główny przewód zbiorczy zaprojektowano jako grawitacyjny z rur PP prowadzony ze spadkiem 1,5%. Podłączenia od klimatyzatorów do głównego przewodu wykonać pompowo z wykorzystaniem pompki do skroplin wbudowanych w urządzenie. Przewody należy prowadzić pod stropem. Wpięcie instalacji odprowadzenia skroplin należy wykonać do pionu kanalizacyjnego. Wpięcie musi zostać zasyfonowane z zastosowaniem syfonu z blokadą antyzapachową. Trasa instalacji wg części graficznej opracowania.
5.4. Instalacja hydrantowa
W lokalu zostaną zainstalowane 3 hydranty HP25, z wężem półsztywnym o długości 30m. Zasilanie wykonać z instalacji hydrantowej budynku przewodem ze stali ocynkowanej.
Instalacja spełnia wymagania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych o ochronie budynków Dz. U. nr 109 poz. 719. 
Zapewnienie i utrzymanie parametrów po stronie Wynajmującego.
Montaż szafek hydrantowych oraz podłączenie instalacji zostanie wykonane przez Wynajmującego.
6. Uwagi montażowe
6.1. Izolacje
Instalacje wodne należy izolować termicznie otulinami zgodnie z załącznikiem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
	Lp.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)

	1
	średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	2
	średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	3
	średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej rury

	4
	średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	5
	przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½ wymaga z poz. 1-4


6.2. Wytyczne wykonania
· Montaż przewodów wodnych i kanalizacyjnych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
· Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia
· Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót 
bud.-montażowych - tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
· Elementy instalacji, urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
· Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
· Co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową;
· Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjne na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
· Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc
od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.
· W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód wody ciepłej powinien być podłączony z lewej strony. W pomieszczeniach sanitarno– higienicznych podejścia pod przybory prowadzić zgodnie z wytycznymi standardów Inwestora. 
· Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6.3. Próby szczelności
Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniu na szczelność. 
Badanie szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. 
W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia
za pomocą ręcznej pompki lub innego urządzenia przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 
20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.
6.4. Wyposażenie w urządzenia standardowe
Przewidziano przybory i armaturę ogólnego zastosowania.
· zlewozmywak np. Franke wraz z szafką pod zlewem,
· zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej wysokość zawieszenia 50cm,
- bateria ścienna wysokość montażu 110 cm,
· umywalka ceramiczna np. Koło,
· miska ustępowa z płuczką zbiornikową np. Geberit.
7. Uwagi końcowe
· Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie.
· Nie występują kolizje z instalacjami obiektowymi.
· Rzędne prowadzenia przewodów należy zweryfikować na etapie wykonawstwa w stosunku do instalacji budynku.
· Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
Egzemplarz nr: 1














_2147483647.unknown

_2147483646.unknown

_2147483645.unknown

