I OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

1.1 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest:

- zlecenie inwestora

- projekt architektury wnętrz

- pakiet informacyjny dla najemcy

- aktualne przepisy i normy

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji

i klimatyzacji dla pomieszczeń lokalu „Kodano Optyk” w Parku Handlowym Redkom

w Bielsko Białej

Lokal mieścił się będzie w pomieszczeniu nr LO.21

Instalacja zapewnia doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza dla ludzi przebywających     w pomieszczeniach i odebranie zysków ciepła.

1.3 Bilans powietrza świeżego:

Ilość osób przebywających w lokalu:  12 osób + 3 osoby z personelu

Minimum higieniczne: 15 osób x 30m3/h = 280 m3/h

Ilość powietrza świeżego jest wystarczająca dla 15 osób znajdujących się w lokalu.

Zyski ciepła w lokalu:

|  | Wartość zysków ciepła [W] |
| --- | --- |
| Zyski ciepła od ludzi: | Qc=150W x 15 osób |
|  | Całkowite zyski ciepła: 2250 |
| Zyski ciepła od oświetlenia | 2000 |
| Zyski ciepła przez przenikanie | 2500 |
| Zyski ciepła od urządzeń | 1000 |
| SUMA | 7750 |

Ilość powietrza recyrkulacyjnego w ilości 1540 m3/h dostarczanego przez klimatyzatory

o mocy chłodniczej 8,5 kW jest wystarczająca  dla odebrania zysków ciepła w lokalu

2. Opis projektowanych układów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej

Powietrze wentylujące doprowadzone jest z Centrum do pomieszczenia siecią kanałów nawiewno  wywiewnych (do przyłączy znajdujących się lokalu). Wynajmujący dostarcza świeże powietrze w ilości 450 m3/h, które doprowadzone jest do lokalu.

Z pomieszczenia wywiewane jest również 450 m3/h powietrza. Instalację należy rozprowadzić do wszystkich pomieszczeń zgodnie z rysunkiem. Regulacja ilości powietrza nastąpi na zaworach nawiewnych i wyciągowych.

Instalacja klimatyzacji

Obciążenia chłodnicze lokalu przejmowane będą przez klimatyzator kasetonowy Daikin FCAG-71B o mocy chłodniczej 7,0 kW oraz klimatyzator ścienny Daikin Sensira FTXC-C 20C umieszczony w gabinecie o mocy 1,5kW.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zostaną posadowione na dachu budynku bezpośrednio nad lokalem, w miejscu wskazanym przez wynajmującego na nowej konstrukcji dachowej typu big food.

Do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów należy  doprowadzić zasilanie oraz przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia.

Powstające skropliny  należy odprowadzić do instalacji sanitarnej. Instalację odprowadzenia skroplin  należy wykonać z rur PCV (średnica DN25) o spadku minimalnym 3%. Przed wpięciem do kanalizacji pod umywalką należy wykonać syfon.

Lokalizację urządzeń oraz rozprowadzenie powietrza przedstawiono na załączonych rysunkach.

Układy sterowania i automatyki klimatyzatorów dostarczane są razem z urządzeniami.

Instalacja ogrzewania

Drzwi zewnętrzne do lokali usługowych należy zabezpieczyć przed napływem zimnego powietrza za pomocą kurtyny powietrznej elektrycznej WING E100.

Dodatkowo zimą w razie potrzeby należy przewidzieć możliwość montażu w pomieszczeniu socjalnym grzejnika elektrycznego o mocy 0,5 kW.

## Wytyczne branżowe

### Wytyczne elektryczne

Do instalacji elektrycznej należy podłączyć urządzenia:

- jednostki zewnętrzne klimatyzatorów

- podgrzewacz wody

- kurtynę powietrzną

oraz zapewnić zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami producenta.

Dane elektryczne urządzeń przedstawiono w załącznikach

### Wytyczne budowlane

Należy zapewnić dostęp serwisowy:

- w miejscu wpięcia instalacji freonowej

- w miejscu umożliwiającym wymianę lub czyszczenie filtrów

- w miejscach pozwalających na swobodny dostęp do instalacji i armatury wynajmującego

Uwagi końcowe

Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją DTR.

Użytkownik powinien przeszkolić pracownika w obsłudze i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do montażu i wykonania instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia i/lub aprobaty techniczne itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych” CORBTI Instal Zeszyt 5, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Prace muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionych inspektorów nadzoru.

Ze względu na możliwość wystąpienia różnic w stosunku do dokumentacji wymiary       w trakcie wykonywania prac budowlanych należy sprawdzić na budowie,

a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.

UWAGA: Przewody wentylacyjne zaprojektowano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne przewodów wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).Elastyczne elementy łączące nawiewniki i wywiewniki z przewodami wentylacyjnymi zostaną wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekroczy 2 m. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nie przechodzą  przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaną wykonane w sposób zapewniający możliwość ich zdalnego wyłączenia przez system sygnalizacji pożarowej. Przyjęto zasadę, że w przypadku pożaru zostaną wyłączone wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w całej strefie pożarowej, w której został wykryty pożar w tym urządzenia w lokal

INSTALACJA  WOD – KAN

Przyłącze wody zimnej

Sklep zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza, doprowadzonego do lokalu. Wynajmujący zapewni przyłącze wody zimnej Ø25 zakończone zaworem kulowym odcinającym. Należy zapewnić dostęp do licznika wody.

Instalacja wody zimnej, ciepłej

Instalacja wodociągowa składa się z przewodów poziomych, pionów oraz rozprowadzeń do poszczególnych urządzeń sanitarnych. Ciepła woda przygotowywana będzie

w pojemnościowym, podumywalkowym , ciśnieniowym podgrzewaczu wody o mocy 2,0kW i pojemności 5 litrów, umożliwiającym doprowadzenie ciepłej wody do kilku punktów odbioru np. Galmet lub równoważny.

Przewody – przewody poziome oraz podejścia do pionów i piony wraz z rozprowadzeniami należy wykonać z rur PP – R, łączonych przez zgrzewanie i prowadzić po wierzchu ścian.

Armatura – na instalacji należy zastosować zawory odcinające kulowe. Zawory te zainstalować na odgałęzieniach do pionów oraz na odgałęzieniach do poszczególnych urządzeń sanitarnych.

Izolacja przewodów – dla ograniczenia ubytku ciepła oraz dla uniknięcia skraplania się pary wodnej na zimnych powierzchniach należy przewidzieć izolację termiczną przewodów instalacji wody zimnej. Dla tych celów należy zastosować gotowe elementy typu Flex lub

o podobnych właściwościach izolacyjnych grubości 9mm

Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne  z odbiorników odprowadzane będą podejściem kanalizacyjnym.

Podejście kanalizacji należy połączyć z poziomami kanalizacyjnymi, prowadzonymi po ścianach budynku.

Średnicę przyłączy podano na rysunku.  Zapotrzebowanie dobowe wody dla lokalu Kodano Optyk wynosi 0,2m3/dobę. Chwilowe zapotrzebowanie wody wynosi 0,1litr/s.